## właściwości
Właściwości powietrza wilgotnego (-25oC<t<50 oC)
ciśnienie całkowite | p [bar] | 1.0132
temperatura termometru suchego | t [oC] | 25
wilgotność względna | j [%] | 50
objętość właściwa | v [m3/kg] | 0.84947
gęstość | r [kg/m3] | 1.1772
zawartość wilgoci | x [g/kg] | 9.8215
zawartośc wilgoci w stanie nasycenia | x100% [g/kg] | 19.9581
temperatura punktu rosy | tr [oC] | 12.8513
ciśnienie nasycenia pary wodnej | ps [bar] | 0.031501
ciśnienie cząstkowe pary wodnej | pi [bar] | 0.015751
entalpia właściwa pary wodnej | hx [kJ/kg] | 2548.1799
entalpia właściwa powietrza wilgotnego | h1+x [kJ/kg] | 50.1529
ciśnienie całkowite | p [bar] | 0.98
temperatura termometru suchego | t [oC] | 20
zawartość wilgoci | x [g/kg] | 21
ciśnienie nasycenia pary wodnej | ps [bar] | 0.023212
zawartość wilgoci w stanie nasycenia | x100% [g/kg] | 15.0897
różnica zawartości wilgoci | x100%-x [g/kg] | -5.9103
wilgotność względna | j [%] | 100
objętość właściwa | v [m3/kg] | 0.86125
gęstość | r [kg/m3] | 1.1611
ciśnienie cząstkowe pary wodnej | pi [bar] | 0.023212
temperatura punktu rosy | tr [oC] | 20
ciepło właściwe wody | cpw [kJ/kgK] | 4.1959
entalpia właściwa wody (para+ciecz) | hx [kJ/kg] | 2538.898
entalpia właściwa powietrza wilgotnego | h1+x [kJ/kg] | 58.4351
powietrze przesycone
3
1 | powietrze niedosycone
2 | powietrze nasycone
3 | powietrze przesycone

## ogrzewanie
Ogrzewanie powietrza wilgotnego (-25oC<t<50 oC) |  | p= | 1.0132 | bar
punkt początkowy
t [oC] | -10
j [%] | 90
v [m3/kg] | 0.74607
r [kg/m3] | 1.3404
x [g/kg] | 1.553
x100% [g/kg] | 1.726
tr [oC] | -11.2768
ps [bar] | 0.002804
pi [bar] | 0.0025236
hx [kJ/kg] | 2480.3241
h1+x [kJ/kg] | -6.1938
punkt końcowy
t [oC] | 35
x [g/kg] | 1.553
ps [bar] | 0.056306
x100% [g/kg] | 36.598
x100%-x [g/kg] | 35.045
j [%] | 4.4819
v [m3/kg] | 0.87365
r [kg/m3] | 1.1446
pi [bar] | 0.0025236
tr [oC] | -11.2768
cpw [kJ/kgK] | 4.187
hx [kJ/kg] | 2563.964
h1+x [kJ/kg] | 39.1646
Dh [kJ/kg] | 45.3584
mps [kg/s] | 1
Fn [kW] | 45.3584

## odzysk.+ogrzew.
Ogrzewanie powietrza w wymienniku ciepła (-25oC<t<50 oC) |  | p= | 1.0132 | bar
punkt początkowy powietrza nawiewanego
t [oC] | -20
j [%] | 100
v [m3/kg] | 0.71738
r [kg/m3] | 1.394
x [g/kg] | 0.76126
x100% [g/kg] | 0.76126
tr [oC] | -20
ps [bar] | 0.0012386
pi [bar] | 0.0012386
hx [kJ/kg] | 2461.142
h1+x [kJ/kg] | -18.2163
parametry powietrza usuwanego
t [oC] | 20
j [%] | 50
v [m3/kg] | 0.83395
r [kg/m3] | 1.1991
x [g/kg] | 7.207
x100% [g/kg] | 14.5829
tr [oC] | 8.8277
ps [bar] | 0.023212
pi [bar] | 0.011606
hx [kJ/kg] | 2538.9373
h1+x [kJ/kg] | 38.3972
ht | 0.75
hx | 0
Vu/Vn | 1
parametry powietrza za wymiennikiem
t [oC] | 10
x [g/kg] | 0.76126
ps [bar] | 0.012239
x100% [g/kg] | 7.6051
x100%-x [g/kg] | 6.8439
j [%] | 10.1197
v [m3/kg] | 0.80239
r [kg/m3] | 1.2463
pi [bar] | 0.0012386
tr [oC] | -20.6542
cpw [kJ/kgK] | 4.204
hx [kJ/kg] | 2515.142
h1+x [kJ/kg] | 11.9627
Dh [kJ/kg] | 30.179
mps [kg/s] | 2
Fwym [kW] | 60.358
parametry powietrza za nagrzewnicą
t [oC] | 21
x [g/kg] | 0.76126
ps [bar] | 0.024692
x100% [g/kg] | 15.5363
x100%-x [g/kg] | 14.775
j [%] | 5.0161
v [m3/kg] | 0.83356
r [kg/m3] | 1.1997
pi [bar] | 0.0012386
tr [oC] | -20.6542
cpw [kJ/kgK] | 4.1952
hx [kJ/kg] | 2535.5941
h1+x [kJ/kg] | 23.0346
Dh [kJ/kg] | 11.0719
mps [kg/s] | 2
Fn [kW] | 22.1438
Note on A27: sprawność wymiany ciepła
Note on A28: sprawność wymiany wilgoci

## chłodzenie suche
Chłodzenie suche powietrza wilgotnego (-25oC<t<50 oC) |  |  | p= | 1.0132 | bar
punkt początkowy
t [oC] | 32
j [%] | 50
v [m3/kg] | 0.87206
r [kg/m3] | 1.1467
x [g/kg] | 14.9337
x100% [g/kg] | 30.6022
tr [oC] | 20.3094
ps [bar] | 0.047514
pi [bar] | 0.023757
hx [kJ/kg] | 2561.2905
h1+x [kJ/kg] | 70.4149
punkt końcowy
t [oC] | 21
x [g/kg] | 14.9337
ps [bar] | 0.024692
x100% [g/kg] | 15.5363
x100%-x [g/kg] | 0.60258 | powinno być (>0)
j [%] | 96.2124
v [m3/kg] | 0.84062
r [kg/m3] | 1.1896
pi [bar] | 0.023757
tr [oC] | 20.3094
cpw [kJ/kgK] | 4.1952
hx [kJ/kg] | 2540.7543
h1+x [kJ/kg] | 59.0473
Dh [kJ/kg] | -11.3675
mps [kg/s] | 2
Fch [kW] | -22.7351

## chłodzenie mokre
Chłodzenie mokre powietrza wilgotnego (-25oC<t<50 oC) |  |  | p= | 1.0132 | bar
punkt początkowy
t [oC] | 32
j [%] | 55
v [m3/kg] | 0.87284
r [kg/m3] | 1.1457
x [g/kg] | 16.4666
x100% [g/kg] | 30.6022
tr [oC] | 21.9848
ps [bar] | 0.047514
pi [bar] | 0.026133
hx [kJ/kg] | 2561.2416
h1+x [kJ/kg] | 74.3403
hchł | 0.9
punkt teoretyczny przy sprawności osuszania 1.0
t [oC]
x [g/kg] | 7
xt [g/kg] | 5.9482
pst [bar] | 0.0095979
j [%] | 100
trt [oC] | 6.3247
cpw [kJ/kgK] | 4.2075
hxt [kJ/kg] | 2513.0762
h(1+x)t [kJ/kg] | 23.9463
h1+x [kJ/kg] | 28.9857
Dh [kJ/kg] | -45.3546
mps [kg/s] | 2
Fch [kW] | -90.7092
mw [g/s] | 18.9333
parametry punktu za chłodnicą
t [oC] | 10.9 | 10.8922
x [g/kg] | 7
ps [bar] | 0.012988
x100% [g/kg] | 8.0764
x100%-x [g/kg] | 1.0764
j [%] | 86.8211
v [m3/kg] | 0.80796
r [kg/m3] | 1.2377
pi [bar] | 0.011276
tr [oC] | 8.448
cpw [kJ/kgK] | 4.2032
hx [kJ/kg] | 2521.7209
h1+x [kJ/kg] | 28.6046 | 28.9857
parametry punktu za nagrzewnicą wtórną
t [oC] | 20
x [g/kg] | 7
ps [bar] | 0.023212
x100% [g/kg] | 14.5829
x100%-x [g/kg] | 7.5829
j [%] | 48.58
v [m3/kg] | 0.83385
r [kg/m3] | 1.1993
pi [bar] | 0.011276
tr [oC] | 8.448
cpw [kJ/kgK] | 4.1959
hx [kJ/kg] | 2538.6486
h1+x [kJ/kg] | 37.8697
Dh [kJ/kg] | 8.884
mps [kg/s] | 2
FnII [kW] | 17.768
Note on A14: sprawnosć osuszania
Note on A30: strumień masy wykroplonej wilgoci
Note on B33: prowadź obliczenia do wyrównania wartośći w sąsiednich polach entalpii

## nawilżanie parą
Nawilżanie wodą powietrza wilgotnego (-25oC<t<50 oC) |  |  | p= | 1.0132
punkt początkowy (przed nagrzewnicą wstepną)
tt [oC] | -20
j [%] | 100
v [m3/kg] | 0.71738
r [kg/m3] | 1.394
x [g/kg] | 0.76126
x100% [g/kg] | 0.76126
tr [oC] | -20
ps [bar] | 0.0012386
pi [bar] | 0.0012386
hx [kJ/kg] | 2459.782
h1+x [kJ/kg] | -18.2173
tp [oC] | 105 | powinno być (100<tw<115)
hp [kJ/kg] | 2683.5655
punkt końcowy nawilżania
t [oC] | 22
x [g/kg] | 6
ps [bar] | 0.026257
x100% [g/kg] | 16.5472
x100%-x [g/kg] | 10.5472
j [%] | 36.8688
v [m3/kg] | 0.83904
r [kg/m3] | 1.1918
pi [bar] | 0.0096807
tr [oC] | 6.4379
cpw [kJ/kgK] | 4.1945
hx [kJ/kg] | 2542.2317
h1+x [kJ/kg] | 37.3631
mps [kg/s] | 1
mw [g/s] | 5.2387
punkt początkowy nawilżania
t [oC] | 21.3 | 21.186
x [g/kg] | 0.76126
ps [bar] | 0.025153
x100% [g/kg] | 15.8334
x100%-x [g/kg] | 15.0721
j [%] | 4.9243
v [m3/kg] | 0.83441
r [kg/m3] | 1.1985
pi [bar] | 0.0012386
tr [oC] | -20.6542
cpw [kJ/kgK] | 4.195
hx [kJ/kg] | 2536.1526
h1+x [kJ/kg] | 23.3367 | 23.3046
mps [kg/s] | 1
Fn [kW] | 41.5219
Note on B37: prowadż obliczenia aż do wyrównania wartosci entaplpii w sąsiednich polach

## para
t | ps | ciśnienie nasycenia |  |  |  | t |  |  |  | 1
-25 | 0.001 |  | 1 | 1000 | 945.8234 | -25 | 0.001 | 927.4378 | 0.00092744 | 0.00092744
-20 | 0.001 |  | 2 | 1000 | 1244.1 | -20 | 0.001 | 1238.5836 | 0.0012386 | 0.0012386
-15 | 0.002 |  | 3 | 2000 | 1842.6109 | -15 | 0.002 | 1841.5324 | 0.0018415 | 0.0018415
-10 | 0.003 |  | 4 | 3000 | 2804 | -10 | 0.003 | 2803.9552 | 0.002804 | 0.002804
-5 | 0.004 |  | 5 | 4000 | 4196.9109 | -5 | 0.004 | 4197.135 | 0.0041971 | 0.0041971
0 | 0.006 |  | 6 | 6000 | 6121.3 | 0 | 0.006 | 6122.1028 | 0.0061221 | 0.0061221
5 | 0.009 |  | 7 | 9000 | 8728.1234 | 5 | 0.009 | 8730.3736 | 0.0087304 | 0.0087304
10 | 0.012 |  | 8 | 12000 | 12233.4 | 10 | 0.012 | 12239.2824 | 0.012239 | 0.012239
15 | 0.017 |  | 9 | 17000 | 16926.6484 | 15 | 0.017 | 16941.9202 | 0.016942 | 0.016942
20 | 0.023 |  | 10 | 23000 | 23173.7 | 20 | 0.023 | 23211.67 | 0.023212 | 0.023212
25 | 0.032 |  | 11 | 32000 | 31413.8859 | 25 | 0.032 | 31501.3428 | 0.031501 | 0.031501
30 | 0.042 |  | 12 | 42000 | 42151.6 | 30 | 0.042 | 42336.9136 | 0.042337 | 0.042337
35 | 0.056 |  | 13 | 56000 | 55942.2359 | 35 | 0.056 | 56305.8574 | 0.056306 | 0.056306
40 | 0.074 |  | 14 | 74000 | 73372.5 | 40 | 0.074 | 74040.0852 | 0.07404 | 0.07404
45 | 0.096 |  | 15 | 96000 | 95035.0984 | 45 | 0.096 | 96193.48 | 0.096193 | 0.096193
50 | 0.123 |  | 16 | 123000 | 121497.8 | 50 | 0.123 | 123414.0328 | 0.12341 | 0.12341
y = -5E-07x6 + 3E-05x5 + 0.0044x4 + 0.2409x3 + 13.539x2 + 447.08x + 6121.3
| równanie | y= | -0.0075x6 + 0.3753x5 - 4.429x4 + 33.799x3 + 22.313x2 + 62.887x + 812.5
y = 13.176Ln(x) - 114.49
= 17.578Ln(x) - 156.8 |  |  |  |  | 927.4378 | -25 | -24.466
[5 empty] | 1238.5836 | -20 | -20.6542
temperatura parowania w funkcji ciśnienia |  |  |  |  | 1841.5324 | -15 | -15.4282
[5 empty] | 2803.9552 | -10 | -9.8886
[5 empty] | 4197.135 | -5 | -4.5737
[5 empty] | 6122.1028 | 0 | 0.40025
[5 empty] | 8730.3736 | 5 | 5.0764
[5 empty] | 12239.2824 | 10 | 9.5279
[5 empty] | 16941.9202 | 15 | 14.3666
[5 empty] | 23211.67 | 20 | 19.9013
[5 empty] | 31501.3428 | 25 | 25.2692
[5 empty] | 42336.9136 | 30 | 30.4657
[5 empty] | 56305.8574 | 35 | 35.4779
[5 empty] | 74040.0852 | 40 | 40.2909
[5 empty] | 96193.48 | 45 | 44.892
[5 empty] | 123414.0328 | 50 | 49.2722
ciepło parowania |  |  |  | przy fi=0.5 |  |  |  | -0.0034x2 + 1.9779x + 2500.7
t | hII | hI | r | cpp | aprox | błąd bez. | błąd wzgl. | hII aprox | błąd bez. | błąd wzgl.
-25 | 2446.91 | -110.7 | 2557.61 | 1.8442 | 1.8438 | 0.00041406 | 0.00022457 | 2449.1275 | -2.2175 | -0.00090625
-20 | 2459.93 | -87.5 | 2547.43 | 1.8459 | 1.8455 | 0.0003864 | 0.00020937 | 2459.782 | 0.148 | 6.0164e-05
-15 | 2471.35 | -65 | 2536.35 | 1.8477 | 1.8474 | 0.00030447 | 0.00016481 | 2470.2665 | 1.0835 | 0.00043842
-10 | 2481.93 | -43.03 | 2524.96 | 1.8496 | 1.8493 | 0.0002866 | 0.00015498 | 2480.581 | 1.349 | 0.00054353
-5 | 2491.89 | -21.44 | 2513.33 | 1.8513 | 1.8512 | 6.1837e-05 | 3.3403e-05 | 2490.7255 | 1.1645 | 0.00046732
0 | 2501.45 | -0.12 | 2501.57 | 1.853 | 1.8532 | -0.0002 | -0.00010792 | 2500.7 | 0.75 | 0.00029983
5 | 2510.77 | 21.02 | 2489.75 | 1.8552 | 1.8553 | -6.285e-05 | -3.3877e-05 | 2510.5045 | 0.2655 | 0.00010574
10 | 2519.96 | 42.04 | 2477.92 | 1.8572 | 1.8575 | -0.0003034 | -0.00016334 | 2520.139 | -0.179 | -7.1033e-05
15 | 2529.08 | 62.98 | 2466.1 | 1.8594 | 1.86 | -0.00059459 | -0.00031967 | 2529.6035 | -0.5235 | -0.00020699
20 | 2538.16 | 83.89 | 2454.27 | 1.8616 | 1.8628 | -0.0011936 | -0.00064076 | 2538.898 | -0.738 | -0.00029076
25 | 2547.23 | 104.77 | 2442.46 | 1.865 | 1.8659 | -0.00093437 | -0.00050075 | 2548.0225 | -0.7925 | -0.00031112
30 | 2556.29 | 125.64 | 2430.65 | 1.8682 | 1.8694 | -0.0012246 | -0.00065507 | 2556.977 | -0.687 | -0.00026875
35 | 2565.32 | 146.52 | 2418.8 | 1.8716 | 1.8732 | -0.0016472 | -0.00087934 | 2565.7615 | -0.4415 | -0.0001721
40 | 2574.32 | 167.41 | 2406.91 | 1.8752 | 1.8774 | -0.0021664 | -0.001154 | 2574.376 | -0.056 | -2.1753e-05
45 | 2583.27 | 188.32 | 2394.95 | 1.8794 | 1.8817 | -0.0023381 | -0.0012425 | 2582.8205 | 0.4495 | 0.000174
50 | 2592.17 | 209.23 | 2382.94 | 1.8833 | 1.8863 | -0.003025 | -0.0016036 | 2591.095 | 1.075 | 0.00041471
równanie |  | y = 4E-13x6 - 5E-11x5 + 8E-10x4 + 1E-07x3 + 2E-06x2 + 0.0004x + 1.8532
y = 1.5111x + 2524.9
t | h | aprox | błąd bez. | błąd wzgl.
100 | 2675.94 | 2676.01 | 0.07 | 2.6159e-05
102 | 2679.05 | 2679.0322 | -0.0178 | -6.6441e-06
104 | 2682.13 | 2682.0544 | -0.0756 | -2.8187e-05
106 | 2685.19 | 2685.0766 | -0.1134 | -4.2232e-05
108 | 2688.22 | 2688.0988 | -0.1212 | -4.5086e-05
110 | 2691.23 | 2691.121 | -0.109 | -4.0502e-05
112 | 2694.22 | 2694.1432 | -0.0768 | -2.8505e-05
114 | 2697.18 | 2697.1654 | -0.0146 | -5.4131e-06
116 | 2700.12 | 2700.1876 | 0.0676 | 2.5036e-05
powietrze
-25 | 1.0045
-20 | 1.0045
-15 | 1.0045
-10 | 1.0046
-5 | 1.0046
0 | 1.0047
5 | 1.0047
10 | 1.0048
15 | 1.0049
20 | 1.005
25 | 1.005
30 | 1.0051
35 | 1.0052
40 | 1.0053
45 | 1.0054
50 | 1.0055

## woda
Właściwości fizyczne wody |  |  | t=0-150oC
(wg Popiela i Wojtkowiaka)
| t= | 149 | oC
| gęstość |  | r= | 917.7677 |  | [kg/m3]
| objętość wł. |  | r= | 0.0010896 |  | [m3/kg]
| współczynnik przewodzenia ciepła |  | l= | 0.68618 |  | [W/mK]
| l. Prandtla |  | Pr= | 1.1442
| lepkość |  | n= | 0.1998 | *10-6 | [m2/s]
| ciepło właściwe |  | cp= | 4.3056 |  | [kJ/kgK]