## odparowanie
Odparowanie z niecki basenu kąpielowego
ciśnienie całkowite | p | 1.0132 | bar
temperatura powietrza | tL | 31 | oC
wilgotność względna powietrza | j | 60 | %
ciśnienie nasycenia pary wodnej | ps | 0.04486 | bar
ciśnienie cząstkowe pary wodnej | pD,L | 2691.6195 | Pa
temperatura wody | tw | 28 | oC
ciśnienie nasycenia przy temperaturze wody | pD,W | 3766.0783 | Pa
stała gazowa pary wodnej | R | 461.2 | J/(kg K)
powierzchnia niecki | AB | 300 | m2
współczynnik odparowania | b | 40 | m/h
strumień parującej wody | M0 | 92.3721 | kg/h

## okna
Obliczenie strumienia powietrza przy omywaniu okien basenu kąpielowego
(wypełniać tylko białe pola\)
szerokosć 1 m
współczynnik przenikania okna | U | 0.9 | W/(m2 K)
temperatura wewnętrzna | ti | 30 | oC
temperatura zewnętrzna | te | -20 | oC
temperatura powierzchni szyby | tw | 26.25 | oC
wilgotność względna powietrza wewn. | j | 70 | %
temperatura punktu rosy | tr | 24 | oC
współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni szyby | h | 12 | W/(m2 K)
wysokość okna | H | 6 | m
strumień objętości powietrza | V | 150 | m3/h
początkowa temperatura powietrza | t1 | 40 | oC
założony spadek temperatury powietrza | Dt | 10 | K | 1 iteracja
końcowa temperatura powietrza | t2 | 30 | oC
średnia temperatura powietrza | tsr | 35 | oC
strumień ciepła | F | 630 | W
spadek temperatury powietrza | Dt | 12.6 | K
poprawiony spadek temperatury powietrza | Dt | 11.3 | K | 2 iteracja
końcowa temperatura powietrza | t2 | 28.7 | oC
średnia temperatura powietrza | tsr | 34.35 | oC
strumień ciepła | F | 583.2 | W
spadek temperatury powietrza | Dt | 11.664 | K
poprawiony spadek temperatury powietrza | Dt | 11.482 | K | 3 iteracja
końcowa temperatura powietrza | t2 | 28.518 | oC
średnia temperatura powietrza | tsr | 34.259 | oC
strumień ciepła | F | 576.648 | W
spadek temperatury powietrza | Dt | 11.533 | K
poprawiony spadek temperatury powietrza | Dt | 11.5075 | K | 4 iteracja
końcowa temperatura powietrza | t2 | 28.4925 | oC
średnia temperatura powietrza | tsr | 34.2463 | oC
strumień ciepła | F | 575.7307 | W
spadek temperatury powietrza | Dt | 11.5146 | K
poprawiony spadek temperatury powietrza | Dt | 11.511 | K | 5 iteracja
końcowa temperatura powietrza | t2 | 28.489 | oC
średnia temperatura powietrza | tsr | 34.2445 | oC
strumień ciepła | F | 575.6023 | W
spadek temperatury powietrza | Dt | 11.512 | K
końcowa temperatura powietrza | t2 | 28.488 | oC
Note on C17: sprawdzić średnią temperaturę powietrza podstawioną do wzoru
Note on C22: sprawdzić średnią temperaturę powietrza podstawioną do wzoru
Note on C27: sprawdzić średnią temperaturę powietrza podstawioną do wzoru
Note on C32: sprawdzić średnią temperaturę powietrza podstawioną do wzoru
Note on C37: sprawdzić średnią temperaturę powietrza podstawioną do wzoru