## ciepło
Wentylacja hali sprężarek
model niestacjonarny
ciepło właściwe | 1200 | J/(kg K)
temperatura powietrza nawiewanego | 25 | oC
Vk= | 400 | m3
V= | 10000 | m3/h
| 2.7778 | m3/s | tmax
krotność wymiany powietrza | 25 | h-1 | 45.5158
| czas [min] | F [W] | t [oC]
| 1 | 68386 | 21
| 2 | 68386 | 29.354
| 3 | 68386 | 34.8613
| 4 | 68386 | 38.4919
| 5 | 68386 | 40.8854
| 6 | 68386 | 42.4632
| 7 | 68386 | 43.5034
| 8 | 68386 | 44.1892
| 9 | 68386 | 44.6412
| 10 | 68386 | 44.9392
| 11 |  | 38.1448
| 12 |  | 33.6656
| 13 |  | 30.7127
| 14 |  | 28.766
| 15 |  | 27.4827
| 16 |  | 26.6367
| 17 |  | 26.079
| 18 |  | 25.7113
| 19 |  | 25.4689
| 20 | 68386 | 32.3001
| 21 | 68386 | 36.8035
| 22 | 68386 | 39.7723
| 23 | 68386 | 41.7294
| 24 | 68386 | 43.0197
| 25 | 68386 | 43.8703
| 26 | 68386 | 44.431
| 27 | 68386 | 44.8006
| 28 | 68386 | 45.0443
| 29 | 68386 | 45.205
| 30 |  | 38.32
| 31 |  | 33.7811
| 32 |  | 30.7888
| 33 |  | 28.8162
| 34 |  | 27.5158
| 35 |  | 26.6585
| 36 |  | 26.0934
| 37 |  | 25.7208
| 38 |  | 25.4752
| 39 |  | 25.3133
| 40 |  | 25.2065
| 41 | 68386 | 32.1271
| 42 | 68386 | 36.6894
| 43 | 68386 | 39.6971
| 44 | 68386 | 41.6799
| 45 | 68386 | 42.987
| 46 | 68386 | 43.8487
| 47 | 68386 | 44.4168
| 48 | 68386 | 44.7913
| 49 | 68386 | 45.0382
| 50 |  | 38.21
| 51 |  | 33.7086
| 52 |  | 30.741
| 53 |  | 28.7847
| 54 |  | 27.495
| 55 |  | 26.6448
| 56 |  | 26.0843
| 57 |  | 25.7148
| 58 |  | 25.4713
| 59 |  | 25.3107
| 60 |  | 25.2048
| 61 | 68386 | 32.126
| 62 | 68386 | 36.6887
| 63 | 68386 | 39.6966
| 64 | 68386 | 41.6795
| 65 | 68386 | 42.9868
| 66 | 68386 | 43.8486
| 67 | 68386 | 44.4167
| 68 | 68386 | 44.7912
| 69 | 68386 | 45.0381
| 70 | 68386 | 45.2009
| 71 | 68386 | 45.3082
| 72 | 68386 | 45.3789
| 73 | 68386 | 45.4256
| 74 | 68386 | 45.4563
| 75 | 68386 | 45.4766
| 76 | 68386 | 45.49
| 77 | 68386 | 45.4988
| 78 | 68386 | 45.5046
| 79 | 68386 | 45.5084
| 80 | 68386 | 45.5109
| 81 | 68386 | 45.5126
| 82 | 68386 | 45.5137
| 83 | 68386 | 45.5144
| 84 | 68386 | 45.5149
| 85 | 68386 | 45.5152
| 86 | 68386 | 45.5154
| 87 | 68386 | 45.5155
| 88 | 68386 | 45.5156
| 89 | 68386 | 45.5157
| 90 | 68386 | 45.5157
| 91 | 68386 | 45.5158
| 92 | 68386 | 45.5158
| 93 | 68386 | 45.5158
| 94 | 68386 | 45.5158
| 95 | 68386 | 45.5158
| 96 | 68386 | 45.5158
| 97 | 68386 | 45.5158
| 98 | 68386 | 45.5158
| 99 | 68386 | 45.5158
| 100 | 68386 | 45.5158
| 101 | 68386 | 45.5158
| 102 | 68386 | 45.5158
| 103 | 68386 | 45.5158
| 104 | 68386 | 45.5158
| 105 | 68386 | 45.5158
| 106 | 68386 | 45.5158
| 107 | 68386 | 45.5158
| 108 | 68386 | 45.5158
| 109 | 68386 | 45.5158
| 110 | 68386 | 45.5158
| 111 | 68386 | 45.5158
| 112 | 68386 | 45.5158
| 113 | 68386 | 45.5158
| 114 | 68386 | 45.5158
| 115 | 68386 | 45.5158
| 116 | 68386 | 45.5158
| 117 | 68386 | 45.5158
| 118 | 68386 | 45.5158
| 119 | 68386 | 45.5158
| 120 | 68386 | 45.5158
| 121 | 68386 | 45.5158
| 122 | 68386 | 45.5158
| 123 | 68386 | 45.5158
| 124 | 68386 | 45.5158
| 125 | 68386 | 45.5158
| 126 | 68386 | 45.5158
| 127 | 68386 | 45.5158
| 128 | 68386 | 45.5158
| 129 | 68386 | 45.5158
| 130 | 68386 | 45.5158
| 131 | 68386 | 45.5158
| 132 | 68386 | 45.5158
| 133 | 68386 | 45.5158
| 134 | 68386 | 45.5158
| 135 | 68386 | 45.5158
| 136 | 68386 | 45.5158
| 137 | 68386 | 45.5158
| 138 | 68386 | 45.5158
| 139 | 68386 | 45.5158
| 140 | 68386 | 45.5158
| 141 | 68386 | 45.5158
| 142 | 68386 | 45.5158
| 143 | 68386 | 45.5158
| 144 | 68386 | 45.5158
| 145 | 68386 | 45.5158
| 146 | 68386 | 45.5158
| 147 | 68386 | 45.5158
| 148 | 68386 | 45.5158
| 149 | 68386 | 45.5158
| 150 | 68386 | 45.5158
| 151 | 68386 | 45.5158
| 152 | 68386 | 45.5158
| 153 | 68386 | 45.5158
| 154 | 68386 | 45.5158
| 155 | 68386 | 45.5158
| 156 | 68386 | 45.5158
| 157 | 68386 | 45.5158
| 158 | 68386 | 45.5158
| 159 | 68386 | 45.5158
| 160 | 68386 | 45.5158
| 161 | 68386 | 45.5158
| 162 | 68386 | 45.5158
| 163 | 68386 | 45.5158
| 164 | 68386 | 45.5158
| 165 | 68386 | 45.5158
| 166 | 68386 | 45.5158
| 167 | 68386 | 45.5158
| 168 | 68386 | 45.5158
| 169 | 68386 | 45.5158
| 170 | 68386 | 45.5158
| 171 | 68386 | 45.5158
| 172 | 68386 | 45.5158
| 173 | 68386 | 45.5158
| 174 | 68386 | 45.5158
| 175 | 68386 | 45.5158
| 176 | 68386 | 45.5158
| 177 | 68386 | 45.5158
| 178 | 68386 | 45.5158
| 179 | 68386 | 45.5158
| 180 | 68386 | 45.5158