## Emisja
Charakterystyka farb
Farba | Rodzaj farby, substancji | Skład (wagowo%) | Emisja [kg/h] | Emisja [mg/s] | NDS [mg/m3] | NDSCH [mg/m3] | Harmonogram zużycia farb i emisji zanieczyszczeń
A | SIGMACOVER (primer hardener) |  | 18 |  |  |  |  | Emisja farb [kg/h] |  |  | Emisja zanieczyszczeń [mg/s]
1 | ksylen | 20 | 3.6 | 1000 | 100 | 250 | czas [min] | A | B | C | ksylen | izobutanol | etylobenzen | 1-metoksy-2-propanol | cykloheksanon
2 | izobutanol | 20 | 3.6 | 1000 | 100 | 250 | 1 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
3 | etylobenzen | 8 | 1.44 | 400 | 100 | 250 | 2 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
B | SIGMACOVER (primer base) |  | 18 |  |  |  | 3 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
4 | ksylen | 20 | 3.6 | 1000 | 100 | 250 | 4 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
5 | izobutanol | 2 | 0.36 | 100 | 100 | 250 | 5 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
6 | etylobenzen | 8 | 1.44 | 400 | 100 | 250 | 6 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
7 | 1-metoksy-2-propanol | 2 | 0.36 | 100 | 180 | 300 | 7 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
C | HEMPADUR MASTIC 45889 |  | 27 |  |  |  | 8 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
8 | ksylen | 20 | 5.4 | 1500 | 100 | 250 | 9 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
9 | cykloheksanon | 4 | 1.08 | 300 | 40 | 100 | 10 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
10 | etylobenzen | 1.8 | 0.486 | 135 | 100 | 250 | 11 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
kubatura hali | [6 empty] | 12 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
Vk= | 33600 | m3 |  |  |  |  | 13 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
Harmonogram zużycia farb i emisji zanieczyszczeń | [6 empty] | 15 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
| Emisja farb [kg/h] | [5 empty] | 16 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
czas [h] | A | B | C |  |  |  | 17 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
1 | 18 | [5 empty] | 18 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
2 | 18 | [5 empty] | 19 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 20 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
4 |  | 18 |  |  |  |  | 21 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
5 |  | 18 |  |  |  |  | 22 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 23 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
7 |  |  | 27 |  |  |  | 24 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
8 |  |  | 27 |  |  |  | 25 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
liczba zmian |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 27 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 28 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 30 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 32 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 33 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 37 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 39 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 40 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 43 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 44 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 45 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 47 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 48 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 49 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 53 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 54 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 55 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 56 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 57 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 58 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 61 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 62 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 63 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 64 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 65 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 67 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 68 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 69 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 70 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 71 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 73 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 74 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 76 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 77 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 78 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 79 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 80 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 82 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 83 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 84 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 85 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 86 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 87 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 90 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 91 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 92 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 93 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 94 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 95 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 96 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 97 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 98 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 99 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 100 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 101 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 102 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 103 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 104 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 105 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 106 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 107 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 108 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 109 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 110 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 111 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 112 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 113 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 114 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 116 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 117 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 118 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 120 | 18 |  |  | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 123 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 124 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 137 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 139 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 142 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 143 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 151 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 152 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 153 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 154 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 156 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 157 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 158 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 161 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 163 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 164 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 167 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 169 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 171 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 172 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 173 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 177 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 179 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 181 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 182 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 183 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 184 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 185 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 186 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 187 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 188 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 189 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 190 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 191 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 192 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 193 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 194 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 195 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 196 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 197 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 198 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 199 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 200 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 201 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 202 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 203 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 204 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 205 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 206 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 207 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 208 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 209 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 210 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 211 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 212 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 213 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 214 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 215 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 216 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 217 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 218 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 219 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 220 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 221 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 222 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 223 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 224 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 225 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 226 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 227 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 228 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 229 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 230 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 231 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 232 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 233 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 234 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 235 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 236 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 237 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 238 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 239 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 240 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 241 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 242 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 243 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 244 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 245 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 246 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 247 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 248 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 249 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 250 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 251 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 252 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 253 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 254 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 255 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 256 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 257 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 258 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 259 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 260 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 261 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 262 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 263 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 264 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 265 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 266 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 267 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 268 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 269 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 270 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 271 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 272 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 273 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 274 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 275 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 276 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 277 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 278 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 279 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 280 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 281 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 282 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 283 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 284 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 285 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 286 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 287 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 288 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 289 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 290 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 291 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 292 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 293 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 294 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 295 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 296 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 297 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 298 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 299 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 300 |  | 18 |  | 1000 | 100 | 400 | 100 | 0
[7 empty] | 301 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 304 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 306 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 307 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 309 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 311 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 314 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 316 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 317 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 319 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 321 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 322 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 323 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 326 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 327 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 328 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 332 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 334 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 335 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 337 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 338 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 339 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 340 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 342 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 343 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 345 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 346 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 347 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 348 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 349 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 352 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 353 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 354 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 355 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 356 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 357 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 358 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 361 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 362 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 363 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 364 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 365 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 366 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 367 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 368 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 369 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 370 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 371 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 372 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 373 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 374 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 375 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 376 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 377 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 378 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 379 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 380 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 381 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 382 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 383 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 384 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 385 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 386 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 387 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 388 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 389 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 390 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 391 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 392 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 393 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 394 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 395 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 396 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 397 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 398 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 399 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 400 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 401 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 402 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 403 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 404 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 405 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 406 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 407 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 408 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 409 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 410 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 411 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 412 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 413 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 414 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 415 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 416 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 417 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 418 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 419 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 420 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 421 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 422 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 423 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 424 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 425 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 426 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 427 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 428 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 429 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 430 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 431 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 432 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 433 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 434 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 435 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 436 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 437 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 438 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 439 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 440 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 441 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 442 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 443 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 444 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 445 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 446 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 447 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 448 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 449 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 450 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 451 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 452 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 453 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 454 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 455 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 456 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 457 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 458 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 459 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 460 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 461 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 462 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 463 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 464 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 465 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 466 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 467 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 468 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 469 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 470 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 471 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 472 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 473 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 474 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 475 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 476 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 477 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 478 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 479 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300
[7 empty] | 480 |  |  | 27 | 1500 | 0 | 135 | 0 | 300

## ksylen
Obliczenia wentylacji malarni
wsp. koncentracji | 1
NDS | 100
NDSCH | 250
stężenie w powietrzu nawiewanym sn= | 10 | mg/m3
Vk= | 33600 | m3
V= | 57398.2247 | m3/h
| 15.944 | m3/s | cmax | czas [min] | przy SV | 48 | m3/s
|  |  | 101.3543 | 15
| czas [min] | E [mg/s] | c [mg/m3] | kod | s [mg/m3]
| 1 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 100 | 250
| 2 | 1000 | 11.7605 | 0 | 11.7113 | 100 | 250
| 3 | 1000 | 13.4716 | 0 | 13.2821 | 100 | 250
| 4 | 1000 | 15.1347 | 0 | 14.7238 | 100 | 250
| 5 | 1000 | 16.7511 | 0 | 16.0471 | 100 | 250
| 6 | 1000 | 18.3222 | 0 | 17.2617 | 100 | 250
| 7 | 1000 | 19.8491 | 0 | 18.3765 | 100 | 250
| 8 | 1000 | 21.3332 | 0 | 19.3998 | 100 | 250
| 9 | 1000 | 22.7756 | 0 | 20.339 | 100 | 250
| 10 | 1000 | 24.1775 | 0 | 21.201 | 100 | 250
| 11 | 1000 | 25.5401 | 0 | 21.9922 | 100 | 250
| 12 | 1000 | 26.8644 | 0 | 22.7185 | 100 | 250
| 13 | 1000 | 28.1516 | 0 | 23.3851 | 100 | 250
| 14 | 1000 | 29.4026 | 0 | 23.9969 | 100 | 250
| 15 | 1000 | 30.6185 | 0 | 24.5585 | 100 | 250
| 16 | 1000 | 31.8003 | 0 | 25.0739 | 100 | 250
| 17 | 1000 | 32.9489 | 0 | 25.547 | 100 | 250
| 18 | 1000 | 34.0652 | 0 | 25.9812 | 100 | 250
| 19 | 1000 | 35.1502 | 0 | 26.3798 | 100 | 250
| 20 | 1000 | 36.2048 | 0 | 26.7456 | 100 | 250
| 21 | 1000 | 37.2298 | 0 | 27.0814 | 100 | 250
| 22 | 1000 | 38.226 | 0 | 27.3896 | 100 | 250
| 23 | 1000 | 39.1942 | 0 | 27.6725 | 100 | 250
| 24 | 1000 | 40.1353 | 0 | 27.9321 | 100 | 250
| 25 | 1000 | 41.0499 | 0 | 28.1704 | 100 | 250
| 26 | 1000 | 41.9389 | 0 | 28.3892 | 100 | 250
| 27 | 1000 | 42.8029 | 0 | 28.59 | 100 | 250
| 28 | 1000 | 43.6427 | 0 | 28.7742 | 100 | 250
| 29 | 1000 | 44.4588 | 0 | 28.9434 | 100 | 250
| 30 | 1000 | 45.2521 | 0 | 29.0986 | 100 | 250
| 31 | 1000 | 46.0231 | 0 | 29.2411 | 100 | 250
| 32 | 1000 | 46.7725 | 0 | 29.3719 | 100 | 250
| 33 | 1000 | 47.5008 | 0 | 29.492 | 100 | 250
| 34 | 1000 | 48.2087 | 0 | 29.6021 | 100 | 250
| 35 | 1000 | 48.8967 | 0 | 29.7033 | 100 | 250
| 36 | 1000 | 49.5654 | 0 | 29.7961 | 100 | 250
| 37 | 1000 | 50.2154 | 0 | 29.8813 | 100 | 250
| 38 | 1000 | 50.8471 | 0 | 29.9595 | 100 | 250
| 39 | 1000 | 51.461 | 0 | 30.0313 | 100 | 250
| 40 | 1000 | 52.0578 | 0 | 30.0972 | 100 | 250
| 41 | 1000 | 52.6377 | 0 | 30.1576 | 100 | 250
| 42 | 1000 | 53.2014 | 0 | 30.2131 | 100 | 250
| 43 | 1000 | 53.7493 | 0 | 30.2641 | 100 | 250
| 44 | 1000 | 54.2818 | 0 | 30.3108 | 100 | 250
| 45 | 1000 | 54.7994 | 0 | 30.3538 | 100 | 250
| 46 | 1000 | 55.3024 | 0 | 30.3932 | 100 | 250
| 47 | 1000 | 55.7913 | 0 | 30.4293 | 100 | 250
| 48 | 1000 | 56.2665 | 0 | 30.4625 | 100 | 250
| 49 | 1000 | 56.7283 | 0 | 30.493 | 100 | 250
| 50 | 1000 | 57.1772 | 0 | 30.5209 | 100 | 250
| 51 | 1000 | 57.6135 | 0 | 30.5466 | 100 | 250
| 52 | 1000 | 58.0375 | 0 | 30.5701 | 100 | 250
| 53 | 1000 | 58.4496 | 0 | 30.5918 | 100 | 250
| 54 | 1000 | 58.8502 | 0 | 30.6116 | 100 | 250
| 55 | 1000 | 59.2395 | 0 | 30.6298 | 100 | 250
| 56 | 1000 | 59.6179 | 0 | 30.6465 | 100 | 250
| 57 | 1000 | 59.9856 | 0 | 30.6619 | 100 | 250
| 58 | 1000 | 60.3431 | 0 | 30.676 | 100 | 250
| 59 | 1000 | 60.6905 | 0 | 30.6889 | 100 | 250
| 60 | 1000 | 61.0282 | 0 | 30.7008 | 100 | 250
| 61 | 1000 | 61.3563 | 0 | 30.7116 | 100 | 250
| 62 | 1000 | 61.6753 | 0 | 30.7216 | 100 | 250
| 63 | 1000 | 61.9853 | 0 | 30.7308 | 100 | 250
| 64 | 1000 | 62.2866 | 0 | 30.7392 | 100 | 250
| 65 | 1000 | 62.5795 | 0 | 30.747 | 100 | 250
| 66 | 1000 | 62.8641 | 0 | 30.7541 | 100 | 250
| 67 | 1000 | 63.1408 | 0 | 30.7606 | 100 | 250
| 68 | 1000 | 63.4096 | 0 | 30.7666 | 100 | 250
| 69 | 1000 | 63.671 | 0 | 30.772 | 100 | 250
| 70 | 1000 | 63.925 | 0 | 30.7771 | 100 | 250
| 71 | 1000 | 64.1718 | 0 | 30.7817 | 100 | 250
| 72 | 1000 | 64.4118 | 0 | 30.7859 | 100 | 250
| 73 | 1000 | 64.645 | 0 | 30.7898 | 100 | 250
| 74 | 1000 | 64.8716 | 0 | 30.7934 | 100 | 250
| 75 | 1000 | 65.0919 | 0 | 30.7967 | 100 | 250
| 76 | 1000 | 65.306 | 0 | 30.7997 | 100 | 250
| 77 | 1000 | 65.5141 | 0 | 30.8025 | 100 | 250
| 78 | 1000 | 65.7164 | 0 | 30.805 | 100 | 250
| 79 | 1000 | 65.913 | 0 | 30.8073 | 100 | 250
| 80 | 1000 | 66.104 | 0 | 30.8095 | 100 | 250
| 81 | 1000 | 66.2897 | 0 | 30.8114 | 100 | 250
| 82 | 1000 | 66.4702 | 0 | 30.8132 | 100 | 250
| 83 | 1000 | 66.6457 | 0 | 30.8149 | 100 | 250
| 84 | 1000 | 66.8162 | 0 | 30.8164 | 100 | 250
| 85 | 1000 | 66.9819 | 0 | 30.8178 | 100 | 250
| 86 | 1000 | 67.1429 | 0 | 30.8191 | 100 | 250
| 87 | 1000 | 67.2995 | 0 | 30.8202 | 100 | 250
| 88 | 1000 | 67.4516 | 0 | 30.8213 | 100 | 250
| 89 | 1000 | 67.5995 | 0 | 30.8223 | 100 | 250
| 90 | 1000 | 67.7432 | 0 | 30.8232 | 100 | 250
| 91 | 1000 | 67.8829 | 0 | 30.824 | 100 | 250
| 92 | 1000 | 68.0187 | 0 | 30.8248 | 100 | 250
| 93 | 1000 | 68.1506 | 0 | 30.8255 | 100 | 250
| 94 | 1000 | 68.2789 | 0 | 30.8261 | 100 | 250
| 95 | 1000 | 68.4035 | 0 | 30.8267 | 100 | 250
| 96 | 1000 | 68.5247 | 0 | 30.8273 | 100 | 250
| 97 | 1000 | 68.6424 | 0 | 30.8278 | 100 | 250
| 98 | 1000 | 68.7569 | 0 | 30.8282 | 100 | 250
| 99 | 1000 | 68.8681 | 0 | 30.8286 | 100 | 250
| 100 | 1000 | 68.9762 | 0 | 30.829 | 100 | 250
| 101 | 1000 | 69.0813 | 0 | 30.8294 | 100 | 250
| 102 | 1000 | 69.1834 | 0 | 30.8297 | 100 | 250
| 103 | 1000 | 69.2827 | 0 | 30.83 | 100 | 250
| 104 | 1000 | 69.3792 | 0 | 30.8303 | 100 | 250
| 105 | 1000 | 69.473 | 0 | 30.8305 | 100 | 250
| 106 | 1000 | 69.5641 | 0 | 30.8308 | 100 | 250
| 107 | 1000 | 69.6527 | 0 | 30.831 | 100 | 250
| 108 | 1000 | 69.7388 | 0 | 30.8312 | 100 | 250
| 109 | 1000 | 69.8224 | 0 | 30.8313 | 100 | 250
| 110 | 1000 | 69.9038 | 0 | 30.8315 | 100 | 250
| 111 | 1000 | 69.9828 | 0 | 30.8317 | 100 | 250
| 112 | 1000 | 70.0596 | 0 | 30.8318 | 100 | 250
| 113 | 1000 | 70.1343 | 0 | 30.8319 | 100 | 250
| 114 | 1000 | 70.2069 | 0 | 30.832 | 100 | 250
| 115 | 1000 | 70.2774 | 0 | 30.8321 | 100 | 250
| 116 | 1000 | 70.346 | 0 | 30.8322 | 100 | 250
| 117 | 1000 | 70.4126 | 0 | 30.8323 | 100 | 250
| 118 | 1000 | 70.4774 | 0 | 30.8324 | 100 | 250
| 119 | 1000 | 70.5403 | 0 | 30.8325 | 100 | 250
| 120 | 1000 | 70.6015 | 0 | 30.8326 | 100 | 250
| 121 | 0 | 68.9004 | 0 | 29.1213 | 100 | 250
| 122 | 0 | 67.2471 | 0 | 27.5506 | 100 | 250
| 123 | 0 | 65.6402 | 0 | 26.1089 | 100 | 250
| 124 | 0 | 64.0783 | 0 | 24.7857 | 100 | 250
| 125 | 0 | 62.5604 | 0 | 23.5711 | 100 | 250
| 126 | 0 | 61.085 | 0 | 22.4564 | 100 | 250
| 127 | 0 | 59.6511 | 0 | 21.4332 | 100 | 250
| 128 | 0 | 58.2574 | 0 | 20.494 | 100 | 250
| 129 | 0 | 56.9028 | 0 | 19.632 | 100 | 250
| 130 | 0 | 55.5862 | 0 | 18.8408 | 100 | 250
| 131 | 0 | 54.3066 | 0 | 18.1146 | 100 | 250
| 132 | 0 | 53.063 | 0 | 17.448 | 100 | 250
| 133 | 0 | 51.8542 | 0 | 16.8362 | 100 | 250
| 134 | 0 | 50.6793 | 0 | 16.2746 | 100 | 250
| 135 | 0 | 49.5375 | 0 | 15.7592 | 100 | 250
| 136 | 0 | 48.4277 | 0 | 15.2861 | 100 | 250
| 137 | 0 | 47.349 | 0 | 14.8519 | 100 | 250
| 138 | 0 | 46.3006 | 0 | 14.4534 | 100 | 250
| 139 | 0 | 45.2817 | 0 | 14.0875 | 100 | 250
| 140 | 0 | 44.2913 | 0 | 13.7518 | 100 | 250
| 141 | 0 | 43.3288 | 0 | 13.4436 | 100 | 250
| 142 | 0 | 42.3932 | 0 | 13.1607 | 100 | 250
| 143 | 0 | 41.484 | 0 | 12.9011 | 100 | 250
| 144 | 0 | 40.6002 | 0 | 12.6628 | 100 | 250
| 145 | 0 | 39.7413 | 0 | 12.4441 | 100 | 250
| 146 | 0 | 38.9064 | 0 | 12.2433 | 100 | 250
| 147 | 0 | 38.095 | 0 | 12.059 | 100 | 250
| 148 | 0 | 37.3064 | 0 | 11.8899 | 100 | 250
| 149 | 0 | 36.5399 | 0 | 11.7346 | 100 | 250
| 150 | 0 | 35.795 | 0 | 11.5922 | 100 | 250
| 151 | 0 | 35.0709 | 0 | 11.4614 | 100 | 250
| 152 | 0 | 34.3672 | 0 | 11.3413 | 100 | 250
| 153 | 0 | 33.6832 | 0 | 11.2311 | 100 | 250
| 154 | 0 | 33.0184 | 0 | 11.13 | 100 | 250
| 155 | 0 | 32.3723 | 0 | 11.0372 | 100 | 250
| 156 | 0 | 31.7443 | 0 | 10.952 | 100 | 250
| 157 | 0 | 31.1339 | 0 | 10.8738 | 100 | 250
| 158 | 0 | 30.5407 | 0 | 10.802 | 100 | 250
| 159 | 0 | 29.9641 | 0 | 10.7361 | 100 | 250
| 160 | 0 | 29.4037 | 0 | 10.6757 | 100 | 250
| 161 | 0 | 28.8591 | 0 | 10.6202 | 100 | 250
| 162 | 0 | 28.3297 | 0 | 10.5692 | 100 | 250
| 163 | 0 | 27.8152 | 0 | 10.5225 | 100 | 250
| 164 | 0 | 27.3151 | 0 | 10.4795 | 100 | 250
| 165 | 0 | 26.8291 | 0 | 10.4402 | 100 | 250
| 166 | 0 | 26.3567 | 0 | 10.404 | 100 | 250
| 167 | 0 | 25.8976 | 0 | 10.3708 | 100 | 250
| 168 | 0 | 25.4513 | 0 | 10.3404 | 100 | 250
| 169 | 0 | 25.0176 | 0 | 10.3124 | 100 | 250
| 170 | 0 | 24.5961 | 0 | 10.2867 | 100 | 250
| 171 | 0 | 24.1864 | 0 | 10.2632 | 100 | 250
| 172 | 0 | 23.7881 | 0 | 10.2416 | 100 | 250
| 173 | 0 | 23.4011 | 0 | 10.2217 | 100 | 250
| 174 | 0 | 23.0249 | 0 | 10.2035 | 100 | 250
| 175 | 0 | 22.6593 | 0 | 10.1868 | 100 | 250
| 176 | 0 | 22.304 | 0 | 10.1714 | 100 | 250
| 177 | 0 | 21.9586 | 0 | 10.1574 | 100 | 250
| 178 | 0 | 21.6229 | 0 | 10.1444 | 100 | 250
| 179 | 0 | 21.2967 | 0 | 10.1326 | 100 | 250
| 180 | 0 | 20.9796 | 0 | 10.1217 | 100 | 250
| 181 | 1000 | 22.4319 | 0 | 11.823 | 100 | 250
| 182 | 1000 | 23.8435 | 0 | 13.3846 | 100 | 250
| 183 | 1000 | 25.2155 | 0 | 14.8179 | 100 | 250
| 184 | 1000 | 26.5489 | 0 | 16.1335 | 100 | 250
| 185 | 1000 | 27.8449 | 0 | 17.341 | 100 | 250
| 186 | 1000 | 29.1045 | 0 | 18.4493 | 100 | 250
| 187 | 1000 | 30.3288 | 0 | 19.4665 | 100 | 250
| 188 | 1000 | 31.5187 | 0 | 20.4002 | 100 | 250
| 189 | 1000 | 32.6752 | 0 | 21.2573 | 100 | 250
| 190 | 1000 | 33.7993 | 0 | 22.0439 | 100 | 250
| 191 | 1000 | 34.8917 | 0 | 22.7659 | 100 | 250
| 192 | 1000 | 35.9536 | 0 | 23.4286 | 100 | 250
| 193 | 1000 | 36.9856 | 0 | 24.0368 | 100 | 250
| 194 | 1000 | 37.9886 | 0 | 24.5951 | 100 | 250
| 195 | 1000 | 38.9635 | 0 | 25.1075 | 100 | 250
| 196 | 1000 | 39.9111 | 0 | 25.5779 | 100 | 250
| 197 | 1000 | 40.832 | 0 | 26.0096 | 100 | 250
| 198 | 1000 | 41.7271 | 0 | 26.4058 | 100 | 250
| 199 | 1000 | 42.597 | 0 | 26.7695 | 100 | 250
| 200 | 1000 | 43.4426 | 0 | 27.1033 | 100 | 250
| 201 | 1000 | 44.2644 | 0 | 27.4097 | 100 | 250
| 202 | 1000 | 45.0631 | 0 | 27.6909 | 100 | 250
| 203 | 1000 | 45.8394 | 0 | 27.9491 | 100 | 250
| 204 | 1000 | 46.594 | 0 | 28.186 | 100 | 250
| 205 | 1000 | 47.3273 | 0 | 28.4035 | 100 | 250
| 206 | 1000 | 48.0401 | 0 | 28.6031 | 100 | 250
| 207 | 1000 | 48.7328 | 0 | 28.7863 | 100 | 250
| 208 | 1000 | 49.4061 | 0 | 28.9544 | 100 | 250
| 209 | 1000 | 50.0605 | 0 | 29.1088 | 100 | 250
| 210 | 1000 | 50.6966 | 0 | 29.2504 | 100 | 250
| 211 | 1000 | 51.3148 | 0 | 29.3804 | 100 | 250
| 212 | 1000 | 51.9156 | 0 | 29.4998 | 100 | 250
| 213 | 1000 | 52.4996 | 0 | 29.6093 | 100 | 250
| 214 | 1000 | 53.0671 | 0 | 29.7099 | 100 | 250
| 215 | 1000 | 53.6188 | 0 | 29.8022 | 100 | 250
| 216 | 1000 | 54.155 | 0 | 29.8869 | 100 | 250
| 217 | 1000 | 54.6761 | 0 | 29.9646 | 100 | 250
| 218 | 1000 | 55.1825 | 0 | 30.036 | 100 | 250
| 219 | 1000 | 55.6748 | 0 | 30.1015 | 100 | 250
| 220 | 1000 | 56.1533 | 0 | 30.1616 | 100 | 250
| 221 | 1000 | 56.6183 | 0 | 30.2168 | 100 | 250
| 222 | 1000 | 57.0702 | 0 | 30.2674 | 100 | 250
| 223 | 1000 | 57.5095 | 0 | 30.3139 | 100 | 250
| 224 | 1000 | 57.9365 | 0 | 30.3566 | 100 | 250
| 225 | 1000 | 58.3514 | 0 | 30.3957 | 100 | 250
| 226 | 1000 | 58.7547 | 0 | 30.4317 | 100 | 250
| 227 | 1000 | 59.1467 | 0 | 30.4647 | 100 | 250
| 228 | 1000 | 59.5277 | 0 | 30.495 | 100 | 250
| 229 | 1000 | 59.898 | 0 | 30.5228 | 100 | 250
| 230 | 1000 | 60.2579 | 0 | 30.5483 | 100 | 250
| 231 | 1000 | 60.6077 | 0 | 30.5717 | 100 | 250
| 232 | 1000 | 60.9477 | 0 | 30.5932 | 100 | 250
| 233 | 1000 | 61.2782 | 0 | 30.6129 | 100 | 250
| 234 | 1000 | 61.5993 | 0 | 30.631 | 100 | 250
| 235 | 1000 | 61.9115 | 0 | 30.6476 | 100 | 250
| 236 | 1000 | 62.2148 | 0 | 30.6629 | 100 | 250
| 237 | 1000 | 62.5097 | 0 | 30.6769 | 100 | 250
| 238 | 1000 | 62.7963 | 0 | 30.6897 | 100 | 250
| 239 | 1000 | 63.0749 | 0 | 30.7015 | 100 | 250
| 240 | 1000 | 63.3456 | 0 | 30.7124 | 100 | 250
| 241 | 1000 | 63.6087 | 0 | 30.7223 | 100 | 250
| 242 | 1000 | 63.8645 | 0 | 30.7314 | 100 | 250
| 243 | 1000 | 64.113 | 0 | 30.7398 | 100 | 250
| 244 | 1000 | 64.3546 | 0 | 30.7475 | 100 | 250
| 245 | 1000 | 64.5894 | 0 | 30.7545 | 100 | 250
| 246 | 1000 | 64.8176 | 0 | 30.761 | 100 | 250
| 247 | 1000 | 65.0394 | 0 | 30.7669 | 100 | 250
| 248 | 1000 | 65.255 | 0 | 30.7724 | 100 | 250
| 249 | 1000 | 65.4646 | 0 | 30.7774 | 100 | 250
| 250 | 1000 | 65.6682 | 0 | 30.782 | 100 | 250
| 251 | 1000 | 65.8662 | 0 | 30.7862 | 100 | 250
| 252 | 1000 | 66.0585 | 0 | 30.7901 | 100 | 250
| 253 | 1000 | 66.2455 | 0 | 30.7936 | 100 | 250
| 254 | 1000 | 66.4272 | 0 | 30.7969 | 100 | 250
| 255 | 1000 | 66.6039 | 0 | 30.7999 | 100 | 250
| 256 | 1000 | 66.7755 | 0 | 30.8026 | 100 | 250
| 257 | 1000 | 66.9424 | 0 | 30.8052 | 100 | 250
| 258 | 1000 | 67.1046 | 0 | 30.8075 | 100 | 250
| 259 | 1000 | 67.2622 | 0 | 30.8096 | 100 | 250
| 260 | 1000 | 67.4154 | 0 | 30.8115 | 100 | 250
| 261 | 1000 | 67.5643 | 0 | 30.8133 | 100 | 250
| 262 | 1000 | 67.709 | 0 | 30.815 | 100 | 250
| 263 | 1000 | 67.8496 | 0 | 30.8165 | 100 | 250
| 264 | 1000 | 67.9863 | 0 | 30.8179 | 100 | 250
| 265 | 1000 | 68.1192 | 0 | 30.8191 | 100 | 250
| 266 | 1000 | 68.2483 | 0 | 30.8203 | 100 | 250
| 267 | 1000 | 68.3738 | 0 | 30.8214 | 100 | 250
| 268 | 1000 | 68.4958 | 0 | 30.8224 | 100 | 250
| 269 | 1000 | 68.6144 | 0 | 30.8233 | 100 | 250
| 270 | 1000 | 68.7296 | 0 | 30.8241 | 100 | 250
| 271 | 1000 | 68.8416 | 0 | 30.8248 | 100 | 250
| 272 | 1000 | 68.9505 | 0 | 30.8255 | 100 | 250
| 273 | 1000 | 69.0563 | 0 | 30.8262 | 100 | 250
| 274 | 1000 | 69.1591 | 0 | 30.8268 | 100 | 250
| 275 | 1000 | 69.2591 | 0 | 30.8273 | 100 | 250
| 276 | 1000 | 69.3562 | 0 | 30.8278 | 100 | 250
| 277 | 1000 | 69.4506 | 0 | 30.8283 | 100 | 250
| 278 | 1000 | 69.5424 | 0 | 30.8287 | 100 | 250
| 279 | 1000 | 69.6316 | 0 | 30.8291 | 100 | 250
| 280 | 1000 | 69.7182 | 0 | 30.8294 | 100 | 250
| 281 | 1000 | 69.8025 | 0 | 30.8297 | 100 | 250
| 282 | 1000 | 69.8844 | 0 | 30.83 | 100 | 250
| 283 | 1000 | 69.964 | 0 | 30.8303 | 100 | 250
| 284 | 1000 | 70.0413 | 0 | 30.8305 | 100 | 250
| 285 | 1000 | 70.1165 | 0 | 30.8308 | 100 | 250
| 286 | 1000 | 70.1896 | 0 | 30.831 | 100 | 250
| 287 | 1000 | 70.2606 | 0 | 30.8312 | 100 | 250
| 288 | 1000 | 70.3296 | 0 | 30.8314 | 100 | 250
| 289 | 1000 | 70.3967 | 0 | 30.8315 | 100 | 250
| 290 | 1000 | 70.4619 | 0 | 30.8317 | 100 | 250
| 291 | 1000 | 70.5253 | 0 | 30.8318 | 100 | 250
| 292 | 1000 | 70.5869 | 0 | 30.8319 | 100 | 250
| 293 | 1000 | 70.6468 | 0 | 30.832 | 100 | 250
| 294 | 1000 | 70.7049 | 0 | 30.8322 | 100 | 250
| 295 | 1000 | 70.7615 | 0 | 30.8322 | 100 | 250
| 296 | 1000 | 70.8165 | 0 | 30.8323 | 100 | 250
| 297 | 1000 | 70.8699 | 0 | 30.8324 | 100 | 250
| 298 | 1000 | 70.9218 | 0 | 30.8325 | 100 | 250
| 299 | 1000 | 70.9723 | 0 | 30.8326 | 100 | 250
| 300 | 1000 | 71.0213 | 0 | 30.8326 | 100 | 250
| 301 | 0 | 69.3085 | 0 | 29.1214 | 100 | 250
| 302 | 0 | 67.6437 | 0 | 27.5507 | 100 | 250
| 303 | 0 | 66.0256 | 0 | 26.109 | 100 | 250
| 304 | 0 | 64.453 | 0 | 24.7857 | 100 | 250
| 305 | 0 | 62.9245 | 0 | 23.5712 | 100 | 250
| 306 | 0 | 61.4389 | 0 | 22.4564 | 100 | 250
| 307 | 0 | 59.9951 | 0 | 21.4332 | 100 | 250
| 308 | 0 | 58.5917 | 0 | 20.494 | 100 | 250
| 309 | 0 | 57.2277 | 0 | 19.632 | 100 | 250
| 310 | 0 | 55.9021 | 0 | 18.8408 | 100 | 250
| 311 | 0 | 54.6136 | 0 | 18.1146 | 100 | 250
| 312 | 0 | 53.3613 | 0 | 17.448 | 100 | 250
| 313 | 0 | 52.1442 | 0 | 16.8362 | 100 | 250
| 314 | 0 | 50.9612 | 0 | 16.2747 | 100 | 250
| 315 | 0 | 49.8114 | 0 | 15.7592 | 100 | 250
| 316 | 0 | 48.6939 | 0 | 15.2862 | 100 | 250
| 317 | 0 | 47.6078 | 0 | 14.8519 | 100 | 250
| 318 | 0 | 46.5521 | 0 | 14.4534 | 100 | 250
| 319 | 0 | 45.5261 | 0 | 14.0876 | 100 | 250
| 320 | 0 | 44.5289 | 0 | 13.7518 | 100 | 250
| 321 | 0 | 43.5597 | 0 | 13.4436 | 100 | 250
| 322 | 0 | 42.6177 | 0 | 13.1607 | 100 | 250
| 323 | 0 | 41.7021 | 0 | 12.9011 | 100 | 250
| 324 | 0 | 40.8122 | 0 | 12.6628 | 100 | 250
| 325 | 0 | 39.9473 | 0 | 12.4441 | 100 | 250
| 326 | 0 | 39.1067 | 0 | 12.2433 | 100 | 250
| 327 | 0 | 38.2897 | 0 | 12.059 | 100 | 250
| 328 | 0 | 37.4956 | 0 | 11.8899 | 100 | 250
| 329 | 0 | 36.7238 | 0 | 11.7347 | 100 | 250
| 330 | 0 | 35.9737 | 0 | 11.5922 | 100 | 250
| 331 | 0 | 35.2446 | 0 | 11.4614 | 100 | 250
| 332 | 0 | 34.536 | 0 | 11.3413 | 100 | 250
| 333 | 0 | 33.8473 | 0 | 11.2312 | 100 | 250
| 334 | 0 | 33.1779 | 0 | 11.13 | 100 | 250
| 335 | 0 | 32.5273 | 0 | 11.0372 | 100 | 250
| 336 | 0 | 31.8949 | 0 | 10.952 | 100 | 250
| 337 | 0 | 31.2803 | 0 | 10.8738 | 100 | 250
| 338 | 0 | 30.683 | 0 | 10.802 | 100 | 250
| 339 | 0 | 30.1024 | 0 | 10.7361 | 100 | 250
| 340 | 0 | 29.5382 | 0 | 10.6757 | 100 | 250
| 341 | 0 | 28.9897 | 0 | 10.6202 | 100 | 250
| 342 | 0 | 28.4567 | 0 | 10.5692 | 100 | 250
| 343 | 0 | 27.9386 | 0 | 10.5225 | 100 | 250
| 344 | 0 | 27.4351 | 0 | 10.4795 | 100 | 250
| 345 | 0 | 26.9457 | 0 | 10.4402 | 100 | 250
| 346 | 0 | 26.47 | 0 | 10.404 | 100 | 250
| 347 | 0 | 26.0077 | 0 | 10.3708 | 100 | 250
| 348 | 0 | 25.5584 | 0 | 10.3404 | 100 | 250
| 349 | 0 | 25.1217 | 0 | 10.3124 | 100 | 250
| 350 | 0 | 24.6972 | 0 | 10.2867 | 100 | 250
| 351 | 0 | 24.2846 | 0 | 10.2632 | 100 | 250
| 352 | 0 | 23.8837 | 0 | 10.2416 | 100 | 250
| 353 | 0 | 23.494 | 0 | 10.2217 | 100 | 250
| 354 | 0 | 23.1152 | 0 | 10.2035 | 100 | 250
| 355 | 0 | 22.747 | 0 | 10.1868 | 100 | 250
| 356 | 0 | 22.3892 | 0 | 10.1714 | 100 | 250
| 357 | 0 | 22.0415 | 0 | 10.1574 | 100 | 250
| 358 | 0 | 21.7035 | 0 | 10.1444 | 100 | 250
| 359 | 0 | 21.375 | 0 | 10.1326 | 100 | 250
| 360 | 0 | 21.0557 | 0 | 10.1217 | 100 | 250
| 361 | 1500 | 23.3861 | 0 | 12.6787 | 100 | 250
| 362 | 1500 | 25.6512 | 0 | 15.0256 | 100 | 250
| 363 | 1500 | 27.8527 | 0 | 17.1798 | 100 | 250
| 364 | 1500 | 29.9923 | 0 | 19.157 | 100 | 250
| 365 | 1500 | 32.072 | 0 | 20.9718 | 100 | 250
| 366 | 1500 | 34.0932 | 0 | 22.6375 | 100 | 250
| 367 | 1500 | 36.0577 | 0 | 24.1664 | 100 | 250
| 368 | 1500 | 37.9671 | 0 | 25.5697 | 100 | 250
| 369 | 1500 | 39.8228 | 0 | 26.8578 | 100 | 250
| 370 | 1500 | 41.6265 | 0 | 28.04 | 100 | 250
| 371 | 1500 | 43.3796 | 0 | 29.1251 | 100 | 250
| 372 | 1500 | 45.0834 | 0 | 30.1211 | 100 | 250
| 373 | 1500 | 46.7394 | 0 | 31.0353 | 100 | 250
| 374 | 1500 | 48.3489 | 0 | 31.8743 | 100 | 250
| 375 | 1500 | 49.9133 | 0 | 32.6445 | 100 | 250
| 376 | 1500 | 51.4337 | 0 | 33.3514 | 100 | 250
| 377 | 1500 | 52.9115 | 0 | 34.0002 | 100 | 250
| 378 | 1500 | 54.3478 | 0 | 34.5957 | 100 | 250
| 379 | 1500 | 55.7437 | 0 | 35.1423 | 100 | 250
| 380 | 1500 | 57.1005 | 0 | 35.644 | 100 | 250
| 381 | 1500 | 58.4192 | 0 | 36.1045 | 100 | 250
| 382 | 1500 | 59.7009 | 0 | 36.5272 | 100 | 250
| 383 | 1500 | 60.9466 | 0 | 36.9151 | 100 | 250
| 384 | 1500 | 62.1573 | 0 | 37.2712 | 100 | 250
| 385 | 1500 | 63.3341 | 0 | 37.5981 | 100 | 250
| 386 | 1500 | 64.4778 | 0 | 37.898 | 100 | 250
| 387 | 1500 | 65.5894 | 0 | 38.1734 | 100 | 250
| 388 | 1500 | 66.6698 | 0 | 38.4261 | 100 | 250
| 389 | 1500 | 67.7199 | 0 | 38.6581 | 100 | 250
| 390 | 1500 | 68.7405 | 0 | 38.871 | 100 | 250
| 391 | 1500 | 69.7325 | 0 | 39.0664 | 100 | 250
| 392 | 1500 | 70.6966 | 0 | 39.2458 | 100 | 250
| 393 | 1500 | 71.6337 | 0 | 39.4104 | 100 | 250
| 394 | 1500 | 72.5444 | 0 | 39.5615 | 100 | 250
| 395 | 1500 | 73.4296 | 0 | 39.7002 | 100 | 250
| 396 | 1500 | 74.2899 | 0 | 39.8275 | 100 | 250
| 397 | 1500 | 75.1261 | 0 | 39.9444 | 100 | 250
| 398 | 1500 | 75.9388 | 0 | 40.0516 | 100 | 250
| 399 | 1500 | 76.7288 | 0 | 40.1501 | 100 | 250
| 400 | 1500 | 77.4965 | 0 | 40.2404 | 100 | 250
| 401 | 1500 | 78.2427 | 0 | 40.3233 | 100 | 250
| 402 | 1500 | 78.9679 | 0 | 40.3995 | 100 | 250
| 403 | 1500 | 79.6728 | 0 | 40.4693 | 100 | 250
| 404 | 1500 | 80.3579 | 0 | 40.5335 | 100 | 250
| 405 | 1500 | 81.0237 | 0 | 40.5923 | 100 | 250
| 406 | 1500 | 81.6709 | 0 | 40.6463 | 100 | 250
| 407 | 1500 | 82.2999 | 0 | 40.6959 | 100 | 250
| 408 | 1500 | 82.9113 | 0 | 40.7414 | 100 | 250
| 409 | 1500 | 83.5055 | 0 | 40.7832 | 100 | 250
| 410 | 1500 | 84.083 | 0 | 40.8216 | 100 | 250
| 411 | 1500 | 84.6443 | 0 | 40.8568 | 100 | 250
| 412 | 1500 | 85.1898 | 0 | 40.8891 | 100 | 250
| 413 | 1500 | 85.7201 | 0 | 40.9187 | 100 | 250
| 414 | 1500 | 86.2354 | 0 | 40.9459 | 100 | 250
| 415 | 1500 | 86.7363 | 0 | 40.9709 | 100 | 250
| 416 | 1500 | 87.2231 | 0 | 40.9938 | 100 | 250
| 417 | 1500 | 87.6963 | 0 | 41.0149 | 100 | 250
| 418 | 1500 | 88.1561 | 0 | 41.0342 | 100 | 250
| 419 | 1500 | 88.6031 | 0 | 41.0519 | 100 | 250
| 420 | 1500 | 89.0375 | 0 | 41.0682 | 100 | 250
| 421 | 1500 | 89.4598 | 0 | 41.0831 | 100 | 250
| 422 | 1500 | 89.8701 | 0 | 41.0968 | 100 | 250
| 423 | 1500 | 90.269 | 0 | 41.1094 | 100 | 250
| 424 | 1500 | 90.6567 | 0 | 41.121 | 100 | 250
| 425 | 1500 | 91.0334 | 0 | 41.1316 | 100 | 250
| 426 | 1500 | 91.3996 | 0 | 41.1413 | 100 | 250
| 427 | 1500 | 91.7556 | 0 | 41.1502 | 100 | 250
| 428 | 1500 | 92.1015 | 0 | 41.1584 | 100 | 250
| 429 | 1500 | 92.4377 | 0 | 41.1659 | 100 | 250
| 430 | 1500 | 92.7645 | 0 | 41.1728 | 100 | 250
| 431 | 1500 | 93.0821 | 0 | 41.1792 | 100 | 250
| 432 | 1500 | 93.3908 | 0 | 41.185 | 100 | 250
| 433 | 1500 | 93.6908 | 0 | 41.1903 | 100 | 250
| 434 | 1500 | 93.9825 | 0 | 41.1952 | 100 | 250
| 435 | 1500 | 94.2659 | 0 | 41.1997 | 100 | 250
| 436 | 1500 | 94.5413 | 0 | 41.2039 | 100 | 250
| 437 | 1500 | 94.8091 | 0 | 41.2077 | 100 | 250
| 438 | 1500 | 95.0693 | 0 | 41.2111 | 100 | 250
| 439 | 1500 | 95.3222 | 0 | 41.2143 | 100 | 250
| 440 | 1500 | 95.568 | 0 | 41.2173 | 100 | 250
| 441 | 1500 | 95.807 | 0 | 41.2199 | 100 | 250
| 442 | 1500 | 96.0392 | 0 | 41.2224 | 100 | 250
| 443 | 1500 | 96.2649 | 0 | 41.2247 | 100 | 250
| 444 | 1500 | 96.4842 | 0 | 41.2268 | 100 | 250
| 445 | 1500 | 96.6974 | 0 | 41.2287 | 100 | 250
| 446 | 1500 | 96.9046 | 0 | 41.2304 | 100 | 250
| 447 | 1500 | 97.106 | 0 | 41.232 | 100 | 250
| 448 | 1500 | 97.3018 | 0 | 41.2335 | 100 | 250
| 449 | 1500 | 97.492 | 0 | 41.2349 | 100 | 250
| 450 | 1500 | 97.6769 | 0 | 41.2361 | 100 | 250
| 451 | 1500 | 97.8567 | 0 | 41.2372 | 100 | 250
| 452 | 1500 | 98.0313 | 0 | 41.2383 | 100 | 250
| 453 | 1500 | 98.2011 | 0 | 41.2393 | 100 | 250
| 454 | 1500 | 98.3661 | 0 | 41.2401 | 100 | 250
| 455 | 1500 | 98.5265 | 0 | 41.2409 | 100 | 250
| 456 | 1500 | 98.6824 | 0 | 41.2417 | 100 | 250
| 457 | 1500 | 98.8339 | 0 | 41.2424 | 100 | 250
| 458 | 1500 | 98.9811 | 0 | 41.243 | 100 | 250
| 459 | 1500 | 99.1242 | 0 | 41.2436 | 100 | 250
| 460 | 1500 | 99.2633 | 0 | 41.2441 | 100 | 250
| 461 | 1500 | 99.3985 | 0 | 41.2446 | 100 | 250
| 462 | 1500 | 99.5299 | 0 | 41.245 | 100 | 250
| 463 | 1500 | 99.6576 | 0 | 41.2454 | 100 | 250
| 464 | 1500 | 99.7817 | 0 | 41.2458 | 100 | 250
| 465 | 1500 | 99.9024 | 0 | 41.2462 | 100 | 250
| 466 | 1500 | 100.0196 | 1 | 41.2465 | 100 | 250
| 467 | 1500 | 100.1336 | 1 | 41.2468 | 100 | 250
| 468 | 1500 | 100.2444 | 1 | 41.247 | 100 | 250
| 469 | 1500 | 100.352 | 1 | 41.2473 | 100 | 250
| 470 | 1500 | 100.4566 | 1 | 41.2475 | 100 | 250
| 471 | 1500 | 100.5583 | 1 | 41.2477 | 100 | 250
| 472 | 1500 | 100.6572 | 1 | 41.2479 | 100 | 250
| 473 | 1500 | 100.7532 | 1 | 41.2481 | 100 | 250
| 474 | 1500 | 100.8466 | 1 | 41.2482 | 100 | 250
| 475 | 1500 | 100.9374 | 1 | 41.2484 | 100 | 250
| 476 | 1500 | 101.0256 | 1 | 41.2485 | 100 | 250
| 477 | 1500 | 101.1113 | 1 | 41.2486 | 100 | 250
| 478 | 1500 | 101.1946 | 1 | 41.2487 | 100 | 250
| 479 | 1500 | 101.2756 | 1 | 41.2488 | 100 | 250
| 480 | 1500 | 101.3543 | 1 | 41.2489 | 100 | 250

## izobutanol
Obliczenia wentylacji malarni
wsp. koncentracji | 1
NDS | 100
NDSCH | 250
stężenie w powietrzu nawiewanym sn= | 10 | mg/m3
Vk= | 33600 | m3
V= | 32983.4669 | m3/h
| 9.1621 | m3/s | cmax | czas [min] | przy SV | 48 | m3/s
|  |  | 103.5694 | 15
| czas [min] | E [mg/s] | c [mg/m3] | kod | s [mg/m3]
| 1 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 100 | 250
| 2 | 1000 | 11.7712 | 0 | 11.7113 | 100 | 250
| 3 | 1000 | 13.5136 | 0 | 13.2821 | 100 | 250
| 4 | 1000 | 15.2278 | 0 | 14.7238 | 100 | 250
| 5 | 1000 | 16.9141 | 0 | 16.0471 | 100 | 250
| 6 | 1000 | 18.5731 | 0 | 17.2617 | 100 | 250
| 7 | 1000 | 20.2052 | 0 | 18.3765 | 100 | 250
| 8 | 1000 | 21.8108 | 0 | 19.3998 | 100 | 250
| 9 | 1000 | 23.3903 | 0 | 20.339 | 100 | 250
| 10 | 1000 | 24.9442 | 0 | 21.201 | 100 | 250
| 11 | 1000 | 26.4729 | 0 | 21.9922 | 100 | 250
| 12 | 1000 | 27.9767 | 0 | 22.7185 | 100 | 250
| 13 | 1000 | 29.4562 | 0 | 23.3851 | 100 | 250
| 14 | 1000 | 30.9117 | 0 | 23.9969 | 100 | 250
| 15 | 1000 | 32.3435 | 0 | 24.5585 | 100 | 250
| 16 | 1000 | 33.7521 | 0 | 25.0739 | 100 | 250
| 17 | 1000 | 35.1378 | 0 | 25.547 | 100 | 250
| 18 | 1000 | 36.5011 | 0 | 25.9812 | 100 | 250
| 19 | 1000 | 37.8422 | 0 | 26.3798 | 100 | 250
| 20 | 1000 | 39.1616 | 0 | 26.7456 | 100 | 250
| 21 | 1000 | 40.4596 | 0 | 27.0814 | 100 | 250
| 22 | 1000 | 41.7364 | 0 | 27.3896 | 100 | 250
| 23 | 1000 | 42.9926 | 0 | 27.6725 | 100 | 250
| 24 | 1000 | 44.2284 | 0 | 27.9321 | 100 | 250
| 25 | 1000 | 45.4441 | 0 | 28.1704 | 100 | 250
| 26 | 1000 | 46.6402 | 0 | 28.3892 | 100 | 250
| 27 | 1000 | 47.8168 | 0 | 28.59 | 100 | 250
| 28 | 1000 | 48.9743 | 0 | 28.7742 | 100 | 250
| 29 | 1000 | 50.113 | 0 | 28.9434 | 100 | 250
| 30 | 1000 | 51.2332 | 0 | 29.0986 | 100 | 250
| 31 | 1000 | 52.3353 | 0 | 29.2411 | 100 | 250
| 32 | 1000 | 53.4195 | 0 | 29.3719 | 100 | 250
| 33 | 1000 | 54.4861 | 0 | 29.492 | 100 | 250
| 34 | 1000 | 55.5353 | 0 | 29.6021 | 100 | 250
| 35 | 1000 | 56.5676 | 0 | 29.7033 | 100 | 250
| 36 | 1000 | 57.5831 | 0 | 29.7961 | 100 | 250
| 37 | 1000 | 58.5821 | 0 | 29.8813 | 100 | 250
| 38 | 1000 | 59.5649 | 0 | 29.9595 | 100 | 250
| 39 | 1000 | 60.5318 | 0 | 30.0313 | 100 | 250
| 40 | 1000 | 61.4829 | 0 | 30.0972 | 100 | 250
| 41 | 1000 | 62.4187 | 0 | 30.1576 | 100 | 250
| 42 | 1000 | 63.3392 | 0 | 30.2131 | 100 | 250
| 43 | 1000 | 64.2448 | 0 | 30.2641 | 100 | 250
| 44 | 1000 | 65.1357 | 0 | 30.3108 | 100 | 250
| 45 | 1000 | 66.0122 | 0 | 30.3538 | 100 | 250
| 46 | 1000 | 66.8744 | 0 | 30.3932 | 100 | 250
| 47 | 1000 | 67.7227 | 0 | 30.4293 | 100 | 250
| 48 | 1000 | 68.5572 | 0 | 30.4625 | 100 | 250
| 49 | 1000 | 69.3781 | 0 | 30.493 | 100 | 250
| 50 | 1000 | 70.1857 | 0 | 30.5209 | 100 | 250
| 51 | 1000 | 70.9802 | 0 | 30.5466 | 100 | 250
| 52 | 1000 | 71.7618 | 0 | 30.5701 | 100 | 250
| 53 | 1000 | 72.5308 | 0 | 30.5918 | 100 | 250
| 54 | 1000 | 73.2872 | 0 | 30.6116 | 100 | 250
| 55 | 1000 | 74.0314 | 0 | 30.6298 | 100 | 250
| 56 | 1000 | 74.7635 | 0 | 30.6465 | 100 | 250
| 57 | 1000 | 75.4837 | 0 | 30.6619 | 100 | 250
| 58 | 1000 | 76.1923 | 0 | 30.676 | 100 | 250
| 59 | 1000 | 76.8893 | 0 | 30.6889 | 100 | 250
| 60 | 1000 | 77.575 | 0 | 30.7008 | 100 | 250
| 61 | 1000 | 78.2496 | 0 | 30.7116 | 100 | 250
| 62 | 1000 | 78.9133 | 0 | 30.7216 | 100 | 250
| 63 | 1000 | 79.5661 | 0 | 30.7308 | 100 | 250
| 64 | 1000 | 80.2084 | 0 | 30.7392 | 100 | 250
| 65 | 1000 | 80.8403 | 0 | 30.747 | 100 | 250
| 66 | 1000 | 81.4619 | 0 | 30.7541 | 100 | 250
| 67 | 1000 | 82.0734 | 0 | 30.7606 | 100 | 250
| 68 | 1000 | 82.675 | 0 | 30.7666 | 100 | 250
| 69 | 1000 | 83.2668 | 0 | 30.772 | 100 | 250
| 70 | 1000 | 83.8491 | 0 | 30.7771 | 100 | 250
| 71 | 1000 | 84.4219 | 0 | 30.7817 | 100 | 250
| 72 | 1000 | 84.9853 | 0 | 30.7859 | 100 | 250
| 73 | 1000 | 85.5397 | 0 | 30.7898 | 100 | 250
| 74 | 1000 | 86.085 | 0 | 30.7934 | 100 | 250
| 75 | 1000 | 86.6215 | 0 | 30.7967 | 100 | 250
| 76 | 1000 | 87.1493 | 0 | 30.7997 | 100 | 250
| 77 | 1000 | 87.6686 | 0 | 30.8025 | 100 | 250
| 78 | 1000 | 88.1794 | 0 | 30.805 | 100 | 250
| 79 | 1000 | 88.6819 | 0 | 30.8073 | 100 | 250
| 80 | 1000 | 89.1762 | 0 | 30.8095 | 100 | 250
| 81 | 1000 | 89.6626 | 0 | 30.8114 | 100 | 250
| 82 | 1000 | 90.141 | 0 | 30.8132 | 100 | 250
| 83 | 1000 | 90.6117 | 0 | 30.8149 | 100 | 250
| 84 | 1000 | 91.0747 | 0 | 30.8164 | 100 | 250
| 85 | 1000 | 91.5302 | 0 | 30.8178 | 100 | 250
| 86 | 1000 | 91.9784 | 0 | 30.8191 | 100 | 250
| 87 | 1000 | 92.4192 | 0 | 30.8202 | 100 | 250
| 88 | 1000 | 92.853 | 0 | 30.8213 | 100 | 250
| 89 | 1000 | 93.2796 | 0 | 30.8223 | 100 | 250
| 90 | 1000 | 93.6994 | 0 | 30.8232 | 100 | 250
| 91 | 1000 | 94.1123 | 0 | 30.824 | 100 | 250
| 92 | 1000 | 94.5185 | 0 | 30.8248 | 100 | 250
| 93 | 1000 | 94.9182 | 0 | 30.8255 | 100 | 250
| 94 | 1000 | 95.3113 | 0 | 30.8261 | 100 | 250
| 95 | 1000 | 95.6981 | 0 | 30.8267 | 100 | 250
| 96 | 1000 | 96.0786 | 0 | 30.8273 | 100 | 250
| 97 | 1000 | 96.4529 | 0 | 30.8278 | 100 | 250
| 98 | 1000 | 96.8212 | 0 | 30.8282 | 100 | 250
| 99 | 1000 | 97.1835 | 0 | 30.8286 | 100 | 250
| 100 | 1000 | 97.5399 | 0 | 30.829 | 100 | 250
| 101 | 1000 | 97.8905 | 0 | 30.8294 | 100 | 250
| 102 | 1000 | 98.2354 | 0 | 30.8297 | 100 | 250
| 103 | 1000 | 98.5747 | 0 | 30.83 | 100 | 250
| 104 | 1000 | 98.9085 | 0 | 30.8303 | 100 | 250
| 105 | 1000 | 99.2369 | 0 | 30.8305 | 100 | 250
| 106 | 1000 | 99.56 | 0 | 30.8308 | 100 | 250
| 107 | 1000 | 99.8778 | 0 | 30.831 | 100 | 250
| 108 | 1000 | 100.1905 | 1 | 30.8312 | 100 | 250
| 109 | 1000 | 100.4981 | 1 | 30.8313 | 100 | 250
| 110 | 1000 | 100.8007 | 1 | 30.8315 | 100 | 250
| 111 | 1000 | 101.0984 | 1 | 30.8317 | 100 | 250
| 112 | 1000 | 101.3913 | 1 | 30.8318 | 100 | 250
| 113 | 1000 | 101.6794 | 1 | 30.8319 | 100 | 250
| 114 | 1000 | 101.9628 | 1 | 30.832 | 100 | 250
| 115 | 1000 | 102.2417 | 1 | 30.8321 | 100 | 250
| 116 | 1000 | 102.516 | 1 | 30.8322 | 100 | 250
| 117 | 1000 | 102.7858 | 1 | 30.8323 | 100 | 250
| 118 | 1000 | 103.0513 | 1 | 30.8324 | 100 | 250
| 119 | 1000 | 103.3125 | 1 | 30.8325 | 100 | 250
| 120 | 1000 | 103.5694 | 1 | 30.8326 | 100 | 250
| 121 | 0 | 102.051 | 1 | 29.1213 | 100 | 250
| 122 | 0 | 100.5572 | 1 | 27.5506 | 100 | 250
| 123 | 0 | 99.0877 | 0 | 26.1089 | 100 | 250
| 124 | 0 | 97.642 | 0 | 24.7857 | 100 | 250
| 125 | 0 | 96.2198 | 0 | 23.5711 | 100 | 250
| 126 | 0 | 94.8206 | 0 | 22.4564 | 100 | 250
| 127 | 0 | 93.4442 | 0 | 21.4332 | 100 | 250
| 128 | 0 | 92.0901 | 0 | 20.494 | 100 | 250
| 129 | 0 | 90.7579 | 0 | 19.632 | 100 | 250
| 130 | 0 | 89.4474 | 0 | 18.8408 | 100 | 250
| 131 | 0 | 88.1582 | 0 | 18.1146 | 100 | 250
| 132 | 0 | 86.8898 | 0 | 17.448 | 100 | 250
| 133 | 0 | 85.6421 | 0 | 16.8362 | 100 | 250
| 134 | 0 | 84.4146 | 0 | 16.2746 | 100 | 250
| 135 | 0 | 83.207 | 0 | 15.7592 | 100 | 250
| 136 | 0 | 82.019 | 0 | 15.2861 | 100 | 250
| 137 | 0 | 80.8503 | 0 | 14.8519 | 100 | 250
| 138 | 0 | 79.7006 | 0 | 14.4534 | 100 | 250
| 139 | 0 | 78.5695 | 0 | 14.0875 | 100 | 250
| 140 | 0 | 77.4568 | 0 | 13.7518 | 100 | 250
| 141 | 0 | 76.3621 | 0 | 13.4436 | 100 | 250
| 142 | 0 | 75.2852 | 0 | 13.1607 | 100 | 250
| 143 | 0 | 74.2257 | 0 | 12.9011 | 100 | 250
| 144 | 0 | 73.1835 | 0 | 12.6628 | 100 | 250
| 145 | 0 | 72.1582 | 0 | 12.4441 | 100 | 250
| 146 | 0 | 71.1495 | 0 | 12.2433 | 100 | 250
| 147 | 0 | 70.1572 | 0 | 12.059 | 100 | 250
| 148 | 0 | 69.181 | 0 | 11.8899 | 100 | 250
| 149 | 0 | 68.2206 | 0 | 11.7346 | 100 | 250
| 150 | 0 | 67.2758 | 0 | 11.5922 | 100 | 250
| 151 | 0 | 66.3463 | 0 | 11.4614 | 100 | 250
| 152 | 0 | 65.432 | 0 | 11.3413 | 100 | 250
| 153 | 0 | 64.5324 | 0 | 11.2311 | 100 | 250
| 154 | 0 | 63.6475 | 0 | 11.13 | 100 | 250
| 155 | 0 | 62.7769 | 0 | 11.0372 | 100 | 250
| 156 | 0 | 61.9205 | 0 | 10.952 | 100 | 250
| 157 | 0 | 61.0779 | 0 | 10.8738 | 100 | 250
| 158 | 0 | 60.249 | 0 | 10.802 | 100 | 250
| 159 | 0 | 59.4336 | 0 | 10.7361 | 100 | 250
| 160 | 0 | 58.6314 | 0 | 10.6757 | 100 | 250
| 161 | 0 | 57.8422 | 0 | 10.6202 | 100 | 250
| 162 | 0 | 57.0659 | 0 | 10.5692 | 100 | 250
| 163 | 0 | 56.3021 | 0 | 10.5225 | 100 | 250
| 164 | 0 | 55.5507 | 0 | 10.4795 | 100 | 250
| 165 | 0 | 54.8115 | 0 | 10.4402 | 100 | 250
| 166 | 0 | 54.0843 | 0 | 10.404 | 100 | 250
| 167 | 0 | 53.369 | 0 | 10.3708 | 100 | 250
| 168 | 0 | 52.6652 | 0 | 10.3404 | 100 | 250
| 169 | 0 | 51.9728 | 0 | 10.3124 | 100 | 250
| 170 | 0 | 51.2917 | 0 | 10.2867 | 100 | 250
| 171 | 0 | 50.6216 | 0 | 10.2632 | 100 | 250
| 172 | 0 | 49.9624 | 0 | 10.2416 | 100 | 250
| 173 | 0 | 49.3139 | 0 | 10.2217 | 100 | 250
| 174 | 0 | 48.6759 | 0 | 10.2035 | 100 | 250
| 175 | 0 | 48.0483 | 0 | 10.1868 | 100 | 250
| 176 | 0 | 47.4309 | 0 | 10.1714 | 100 | 250
| 177 | 0 | 46.8235 | 0 | 10.1574 | 100 | 250
| 178 | 0 | 46.2259 | 0 | 10.1444 | 100 | 250
| 179 | 0 | 45.638 | 0 | 10.1326 | 100 | 250
| 180 | 0 | 45.0597 | 0 | 10.1217 | 100 | 250
| 181 | 100 | 44.6679 | 0 | 10.2828 | 100 | 250
| 182 | 100 | 44.2824 | 0 | 10.4307 | 100 | 250
| 183 | 100 | 43.9032 | 0 | 10.5665 | 100 | 250
| 184 | 100 | 43.5302 | 0 | 10.6911 | 100 | 250
| 185 | 100 | 43.1632 | 0 | 10.8054 | 100 | 250
| 186 | 100 | 42.8021 | 0 | 10.9104 | 100 | 250
| 187 | 100 | 42.4469 | 0 | 11.0068 | 100 | 250
| 188 | 100 | 42.0975 | 0 | 11.0952 | 100 | 250
| 189 | 100 | 41.7538 | 0 | 11.1764 | 100 | 250
| 190 | 100 | 41.4156 | 0 | 11.2509 | 100 | 250
| 191 | 100 | 41.0829 | 0 | 11.3192 | 100 | 250
| 192 | 100 | 40.7556 | 0 | 11.382 | 100 | 250
| 193 | 100 | 40.4336 | 0 | 11.4396 | 100 | 250
| 194 | 100 | 40.1169 | 0 | 11.4925 | 100 | 250
| 195 | 100 | 39.8053 | 0 | 11.541 | 100 | 250
| 196 | 100 | 39.4987 | 0 | 11.5856 | 100 | 250
| 197 | 100 | 39.1972 | 0 | 11.6265 | 100 | 250
| 198 | 100 | 38.9005 | 0 | 11.664 | 100 | 250
| 199 | 100 | 38.6086 | 0 | 11.6984 | 100 | 250
| 200 | 100 | 38.3215 | 0 | 11.7301 | 100 | 250
| 201 | 100 | 38.039 | 0 | 11.7591 | 100 | 250
| 202 | 100 | 37.7611 | 0 | 11.7857 | 100 | 250
| 203 | 100 | 37.4877 | 0 | 11.8102 | 100 | 250
| 204 | 100 | 37.2188 | 0 | 11.8326 | 100 | 250
| 205 | 100 | 36.9542 | 0 | 11.8532 | 100 | 250
| 206 | 100 | 36.6939 | 0 | 11.8721 | 100 | 250
| 207 | 100 | 36.4378 | 0 | 11.8895 | 100 | 250
| 208 | 100 | 36.1859 | 0 | 11.9054 | 100 | 250
| 209 | 100 | 35.9381 | 0 | 11.92 | 100 | 250
| 210 | 100 | 35.6943 | 0 | 11.9334 | 100 | 250
| 211 | 100 | 35.4545 | 0 | 11.9457 | 100 | 250
| 212 | 100 | 35.2185 | 0 | 11.957 | 100 | 250
| 213 | 100 | 34.9864 | 0 | 11.9674 | 100 | 250
| 214 | 100 | 34.7581 | 0 | 11.9769 | 100 | 250
| 215 | 100 | 34.5334 | 0 | 11.9857 | 100 | 250
| 216 | 100 | 34.3124 | 0 | 11.9937 | 100 | 250
| 217 | 100 | 34.095 | 0 | 12.0011 | 100 | 250
| 218 | 100 | 33.8811 | 0 | 12.0078 | 100 | 250
| 219 | 100 | 33.6707 | 0 | 12.014 | 100 | 250
| 220 | 100 | 33.4637 | 0 | 12.0197 | 100 | 250
| 221 | 100 | 33.26 | 0 | 12.0249 | 100 | 250
| 222 | 100 | 33.0597 | 0 | 12.0297 | 100 | 250
| 223 | 100 | 32.8626 | 0 | 12.0341 | 100 | 250
| 224 | 100 | 32.6687 | 0 | 12.0382 | 100 | 250
| 225 | 100 | 32.478 | 0 | 12.0419 | 100 | 250
| 226 | 100 | 32.2903 | 0 | 12.0453 | 100 | 250
| 227 | 100 | 32.1057 | 0 | 12.0484 | 100 | 250
| 228 | 100 | 31.9241 | 0 | 12.0513 | 100 | 250
| 229 | 100 | 31.7455 | 0 | 12.0539 | 100 | 250
| 230 | 100 | 31.5697 | 0 | 12.0563 | 100 | 250
| 231 | 100 | 31.3968 | 0 | 12.0586 | 100 | 250
| 232 | 100 | 31.2267 | 0 | 12.0606 | 100 | 250
| 233 | 100 | 31.0593 | 0 | 12.0625 | 100 | 250
| 234 | 100 | 30.8947 | 0 | 12.0642 | 100 | 250
| 235 | 100 | 30.7328 | 0 | 12.0657 | 100 | 250
| 236 | 100 | 30.5734 | 0 | 12.0672 | 100 | 250
| 237 | 100 | 30.4167 | 0 | 12.0685 | 100 | 250
| 238 | 100 | 30.2625 | 0 | 12.0697 | 100 | 250
| 239 | 100 | 30.1108 | 0 | 12.0708 | 100 | 250
| 240 | 100 | 29.9616 | 0 | 12.0719 | 100 | 250
| 241 | 100 | 29.8147 | 0 | 12.0728 | 100 | 250
| 242 | 100 | 29.6703 | 0 | 12.0737 | 100 | 250
| 243 | 100 | 29.5282 | 0 | 12.0745 | 100 | 250
| 244 | 100 | 29.3884 | 0 | 12.0752 | 100 | 250
| 245 | 100 | 29.2509 | 0 | 12.0759 | 100 | 250
| 246 | 100 | 29.1157 | 0 | 12.0765 | 100 | 250
| 247 | 100 | 28.9826 | 0 | 12.077 | 100 | 250
| 248 | 100 | 28.8516 | 0 | 12.0776 | 100 | 250
| 249 | 100 | 28.7228 | 0 | 12.078 | 100 | 250
| 250 | 100 | 28.5961 | 0 | 12.0785 | 100 | 250
| 251 | 100 | 28.4715 | 0 | 12.0789 | 100 | 250
| 252 | 100 | 28.3488 | 0 | 12.0792 | 100 | 250
| 253 | 100 | 28.2282 | 0 | 12.0796 | 100 | 250
| 254 | 100 | 28.1095 | 0 | 12.0799 | 100 | 250
| 255 | 100 | 27.9928 | 0 | 12.0802 | 100 | 250
| 256 | 100 | 27.8779 | 0 | 12.0804 | 100 | 250
| 257 | 100 | 27.7649 | 0 | 12.0807 | 100 | 250
| 258 | 100 | 27.6537 | 0 | 12.0809 | 100 | 250
| 259 | 100 | 27.5444 | 0 | 12.0811 | 100 | 250
| 260 | 100 | 27.4368 | 0 | 12.0813 | 100 | 250
| 261 | 100 | 27.3309 | 0 | 12.0814 | 100 | 250
| 262 | 100 | 27.2268 | 0 | 12.0816 | 100 | 250
| 263 | 100 | 27.1244 | 0 | 12.0817 | 100 | 250
| 264 | 100 | 27.0236 | 0 | 12.0819 | 100 | 250
| 265 | 100 | 26.9245 | 0 | 12.082 | 100 | 250
| 266 | 100 | 26.827 | 0 | 12.0821 | 100 | 250
| 267 | 100 | 26.731 | 0 | 12.0822 | 100 | 250
| 268 | 100 | 26.6366 | 0 | 12.0823 | 100 | 250
| 269 | 100 | 26.5438 | 0 | 12.0824 | 100 | 250
| 270 | 100 | 26.4524 | 0 | 12.0825 | 100 | 250
| 271 | 100 | 26.3626 | 0 | 12.0825 | 100 | 250
| 272 | 100 | 26.2741 | 0 | 12.0826 | 100 | 250
| 273 | 100 | 26.1872 | 0 | 12.0827 | 100 | 250
| 274 | 100 | 26.1016 | 0 | 12.0827 | 100 | 250
| 275 | 100 | 26.0174 | 0 | 12.0828 | 100 | 250
| 276 | 100 | 25.9346 | 0 | 12.0828 | 100 | 250
| 277 | 100 | 25.8532 | 0 | 12.0829 | 100 | 250
| 278 | 100 | 25.773 | 0 | 12.0829 | 100 | 250
| 279 | 100 | 25.6942 | 0 | 12.0829 | 100 | 250
| 280 | 100 | 25.6166 | 0 | 12.083 | 100 | 250
| 281 | 100 | 25.5403 | 0 | 12.083 | 100 | 250
| 282 | 100 | 25.4652 | 0 | 12.083 | 100 | 250
| 283 | 100 | 25.3914 | 0 | 12.083 | 100 | 250
| 284 | 100 | 25.3187 | 0 | 12.0831 | 100 | 250
| 285 | 100 | 25.2473 | 0 | 12.0831 | 100 | 250
| 286 | 100 | 25.177 | 0 | 12.0831 | 100 | 250
| 287 | 100 | 25.1078 | 0 | 12.0831 | 100 | 250
| 288 | 100 | 25.0398 | 0 | 12.0831 | 100 | 250
| 289 | 100 | 24.9728 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 290 | 100 | 24.907 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 291 | 100 | 24.8422 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 292 | 100 | 24.7784 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 293 | 100 | 24.7157 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 294 | 100 | 24.654 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 295 | 100 | 24.5934 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 296 | 100 | 24.5337 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 297 | 100 | 24.4749 | 0 | 12.0832 | 100 | 250
| 298 | 100 | 24.4172 | 0 | 12.0833 | 100 | 250
| 299 | 100 | 24.3603 | 0 | 12.0833 | 100 | 250
| 300 | 100 | 24.3044 | 0 | 12.0833 | 100 | 250
| 301 | 0 | 24.0723 | 0 | 11.9121 | 100 | 250
| 302 | 0 | 23.8439 | 0 | 11.7551 | 100 | 250
| 303 | 0 | 23.6193 | 0 | 11.6109 | 100 | 250
| 304 | 0 | 23.3982 | 0 | 11.4786 | 100 | 250
| 305 | 0 | 23.1808 | 0 | 11.3571 | 100 | 250
| 306 | 0 | 22.9669 | 0 | 11.2456 | 100 | 250
| 307 | 0 | 22.7565 | 0 | 11.1433 | 100 | 250
| 308 | 0 | 22.5495 | 0 | 11.0494 | 100 | 250
| 309 | 0 | 22.3458 | 0 | 10.9632 | 100 | 250
| 310 | 0 | 22.1455 | 0 | 10.8841 | 100 | 250
| 311 | 0 | 21.9484 | 0 | 10.8115 | 100 | 250
| 312 | 0 | 21.7545 | 0 | 10.7448 | 100 | 250
| 313 | 0 | 21.5638 | 0 | 10.6836 | 100 | 250
| 314 | 0 | 21.3761 | 0 | 10.6275 | 100 | 250
| 315 | 0 | 21.1915 | 0 | 10.5759 | 100 | 250
| 316 | 0 | 21.0099 | 0 | 10.5286 | 100 | 250
| 317 | 0 | 20.8312 | 0 | 10.4852 | 100 | 250
| 318 | 0 | 20.6555 | 0 | 10.4453 | 100 | 250
| 319 | 0 | 20.4825 | 0 | 10.4088 | 100 | 250
| 320 | 0 | 20.3124 | 0 | 10.3752 | 100 | 250
| 321 | 0 | 20.1451 | 0 | 10.3444 | 100 | 250
| 322 | 0 | 19.9805 | 0 | 10.3161 | 100 | 250
| 323 | 0 | 19.8185 | 0 | 10.2901 | 100 | 250
| 324 | 0 | 19.6592 | 0 | 10.2663 | 100 | 250
| 325 | 0 | 19.5024 | 0 | 10.2444 | 100 | 250
| 326 | 0 | 19.3482 | 0 | 10.2243 | 100 | 250
| 327 | 0 | 19.1965 | 0 | 10.2059 | 100 | 250
| 328 | 0 | 19.0473 | 0 | 10.189 | 100 | 250
| 329 | 0 | 18.9005 | 0 | 10.1735 | 100 | 250
| 330 | 0 | 18.756 | 0 | 10.1592 | 100 | 250
| 331 | 0 | 18.6139 | 0 | 10.1461 | 100 | 250
| 332 | 0 | 18.4741 | 0 | 10.1341 | 100 | 250
| 333 | 0 | 18.3366 | 0 | 10.1231 | 100 | 250
| 334 | 0 | 18.2013 | 0 | 10.113 | 100 | 250
| 335 | 0 | 18.0683 | 0 | 10.1037 | 100 | 250
| 336 | 0 | 17.9373 | 0 | 10.0952 | 100 | 250
| 337 | 0 | 17.8085 | 0 | 10.0874 | 100 | 250
| 338 | 0 | 17.6818 | 0 | 10.0802 | 100 | 250
| 339 | 0 | 17.5571 | 0 | 10.0736 | 100 | 250
| 340 | 0 | 17.4345 | 0 | 10.0676 | 100 | 250
| 341 | 0 | 17.3139 | 0 | 10.062 | 100 | 250
| 342 | 0 | 17.1952 | 0 | 10.0569 | 100 | 250
| 343 | 0 | 17.0784 | 0 | 10.0522 | 100 | 250
| 344 | 0 | 16.9636 | 0 | 10.048 | 100 | 250
| 345 | 0 | 16.8505 | 0 | 10.044 | 100 | 250
| 346 | 0 | 16.7394 | 0 | 10.0404 | 100 | 250
| 347 | 0 | 16.63 | 0 | 10.0371 | 100 | 250
| 348 | 0 | 16.5224 | 0 | 10.034 | 100 | 250
| 349 | 0 | 16.4166 | 0 | 10.0312 | 100 | 250
| 350 | 0 | 16.3125 | 0 | 10.0287 | 100 | 250
| 351 | 0 | 16.21 | 0 | 10.0263 | 100 | 250
| 352 | 0 | 16.1092 | 0 | 10.0242 | 100 | 250
| 353 | 0 | 16.0101 | 0 | 10.0222 | 100 | 250
| 354 | 0 | 15.9126 | 0 | 10.0204 | 100 | 250
| 355 | 0 | 15.8166 | 0 | 10.0187 | 100 | 250
| 356 | 0 | 15.7222 | 0 | 10.0171 | 100 | 250
| 357 | 0 | 15.6294 | 0 | 10.0157 | 100 | 250
| 358 | 0 | 15.538 | 0 | 10.0144 | 100 | 250
| 359 | 0 | 15.4482 | 0 | 10.0133 | 100 | 250
| 360 | 0 | 15.3597 | 0 | 10.0122 | 100 | 250
| 361 | 0 | 15.2728 | 0 | 10.0112 | 100 | 250
| 362 | 0 | 15.1872 | 0 | 10.0103 | 100 | 250
| 363 | 0 | 15.103 | 0 | 10.0094 | 100 | 250
| 364 | 0 | 15.0202 | 0 | 10.0086 | 100 | 250
| 365 | 0 | 14.9387 | 0 | 10.0079 | 100 | 250
| 366 | 0 | 14.8586 | 0 | 10.0073 | 100 | 250
| 367 | 0 | 14.7798 | 0 | 10.0067 | 100 | 250
| 368 | 0 | 14.7022 | 0 | 10.0061 | 100 | 250
| 369 | 0 | 14.6259 | 0 | 10.0056 | 100 | 250
| 370 | 0 | 14.5508 | 0 | 10.0052 | 100 | 250
| 371 | 0 | 14.477 | 0 | 10.0047 | 100 | 250
| 372 | 0 | 14.4043 | 0 | 10.0044 | 100 | 250
| 373 | 0 | 14.3328 | 0 | 10.004 | 100 | 250
| 374 | 0 | 14.2625 | 0 | 10.0037 | 100 | 250
| 375 | 0 | 14.1934 | 0 | 10.0034 | 100 | 250
| 376 | 0 | 14.1253 | 0 | 10.0031 | 100 | 250
| 377 | 0 | 14.0584 | 0 | 10.0028 | 100 | 250
| 378 | 0 | 13.9925 | 0 | 10.0026 | 100 | 250
| 379 | 0 | 13.9277 | 0 | 10.0024 | 100 | 250
| 380 | 0 | 13.864 | 0 | 10.0022 | 100 | 250
| 381 | 0 | 13.8013 | 0 | 10.002 | 100 | 250
| 382 | 0 | 13.7396 | 0 | 10.0018 | 100 | 250
| 383 | 0 | 13.6789 | 0 | 10.0017 | 100 | 250
| 384 | 0 | 13.6192 | 0 | 10.0016 | 100 | 250
| 385 | 0 | 13.5605 | 0 | 10.0014 | 100 | 250
| 386 | 0 | 13.5027 | 0 | 10.0013 | 100 | 250
| 387 | 0 | 13.4459 | 0 | 10.0012 | 100 | 250
| 388 | 0 | 13.3899 | 0 | 10.0011 | 100 | 250
| 389 | 0 | 13.3349 | 0 | 10.001 | 100 | 250
| 390 | 0 | 13.2808 | 0 | 10.0009 | 100 | 250
| 391 | 0 | 13.2276 | 0 | 10.0009 | 100 | 250
| 392 | 0 | 13.1752 | 0 | 10.0008 | 100 | 250
| 393 | 0 | 13.1237 | 0 | 10.0007 | 100 | 250
| 394 | 0 | 13.073 | 0 | 10.0007 | 100 | 250
| 395 | 0 | 13.0231 | 0 | 10.0006 | 100 | 250
| 396 | 0 | 12.9741 | 0 | 10.0006 | 100 | 250
| 397 | 0 | 12.9258 | 0 | 10.0005 | 100 | 250
| 398 | 0 | 12.8783 | 0 | 10.0005 | 100 | 250
| 399 | 0 | 12.8316 | 0 | 10.0004 | 100 | 250
| 400 | 0 | 12.7857 | 0 | 10.0004 | 100 | 250
| 401 | 0 | 12.7404 | 0 | 10.0004 | 100 | 250
| 402 | 0 | 12.696 | 0 | 10.0003 | 100 | 250
| 403 | 0 | 12.6522 | 0 | 10.0003 | 100 | 250
| 404 | 0 | 12.6092 | 0 | 10.0003 | 100 | 250
| 405 | 0 | 12.5668 | 0 | 10.0003 | 100 | 250
| 406 | 0 | 12.5252 | 0 | 10.0002 | 100 | 250
| 407 | 0 | 12.4842 | 0 | 10.0002 | 100 | 250
| 408 | 0 | 12.4439 | 0 | 10.0002 | 100 | 250
| 409 | 0 | 12.4042 | 0 | 10.0002 | 100 | 250
| 410 | 0 | 12.3652 | 0 | 10.0002 | 100 | 250
| 411 | 0 | 12.3268 | 0 | 10.0002 | 100 | 250
| 412 | 0 | 12.2891 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 413 | 0 | 12.2519 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 414 | 0 | 12.2154 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 415 | 0 | 12.1794 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 416 | 0 | 12.1441 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 417 | 0 | 12.1093 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 418 | 0 | 12.0751 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 419 | 0 | 12.0414 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 420 | 0 | 12.0083 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 421 | 0 | 11.9757 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 422 | 0 | 11.9436 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 423 | 0 | 11.9121 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 424 | 0 | 11.881 | 0 | 10.0001 | 100 | 250
| 425 | 0 | 11.8505 | 0 | 10 | 100 | 250
| 426 | 0 | 11.8205 | 0 | 10 | 100 | 250
| 427 | 0 | 11.7909 | 0 | 10 | 100 | 250
| 428 | 0 | 11.7619 | 0 | 10 | 100 | 250
| 429 | 0 | 11.7333 | 0 | 10 | 100 | 250
| 430 | 0 | 11.7052 | 0 | 10 | 100 | 250
| 431 | 0 | 11.6775 | 0 | 10 | 100 | 250
| 432 | 0 | 11.6503 | 0 | 10 | 100 | 250
| 433 | 0 | 11.6235 | 0 | 10 | 100 | 250
| 434 | 0 | 11.5971 | 0 | 10 | 100 | 250
| 435 | 0 | 11.5712 | 0 | 10 | 100 | 250
| 436 | 0 | 11.5457 | 0 | 10 | 100 | 250
| 437 | 0 | 11.5206 | 0 | 10 | 100 | 250
| 438 | 0 | 11.496 | 0 | 10 | 100 | 250
| 439 | 0 | 11.4717 | 0 | 10 | 100 | 250
| 440 | 0 | 11.4478 | 0 | 10 | 100 | 250
| 441 | 0 | 11.4243 | 0 | 10 | 100 | 250
| 442 | 0 | 11.4012 | 0 | 10 | 100 | 250
| 443 | 0 | 11.3785 | 0 | 10 | 100 | 250
| 444 | 0 | 11.3561 | 0 | 10 | 100 | 250
| 445 | 0 | 11.3341 | 0 | 10 | 100 | 250
| 446 | 0 | 11.3124 | 0 | 10 | 100 | 250
| 447 | 0 | 11.2911 | 0 | 10 | 100 | 250
| 448 | 0 | 11.2702 | 0 | 10 | 100 | 250
| 449 | 0 | 11.2496 | 0 | 10 | 100 | 250
| 450 | 0 | 11.2293 | 0 | 10 | 100 | 250
| 451 | 0 | 11.2093 | 0 | 10 | 100 | 250
| 452 | 0 | 11.1897 | 0 | 10 | 100 | 250
| 453 | 0 | 11.1704 | 0 | 10 | 100 | 250
| 454 | 0 | 11.1514 | 0 | 10 | 100 | 250
| 455 | 0 | 11.1327 | 0 | 10 | 100 | 250
| 456 | 0 | 11.1144 | 0 | 10 | 100 | 250
| 457 | 0 | 11.0963 | 0 | 10 | 100 | 250
| 458 | 0 | 11.0785 | 0 | 10 | 100 | 250
| 459 | 0 | 11.061 | 0 | 10 | 100 | 250
| 460 | 0 | 11.0438 | 0 | 10 | 100 | 250
| 461 | 0 | 11.0268 | 0 | 10 | 100 | 250
| 462 | 0 | 11.0102 | 0 | 10 | 100 | 250
| 463 | 0 | 10.9938 | 0 | 10 | 100 | 250
| 464 | 0 | 10.9776 | 0 | 10 | 100 | 250
| 465 | 0 | 10.9618 | 0 | 10 | 100 | 250
| 466 | 0 | 10.9462 | 0 | 10 | 100 | 250
| 467 | 0 | 10.9308 | 0 | 10 | 100 | 250
| 468 | 0 | 10.9157 | 0 | 10 | 100 | 250
| 469 | 0 | 10.9009 | 0 | 10 | 100 | 250
| 470 | 0 | 10.8862 | 0 | 10 | 100 | 250
| 471 | 0 | 10.8719 | 0 | 10 | 100 | 250
| 472 | 0 | 10.8577 | 0 | 10 | 100 | 250
| 473 | 0 | 10.8438 | 0 | 10 | 100 | 250
| 474 | 0 | 10.8301 | 0 | 10 | 100 | 250
| 475 | 0 | 10.8166 | 0 | 10 | 100 | 250
| 476 | 0 | 10.8034 | 0 | 10 | 100 | 250
| 477 | 0 | 10.7903 | 0 | 10 | 100 | 250
| 478 | 0 | 10.7775 | 0 | 10 | 100 | 250
| 479 | 0 | 10.7649 | 0 | 10 | 100 | 250
| 480 | 0 | 10.7525 | 0 | 10 | 100 | 250

## etylobenzen
Obliczenia wentylacji malarni
wsp. koncentracji | 1
NDS | 100
NDSCH | 250
stężenie w powietrzu nawiewanym sn= | 10 | mg/m3
Vk= | 33600 | m3
V= | 9647.6788 | m3/h
| 2.6799 | m3/s | cmax | czas [min] | przy SV | 48 | m3/s
|  |  | 102.5933 | 15
| czas [min] | E [mg/s] | c [mg/m3] | kod | s [mg/m3]
| 1 | 400 | 10 | 0 | 10 | 100 | 250
| 2 | 400 | 10.7126 | 0 | 10.6845 | 100 | 250
| 3 | 400 | 11.4218 | 0 | 11.3128 | 100 | 250
| 4 | 400 | 12.1275 | 0 | 11.8895 | 100 | 250
| 5 | 400 | 12.83 | 0 | 12.4188 | 100 | 250
| 6 | 400 | 13.529 | 0 | 12.9047 | 100 | 250
| 7 | 400 | 14.2248 | 0 | 13.3506 | 100 | 250
| 8 | 400 | 14.9172 | 0 | 13.7599 | 100 | 250
| 9 | 400 | 15.6063 | 0 | 14.1356 | 100 | 250
| 10 | 400 | 16.2921 | 0 | 14.4804 | 100 | 250
| 11 | 400 | 16.9746 | 0 | 14.7969 | 100 | 250
| 12 | 400 | 17.6539 | 0 | 15.0874 | 100 | 250
| 13 | 400 | 18.33 | 0 | 15.354 | 100 | 250
| 14 | 400 | 19.0028 | 0 | 15.5988 | 100 | 250
| 15 | 400 | 19.6724 | 0 | 15.8234 | 100 | 250
| 16 | 400 | 20.3388 | 0 | 16.0296 | 100 | 250
| 17 | 400 | 21.002 | 0 | 16.2188 | 100 | 250
| 18 | 400 | 21.662 | 0 | 16.3925 | 100 | 250
| 19 | 400 | 22.3189 | 0 | 16.5519 | 100 | 250
| 20 | 400 | 22.9727 | 0 | 16.6983 | 100 | 250
| 21 | 400 | 23.6234 | 0 | 16.8326 | 100 | 250
| 22 | 400 | 24.2709 | 0 | 16.9558 | 100 | 250
| 23 | 400 | 24.9154 | 0 | 17.069 | 100 | 250
| 24 | 400 | 25.5567 | 0 | 17.1729 | 100 | 250
| 25 | 400 | 26.195 | 0 | 17.2682 | 100 | 250
| 26 | 400 | 26.8303 | 0 | 17.3557 | 100 | 250
| 27 | 400 | 27.4625 | 0 | 17.436 | 100 | 250
| 28 | 400 | 28.0917 | 0 | 17.5097 | 100 | 250
| 29 | 400 | 28.7179 | 0 | 17.5774 | 100 | 250
| 30 | 400 | 29.3412 | 0 | 17.6394 | 100 | 250
| 31 | 400 | 29.9614 | 0 | 17.6964 | 100 | 250
| 32 | 400 | 30.5787 | 0 | 17.7488 | 100 | 250
| 33 | 400 | 31.193 | 0 | 17.7968 | 100 | 250
| 34 | 400 | 31.8044 | 0 | 17.8409 | 100 | 250
| 35 | 400 | 32.4129 | 0 | 17.8813 | 100 | 250
| 36 | 400 | 33.0185 | 0 | 17.9184 | 100 | 250
| 37 | 400 | 33.6212 | 0 | 17.9525 | 100 | 250
| 38 | 400 | 34.221 | 0 | 17.9838 | 100 | 250
| 39 | 400 | 34.8179 | 0 | 18.0125 | 100 | 250
| 40 | 400 | 35.412 | 0 | 18.0389 | 100 | 250
| 41 | 400 | 36.0033 | 0 | 18.0631 | 100 | 250
| 42 | 400 | 36.5917 | 0 | 18.0853 | 100 | 250
| 43 | 400 | 37.1773 | 0 | 18.1056 | 100 | 250
| 44 | 400 | 37.7602 | 0 | 18.1243 | 100 | 250
| 45 | 400 | 38.3402 | 0 | 18.1415 | 100 | 250
| 46 | 400 | 38.9175 | 0 | 18.1573 | 100 | 250
| 47 | 400 | 39.492 | 0 | 18.1717 | 100 | 250
| 48 | 400 | 40.0638 | 0 | 18.185 | 100 | 250
| 49 | 400 | 40.6329 | 0 | 18.1972 | 100 | 250
| 50 | 400 | 41.1992 | 0 | 18.2084 | 100 | 250
| 51 | 400 | 41.7628 | 0 | 18.2186 | 100 | 250
| 52 | 400 | 42.3238 | 0 | 18.2281 | 100 | 250
| 53 | 400 | 42.882 | 0 | 18.2367 | 100 | 250
| 54 | 400 | 43.4376 | 0 | 18.2446 | 100 | 250
| 55 | 400 | 43.9906 | 0 | 18.2519 | 100 | 250
| 56 | 400 | 44.5409 | 0 | 18.2586 | 100 | 250
| 57 | 400 | 45.0885 | 0 | 18.2648 | 100 | 250
| 58 | 400 | 45.6336 | 0 | 18.2704 | 100 | 250
| 59 | 400 | 46.1761 | 0 | 18.2756 | 100 | 250
| 60 | 400 | 46.7159 | 0 | 18.2803 | 100 | 250
| 61 | 400 | 47.2532 | 0 | 18.2847 | 100 | 250
| 62 | 400 | 47.788 | 0 | 18.2887 | 100 | 250
| 63 | 400 | 48.3201 | 0 | 18.2923 | 100 | 250
| 64 | 400 | 48.8498 | 0 | 18.2957 | 100 | 250
| 65 | 400 | 49.3769 | 0 | 18.2988 | 100 | 250
| 66 | 400 | 49.9015 | 0 | 18.3016 | 100 | 250
| 67 | 400 | 50.4235 | 0 | 18.3042 | 100 | 250
| 68 | 400 | 50.9431 | 0 | 18.3066 | 100 | 250
| 69 | 400 | 51.4602 | 0 | 18.3088 | 100 | 250
| 70 | 400 | 51.9749 | 0 | 18.3108 | 100 | 250
| 71 | 400 | 52.4871 | 0 | 18.3127 | 100 | 250
| 72 | 400 | 52.9968 | 0 | 18.3144 | 100 | 250
| 73 | 400 | 53.5041 | 0 | 18.3159 | 100 | 250
| 74 | 400 | 54.009 | 0 | 18.3174 | 100 | 250
| 75 | 400 | 54.5115 | 0 | 18.3187 | 100 | 250
| 76 | 400 | 55.0116 | 0 | 18.3199 | 100 | 250
| 77 | 400 | 55.5092 | 0 | 18.321 | 100 | 250
| 78 | 400 | 56.0046 | 0 | 18.322 | 100 | 250
| 79 | 400 | 56.4975 | 0 | 18.3229 | 100 | 250
| 80 | 400 | 56.9881 | 0 | 18.3238 | 100 | 250
| 81 | 400 | 57.4764 | 0 | 18.3246 | 100 | 250
| 82 | 400 | 57.9623 | 0 | 18.3253 | 100 | 250
| 83 | 400 | 58.4459 | 0 | 18.3259 | 100 | 250
| 84 | 400 | 58.9272 | 0 | 18.3266 | 100 | 250
| 85 | 400 | 59.4062 | 0 | 18.3271 | 100 | 250
| 86 | 400 | 59.8829 | 0 | 18.3276 | 100 | 250
| 87 | 400 | 60.3573 | 0 | 18.3281 | 100 | 250
| 88 | 400 | 60.8295 | 0 | 18.3285 | 100 | 250
| 89 | 400 | 61.2994 | 0 | 18.3289 | 100 | 250
| 90 | 400 | 61.7671 | 0 | 18.3293 | 100 | 250
| 91 | 400 | 62.2325 | 0 | 18.3296 | 100 | 250
| 92 | 400 | 62.6957 | 0 | 18.3299 | 100 | 250
| 93 | 400 | 63.1567 | 0 | 18.3302 | 100 | 250
| 94 | 400 | 63.6155 | 0 | 18.3305 | 100 | 250
| 95 | 400 | 64.0721 | 0 | 18.3307 | 100 | 250
| 96 | 400 | 64.5266 | 0 | 18.3309 | 100 | 250
| 97 | 400 | 64.9788 | 0 | 18.3311 | 100 | 250
| 98 | 400 | 65.4289 | 0 | 18.3313 | 100 | 250
| 99 | 400 | 65.8769 | 0 | 18.3315 | 100 | 250
| 100 | 400 | 66.3227 | 0 | 18.3316 | 100 | 250
| 101 | 400 | 66.7664 | 0 | 18.3318 | 100 | 250
| 102 | 400 | 67.208 | 0 | 18.3319 | 100 | 250
| 103 | 400 | 67.6474 | 0 | 18.332 | 100 | 250
| 104 | 400 | 68.0848 | 0 | 18.3321 | 100 | 250
| 105 | 400 | 68.5201 | 0 | 18.3322 | 100 | 250
| 106 | 400 | 68.9533 | 0 | 18.3323 | 100 | 250
| 107 | 400 | 69.3844 | 0 | 18.3324 | 100 | 250
| 108 | 400 | 69.8135 | 0 | 18.3325 | 100 | 250
| 109 | 400 | 70.2405 | 0 | 18.3325 | 100 | 250
| 110 | 400 | 70.6655 | 0 | 18.3326 | 100 | 250
| 111 | 400 | 71.0884 | 0 | 18.3327 | 100 | 250
| 112 | 400 | 71.5094 | 0 | 18.3327 | 100 | 250
| 113 | 400 | 71.9283 | 0 | 18.3328 | 100 | 250
| 114 | 400 | 72.3452 | 0 | 18.3328 | 100 | 250
| 115 | 400 | 72.7601 | 0 | 18.3329 | 100 | 250
| 116 | 400 | 73.1731 | 0 | 18.3329 | 100 | 250
| 117 | 400 | 73.5841 | 0 | 18.3329 | 100 | 250
| 118 | 400 | 73.9931 | 0 | 18.333 | 100 | 250
| 119 | 400 | 74.4002 | 0 | 18.333 | 100 | 250
| 120 | 400 | 74.8053 | 0 | 18.333 | 100 | 250
| 121 | 0 | 74.4959 | 0 | 17.6485 | 100 | 250
| 122 | 0 | 74.188 | 0 | 17.0202 | 100 | 250
| 123 | 0 | 73.8816 | 0 | 16.4436 | 100 | 250
| 124 | 0 | 73.5766 | 0 | 15.9143 | 100 | 250
| 125 | 0 | 73.2731 | 0 | 15.4285 | 100 | 250
| 126 | 0 | 72.971 | 0 | 14.9825 | 100 | 250
| 127 | 0 | 72.6703 | 0 | 14.5733 | 100 | 250
| 128 | 0 | 72.3711 | 0 | 14.1976 | 100 | 250
| 129 | 0 | 72.0734 | 0 | 13.8528 | 100 | 250
| 130 | 0 | 71.777 | 0 | 13.5363 | 100 | 250
| 131 | 0 | 71.4821 | 0 | 13.2458 | 100 | 250
| 132 | 0 | 71.1886 | 0 | 12.9792 | 100 | 250
| 133 | 0 | 70.8965 | 0 | 12.7345 | 100 | 250
| 134 | 0 | 70.6057 | 0 | 12.5099 | 100 | 250
| 135 | 0 | 70.3164 | 0 | 12.3037 | 100 | 250
| 136 | 0 | 70.0284 | 0 | 12.1145 | 100 | 250
| 137 | 0 | 69.7419 | 0 | 11.9408 | 100 | 250
| 138 | 0 | 69.4566 | 0 | 11.7813 | 100 | 250
| 139 | 0 | 69.1728 | 0 | 11.635 | 100 | 250
| 140 | 0 | 68.8903 | 0 | 11.5007 | 100 | 250
| 141 | 0 | 68.6091 | 0 | 11.3774 | 100 | 250
| 142 | 0 | 68.3293 | 0 | 11.2643 | 100 | 250
| 143 | 0 | 68.0509 | 0 | 11.1604 | 100 | 250
| 144 | 0 | 67.7737 | 0 | 11.0651 | 100 | 250
| 145 | 0 | 67.4979 | 0 | 10.9776 | 100 | 250
| 146 | 0 | 67.2234 | 0 | 10.8973 | 100 | 250
| 147 | 0 | 66.9502 | 0 | 10.8236 | 100 | 250
| 148 | 0 | 66.6783 | 0 | 10.756 | 100 | 250
| 149 | 0 | 66.4077 | 0 | 10.6939 | 100 | 250
| 150 | 0 | 66.1384 | 0 | 10.6369 | 100 | 250
| 151 | 0 | 65.8704 | 0 | 10.5845 | 100 | 250
| 152 | 0 | 65.6037 | 0 | 10.5365 | 100 | 250
| 153 | 0 | 65.3382 | 0 | 10.4925 | 100 | 250
| 154 | 0 | 65.074 | 0 | 10.452 | 100 | 250
| 155 | 0 | 64.8111 | 0 | 10.4149 | 100 | 250
| 156 | 0 | 64.5494 | 0 | 10.3808 | 100 | 250
| 157 | 0 | 64.289 | 0 | 10.3495 | 100 | 250
| 158 | 0 | 64.0298 | 0 | 10.3208 | 100 | 250
| 159 | 0 | 63.7719 | 0 | 10.2945 | 100 | 250
| 160 | 0 | 63.5152 | 0 | 10.2703 | 100 | 250
| 161 | 0 | 63.2597 | 0 | 10.2481 | 100 | 250
| 162 | 0 | 63.0054 | 0 | 10.2277 | 100 | 250
| 163 | 0 | 62.7524 | 0 | 10.209 | 100 | 250
| 164 | 0 | 62.5005 | 0 | 10.1918 | 100 | 250
| 165 | 0 | 62.2499 | 0 | 10.1761 | 100 | 250
| 166 | 0 | 62.0004 | 0 | 10.1616 | 100 | 250
| 167 | 0 | 61.7522 | 0 | 10.1483 | 100 | 250
| 168 | 0 | 61.5051 | 0 | 10.1361 | 100 | 250
| 169 | 0 | 61.2592 | 0 | 10.125 | 100 | 250
| 170 | 0 | 61.0145 | 0 | 10.1147 | 100 | 250
| 171 | 0 | 60.7709 | 0 | 10.1053 | 100 | 250
| 172 | 0 | 60.5285 | 0 | 10.0966 | 100 | 250
| 173 | 0 | 60.2873 | 0 | 10.0887 | 100 | 250
| 174 | 0 | 60.0472 | 0 | 10.0814 | 100 | 250
| 175 | 0 | 59.8083 | 0 | 10.0747 | 100 | 250
| 176 | 0 | 59.5705 | 0 | 10.0686 | 100 | 250
| 177 | 0 | 59.3339 | 0 | 10.0629 | 100 | 250
| 178 | 0 | 59.0983 | 0 | 10.0578 | 100 | 250
| 179 | 0 | 58.8639 | 0 | 10.053 | 100 | 250
| 180 | 0 | 58.6306 | 0 | 10.0487 | 100 | 250
| 181 | 400 | 59.1111 | 0 | 10.7292 | 100 | 250
| 182 | 400 | 59.5892 | 0 | 11.3538 | 100 | 250
| 183 | 400 | 60.065 | 0 | 11.9272 | 100 | 250
| 184 | 400 | 60.5386 | 0 | 12.4534 | 100 | 250
| 185 | 400 | 61.0099 | 0 | 12.9364 | 100 | 250
| 186 | 400 | 61.4789 | 0 | 13.3797 | 100 | 250
| 187 | 400 | 61.9457 | 0 | 13.7866 | 100 | 250
| 188 | 400 | 62.4103 | 0 | 14.1601 | 100 | 250
| 189 | 400 | 62.8727 | 0 | 14.5029 | 100 | 250
| 190 | 400 | 63.3328 | 0 | 14.8175 | 100 | 250
| 191 | 400 | 63.7908 | 0 | 15.1063 | 100 | 250
| 192 | 400 | 64.2466 | 0 | 15.3714 | 100 | 250
| 193 | 400 | 64.7002 | 0 | 15.6147 | 100 | 250
| 194 | 400 | 65.1516 | 0 | 15.838 | 100 | 250
| 195 | 400 | 65.6009 | 0 | 16.043 | 100 | 250
| 196 | 400 | 66.048 | 0 | 16.2311 | 100 | 250
| 197 | 400 | 66.493 | 0 | 16.4038 | 100 | 250
| 198 | 400 | 66.9359 | 0 | 16.5623 | 100 | 250
| 199 | 400 | 67.3767 | 0 | 16.7078 | 100 | 250
| 200 | 400 | 67.8153 | 0 | 16.8413 | 100 | 250
| 201 | 400 | 68.2519 | 0 | 16.9639 | 100 | 250
| 202 | 400 | 68.6864 | 0 | 17.0764 | 100 | 250
| 203 | 400 | 69.1188 | 0 | 17.1796 | 100 | 250
| 204 | 400 | 69.5491 | 0 | 17.2744 | 100 | 250
| 205 | 400 | 69.9774 | 0 | 17.3614 | 100 | 250
| 206 | 400 | 70.4036 | 0 | 17.4412 | 100 | 250
| 207 | 400 | 70.8278 | 0 | 17.5145 | 100 | 250
| 208 | 400 | 71.25 | 0 | 17.5818 | 100 | 250
| 209 | 400 | 71.6702 | 0 | 17.6435 | 100 | 250
| 210 | 400 | 72.0883 | 0 | 17.7002 | 100 | 250
| 211 | 400 | 72.5045 | 0 | 17.7522 | 100 | 250
| 212 | 400 | 72.9187 | 0 | 17.7999 | 100 | 250
| 213 | 400 | 73.3309 | 0 | 17.8437 | 100 | 250
| 214 | 400 | 73.7411 | 0 | 17.884 | 100 | 250
| 215 | 400 | 74.1494 | 0 | 17.9209 | 100 | 250
| 216 | 400 | 74.5557 | 0 | 17.9547 | 100 | 250
| 217 | 400 | 74.9601 | 0 | 17.9858 | 100 | 250
| 218 | 400 | 75.3625 | 0 | 18.0144 | 100 | 250
| 219 | 400 | 75.7631 | 0 | 18.0406 | 100 | 250
| 220 | 400 | 76.1617 | 0 | 18.0646 | 100 | 250
| 221 | 400 | 76.5584 | 0 | 18.0867 | 100 | 250
| 222 | 400 | 76.9532 | 0 | 18.107 | 100 | 250
| 223 | 400 | 77.3462 | 0 | 18.1256 | 100 | 250
| 224 | 400 | 77.7372 | 0 | 18.1426 | 100 | 250
| 225 | 400 | 78.1264 | 0 | 18.1583 | 100 | 250
| 226 | 400 | 78.5137 | 0 | 18.1727 | 100 | 250
| 227 | 400 | 78.8992 | 0 | 18.1859 | 100 | 250
| 228 | 400 | 79.2829 | 0 | 18.198 | 100 | 250
| 229 | 400 | 79.6647 | 0 | 18.2091 | 100 | 250
| 230 | 400 | 80.0447 | 0 | 18.2193 | 100 | 250
| 231 | 400 | 80.4229 | 0 | 18.2287 | 100 | 250
| 232 | 400 | 80.7992 | 0 | 18.2373 | 100 | 250
| 233 | 400 | 81.1738 | 0 | 18.2452 | 100 | 250
| 234 | 400 | 81.5466 | 0 | 18.2524 | 100 | 250
| 235 | 400 | 81.9176 | 0 | 18.2591 | 100 | 250
| 236 | 400 | 82.2868 | 0 | 18.2652 | 100 | 250
| 237 | 400 | 82.6543 | 0 | 18.2708 | 100 | 250
| 238 | 400 | 83.02 | 0 | 18.2759 | 100 | 250
| 239 | 400 | 83.384 | 0 | 18.2806 | 100 | 250
| 240 | 400 | 83.7462 | 0 | 18.2849 | 100 | 250
| 241 | 400 | 84.1067 | 0 | 18.2889 | 100 | 250
| 242 | 400 | 84.4655 | 0 | 18.2926 | 100 | 250
| 243 | 400 | 84.8226 | 0 | 18.2959 | 100 | 250
| 244 | 400 | 85.178 | 0 | 18.299 | 100 | 250
| 245 | 400 | 85.5316 | 0 | 18.3018 | 100 | 250
| 246 | 400 | 85.8836 | 0 | 18.3044 | 100 | 250
| 247 | 400 | 86.2339 | 0 | 18.3068 | 100 | 250
| 248 | 400 | 86.5825 | 0 | 18.309 | 100 | 250
| 249 | 400 | 86.9295 | 0 | 18.311 | 100 | 250
| 250 | 400 | 87.2748 | 0 | 18.3128 | 100 | 250
| 251 | 400 | 87.6185 | 0 | 18.3145 | 100 | 250
| 252 | 400 | 87.9605 | 0 | 18.316 | 100 | 250
| 253 | 400 | 88.3009 | 0 | 18.3175 | 100 | 250
| 254 | 400 | 88.6396 | 0 | 18.3188 | 100 | 250
| 255 | 400 | 88.9768 | 0 | 18.32 | 100 | 250
| 256 | 400 | 89.3123 | 0 | 18.3211 | 100 | 250
| 257 | 400 | 89.6463 | 0 | 18.3221 | 100 | 250
| 258 | 400 | 89.9786 | 0 | 18.323 | 100 | 250
| 259 | 400 | 90.3093 | 0 | 18.3238 | 100 | 250
| 260 | 400 | 90.6385 | 0 | 18.3246 | 100 | 250
| 261 | 400 | 90.9661 | 0 | 18.3253 | 100 | 250
| 262 | 400 | 91.2922 | 0 | 18.326 | 100 | 250
| 263 | 400 | 91.6166 | 0 | 18.3266 | 100 | 250
| 264 | 400 | 91.9396 | 0 | 18.3271 | 100 | 250
| 265 | 400 | 92.261 | 0 | 18.3277 | 100 | 250
| 266 | 400 | 92.5808 | 0 | 18.3281 | 100 | 250
| 267 | 400 | 92.8991 | 0 | 18.3286 | 100 | 250
| 268 | 400 | 93.216 | 0 | 18.3289 | 100 | 250
| 269 | 400 | 93.5312 | 0 | 18.3293 | 100 | 250
| 270 | 400 | 93.845 | 0 | 18.3296 | 100 | 250
| 271 | 400 | 94.1573 | 0 | 18.3299 | 100 | 250
| 272 | 400 | 94.4681 | 0 | 18.3302 | 100 | 250
| 273 | 400 | 94.7775 | 0 | 18.3305 | 100 | 250
| 274 | 400 | 95.0853 | 0 | 18.3307 | 100 | 250
| 275 | 400 | 95.3917 | 0 | 18.3309 | 100 | 250
| 276 | 400 | 95.6966 | 0 | 18.3311 | 100 | 250
| 277 | 400 | 96 | 0 | 18.3313 | 100 | 250
| 278 | 400 | 96.302 | 0 | 18.3315 | 100 | 250
| 279 | 400 | 96.6026 | 0 | 18.3316 | 100 | 250
| 280 | 400 | 96.9017 | 0 | 18.3318 | 100 | 250
| 281 | 400 | 97.1994 | 0 | 18.3319 | 100 | 250
| 282 | 400 | 97.4957 | 0 | 18.332 | 100 | 250
| 283 | 400 | 97.7906 | 0 | 18.3321 | 100 | 250
| 284 | 400 | 98.084 | 0 | 18.3322 | 100 | 250
| 285 | 400 | 98.3761 | 0 | 18.3323 | 100 | 250
| 286 | 400 | 98.6667 | 0 | 18.3324 | 100 | 250
| 287 | 400 | 98.956 | 0 | 18.3325 | 100 | 250
| 288 | 400 | 99.2439 | 0 | 18.3325 | 100 | 250
| 289 | 400 | 99.5304 | 0 | 18.3326 | 100 | 250
| 290 | 400 | 99.8156 | 0 | 18.3327 | 100 | 250
| 291 | 400 | 100.0994 | 1 | 18.3327 | 100 | 250
| 292 | 400 | 100.3818 | 1 | 18.3328 | 100 | 250
| 293 | 400 | 100.6629 | 1 | 18.3328 | 100 | 250
| 294 | 400 | 100.9426 | 1 | 18.3329 | 100 | 250
| 295 | 400 | 101.221 | 1 | 18.3329 | 100 | 250
| 296 | 400 | 101.4981 | 1 | 18.3329 | 100 | 250
| 297 | 400 | 101.7739 | 1 | 18.333 | 100 | 250
| 298 | 400 | 102.0483 | 1 | 18.333 | 100 | 250
| 299 | 400 | 102.3214 | 1 | 18.333 | 100 | 250
| 300 | 400 | 102.5933 | 1 | 18.3331 | 100 | 250
| 301 | 0 | 102.1512 | 1 | 17.6485 | 100 | 250
| 302 | 0 | 101.7113 | 1 | 17.0203 | 100 | 250
| 303 | 0 | 101.2734 | 1 | 16.4436 | 100 | 250
| 304 | 0 | 100.8377 | 1 | 15.9143 | 100 | 250
| 305 | 0 | 100.404 | 1 | 15.4285 | 100 | 250
| 306 | 0 | 99.9724 | 0 | 14.9826 | 100 | 250
| 307 | 0 | 99.5429 | 0 | 14.5733 | 100 | 250
| 308 | 0 | 99.1154 | 0 | 14.1976 | 100 | 250
| 309 | 0 | 98.6899 | 0 | 13.8528 | 100 | 250
| 310 | 0 | 98.2665 | 0 | 13.5363 | 100 | 250
| 311 | 0 | 97.8451 | 0 | 13.2458 | 100 | 250
| 312 | 0 | 97.4257 | 0 | 12.9792 | 100 | 250
| 313 | 0 | 97.0084 | 0 | 12.7345 | 100 | 250
| 314 | 0 | 96.593 | 0 | 12.5099 | 100 | 250
| 315 | 0 | 96.1796 | 0 | 12.3037 | 100 | 250
| 316 | 0 | 95.7681 | 0 | 12.1145 | 100 | 250
| 317 | 0 | 95.3587 | 0 | 11.9408 | 100 | 250
| 318 | 0 | 94.9512 | 0 | 11.7814 | 100 | 250
| 319 | 0 | 94.5456 | 0 | 11.635 | 100 | 250
| 320 | 0 | 94.142 | 0 | 11.5007 | 100 | 250
| 321 | 0 | 93.7402 | 0 | 11.3774 | 100 | 250
| 322 | 0 | 93.3405 | 0 | 11.2643 | 100 | 250
| 323 | 0 | 92.9426 | 0 | 11.1604 | 100 | 250
| 324 | 0 | 92.5466 | 0 | 11.0651 | 100 | 250
| 325 | 0 | 92.1525 | 0 | 10.9776 | 100 | 250
| 326 | 0 | 91.7603 | 0 | 10.8973 | 100 | 250
| 327 | 0 | 91.37 | 0 | 10.8236 | 100 | 250
| 328 | 0 | 90.9815 | 0 | 10.756 | 100 | 250
| 329 | 0 | 90.5949 | 0 | 10.6939 | 100 | 250
| 330 | 0 | 90.2101 | 0 | 10.6369 | 100 | 250
| 331 | 0 | 89.8272 | 0 | 10.5845 | 100 | 250
| 332 | 0 | 89.4461 | 0 | 10.5365 | 100 | 250
| 333 | 0 | 89.0668 | 0 | 10.4925 | 100 | 250
| 334 | 0 | 88.6893 | 0 | 10.452 | 100 | 250
| 335 | 0 | 88.3137 | 0 | 10.4149 | 100 | 250
| 336 | 0 | 87.9398 | 0 | 10.3808 | 100 | 250
| 337 | 0 | 87.5677 | 0 | 10.3495 | 100 | 250
| 338 | 0 | 87.1974 | 0 | 10.3208 | 100 | 250
| 339 | 0 | 86.8288 | 0 | 10.2945 | 100 | 250
| 340 | 0 | 86.462 | 0 | 10.2703 | 100 | 250
| 341 | 0 | 86.097 | 0 | 10.2481 | 100 | 250
| 342 | 0 | 85.7337 | 0 | 10.2277 | 100 | 250
| 343 | 0 | 85.3721 | 0 | 10.209 | 100 | 250
| 344 | 0 | 85.0123 | 0 | 10.1918 | 100 | 250
| 345 | 0 | 84.6542 | 0 | 10.1761 | 100 | 250
| 346 | 0 | 84.2978 | 0 | 10.1616 | 100 | 250
| 347 | 0 | 83.9431 | 0 | 10.1483 | 100 | 250
| 348 | 0 | 83.59 | 0 | 10.1361 | 100 | 250
| 349 | 0 | 83.2387 | 0 | 10.125 | 100 | 250
| 350 | 0 | 82.8891 | 0 | 10.1147 | 100 | 250
| 351 | 0 | 82.5411 | 0 | 10.1053 | 100 | 250
| 352 | 0 | 82.1948 | 0 | 10.0966 | 100 | 250
| 353 | 0 | 81.8501 | 0 | 10.0887 | 100 | 250
| 354 | 0 | 81.5071 | 0 | 10.0814 | 100 | 250
| 355 | 0 | 81.1657 | 0 | 10.0747 | 100 | 250
| 356 | 0 | 80.8259 | 0 | 10.0686 | 100 | 250
| 357 | 0 | 80.4878 | 0 | 10.0629 | 100 | 250
| 358 | 0 | 80.1513 | 0 | 10.0578 | 100 | 250
| 359 | 0 | 79.8164 | 0 | 10.053 | 100 | 250
| 360 | 0 | 79.4831 | 0 | 10.0487 | 100 | 250
| 361 | 135 | 79.3918 | 0 | 10.2757 | 100 | 250
| 362 | 135 | 79.3011 | 0 | 10.4841 | 100 | 250
| 363 | 135 | 79.2107 | 0 | 10.6753 | 100 | 250
| 364 | 135 | 79.1208 | 0 | 10.8509 | 100 | 250
| 365 | 135 | 79.0313 | 0 | 11.012 | 100 | 250
| 366 | 135 | 78.9422 | 0 | 11.1599 | 100 | 250
| 367 | 135 | 78.8536 | 0 | 11.2957 | 100 | 250
| 368 | 135 | 78.7653 | 0 | 11.4203 | 100 | 250
| 369 | 135 | 78.6775 | 0 | 11.5346 | 100 | 250
| 370 | 135 | 78.5902 | 0 | 11.6396 | 100 | 250
| 371 | 135 | 78.5032 | 0 | 11.736 | 100 | 250
| 372 | 135 | 78.4167 | 0 | 11.8244 | 100 | 250
| 373 | 135 | 78.3305 | 0 | 11.9056 | 100 | 250
| 374 | 135 | 78.2448 | 0 | 11.9801 | 100 | 250
| 375 | 135 | 78.1595 | 0 | 12.0484 | 100 | 250
| 376 | 135 | 78.0746 | 0 | 12.1112 | 100 | 250
| 377 | 135 | 77.9901 | 0 | 12.1688 | 100 | 250
| 378 | 135 | 77.906 | 0 | 12.2217 | 100 | 250
| 379 | 135 | 77.8223 | 0 | 12.2702 | 100 | 250
| 380 | 135 | 77.739 | 0 | 12.3148 | 100 | 250
| 381 | 135 | 77.6561 | 0 | 12.3556 | 100 | 250
| 382 | 135 | 77.5736 | 0 | 12.3932 | 100 | 250
| 383 | 135 | 77.4915 | 0 | 12.4276 | 100 | 250
| 384 | 135 | 77.4098 | 0 | 12.4592 | 100 | 250
| 385 | 135 | 77.3284 | 0 | 12.4883 | 100 | 250
| 386 | 135 | 77.2475 | 0 | 12.5149 | 100 | 250
| 387 | 135 | 77.1669 | 0 | 12.5393 | 100 | 250
| 388 | 135 | 77.0868 | 0 | 12.5618 | 100 | 250
| 389 | 135 | 77.007 | 0 | 12.5824 | 100 | 250
| 390 | 135 | 76.9276 | 0 | 12.6013 | 100 | 250
| 391 | 135 | 76.8486 | 0 | 12.6186 | 100 | 250
| 392 | 135 | 76.7699 | 0 | 12.6345 | 100 | 250
| 393 | 135 | 76.6916 | 0 | 12.6492 | 100 | 250
| 394 | 135 | 76.6137 | 0 | 12.6626 | 100 | 250
| 395 | 135 | 76.5362 | 0 | 12.6749 | 100 | 250
| 396 | 135 | 76.4591 | 0 | 12.6862 | 100 | 250
| 397 | 135 | 76.3823 | 0 | 12.6966 | 100 | 250
| 398 | 135 | 76.3059 | 0 | 12.7061 | 100 | 250
| 399 | 135 | 76.2298 | 0 | 12.7148 | 100 | 250
| 400 | 135 | 76.1541 | 0 | 12.7229 | 100 | 250
| 401 | 135 | 76.0788 | 0 | 12.7302 | 100 | 250
| 402 | 135 | 76.0038 | 0 | 12.737 | 100 | 250
| 403 | 135 | 75.9292 | 0 | 12.7432 | 100 | 250
| 404 | 135 | 75.8549 | 0 | 12.7489 | 100 | 250
| 405 | 135 | 75.781 | 0 | 12.7541 | 100 | 250
| 406 | 135 | 75.7075 | 0 | 12.7589 | 100 | 250
| 407 | 135 | 75.6343 | 0 | 12.7633 | 100 | 250
| 408 | 135 | 75.5614 | 0 | 12.7673 | 100 | 250
| 409 | 135 | 75.4889 | 0 | 12.7711 | 100 | 250
| 410 | 135 | 75.4168 | 0 | 12.7745 | 100 | 250
| 411 | 135 | 75.3449 | 0 | 12.7776 | 100 | 250
| 412 | 135 | 75.2735 | 0 | 12.7805 | 100 | 250
| 413 | 135 | 75.2023 | 0 | 12.7831 | 100 | 250
| 414 | 135 | 75.1316 | 0 | 12.7855 | 100 | 250
| 415 | 135 | 75.0611 | 0 | 12.7877 | 100 | 250
| 416 | 135 | 74.991 | 0 | 12.7898 | 100 | 250
| 417 | 135 | 74.9212 | 0 | 12.7916 | 100 | 250
| 418 | 135 | 74.8518 | 0 | 12.7933 | 100 | 250
| 419 | 135 | 74.7827 | 0 | 12.7949 | 100 | 250
| 420 | 135 | 74.7139 | 0 | 12.7964 | 100 | 250
| 421 | 135 | 74.6454 | 0 | 12.7977 | 100 | 250
| 422 | 135 | 74.5773 | 0 | 12.7989 | 100 | 250
| 423 | 135 | 74.5095 | 0 | 12.8 | 100 | 250
| 424 | 135 | 74.442 | 0 | 12.801 | 100 | 250
| 425 | 135 | 74.3748 | 0 | 12.802 | 100 | 250
| 426 | 135 | 74.308 | 0 | 12.8028 | 100 | 250
| 427 | 135 | 74.2415 | 0 | 12.8036 | 100 | 250
| 428 | 135 | 74.1753 | 0 | 12.8044 | 100 | 250
| 429 | 135 | 74.1094 | 0 | 12.805 | 100 | 250
| 430 | 135 | 74.0438 | 0 | 12.8056 | 100 | 250
| 431 | 135 | 73.9786 | 0 | 12.8062 | 100 | 250
| 432 | 135 | 73.9136 | 0 | 12.8067 | 100 | 250
| 433 | 135 | 73.849 | 0 | 12.8072 | 100 | 250
| 434 | 135 | 73.7847 | 0 | 12.8076 | 100 | 250
| 435 | 135 | 73.7206 | 0 | 12.808 | 100 | 250
| 436 | 135 | 73.6569 | 0 | 12.8084 | 100 | 250
| 437 | 135 | 73.5935 | 0 | 12.8087 | 100 | 250
| 438 | 135 | 73.5304 | 0 | 12.809 | 100 | 250
| 439 | 135 | 73.4676 | 0 | 12.8093 | 100 | 250
| 440 | 135 | 73.4051 | 0 | 12.8096 | 100 | 250
| 441 | 135 | 73.3429 | 0 | 12.8098 | 100 | 250
| 442 | 135 | 73.281 | 0 | 12.8101 | 100 | 250
| 443 | 135 | 73.2194 | 0 | 12.8103 | 100 | 250
| 444 | 135 | 73.158 | 0 | 12.8104 | 100 | 250
| 445 | 135 | 73.097 | 0 | 12.8106 | 100 | 250
| 446 | 135 | 73.0363 | 0 | 12.8108 | 100 | 250
| 447 | 135 | 72.9758 | 0 | 12.8109 | 100 | 250
| 448 | 135 | 72.9157 | 0 | 12.811 | 100 | 250
| 449 | 135 | 72.8558 | 0 | 12.8112 | 100 | 250
| 450 | 135 | 72.7962 | 0 | 12.8113 | 100 | 250
| 451 | 135 | 72.7369 | 0 | 12.8114 | 100 | 250
| 452 | 135 | 72.6779 | 0 | 12.8115 | 100 | 250
| 453 | 135 | 72.6192 | 0 | 12.8115 | 100 | 250
| 454 | 135 | 72.5607 | 0 | 12.8116 | 100 | 250
| 455 | 135 | 72.5025 | 0 | 12.8117 | 100 | 250
| 456 | 135 | 72.4446 | 0 | 12.8118 | 100 | 250
| 457 | 135 | 72.387 | 0 | 12.8118 | 100 | 250
| 458 | 135 | 72.3296 | 0 | 12.8119 | 100 | 250
| 459 | 135 | 72.2726 | 0 | 12.8119 | 100 | 250
| 460 | 135 | 72.2158 | 0 | 12.812 | 100 | 250
| 461 | 135 | 72.1592 | 0 | 12.812 | 100 | 250
| 462 | 135 | 72.103 | 0 | 12.8121 | 100 | 250
| 463 | 135 | 72.047 | 0 | 12.8121 | 100 | 250
| 464 | 135 | 71.9913 | 0 | 12.8121 | 100 | 250
| 465 | 135 | 71.9358 | 0 | 12.8122 | 100 | 250
| 466 | 135 | 71.8806 | 0 | 12.8122 | 100 | 250
| 467 | 135 | 71.8257 | 0 | 12.8122 | 100 | 250
| 468 | 135 | 71.771 | 0 | 12.8122 | 100 | 250
| 469 | 135 | 71.7166 | 0 | 12.8123 | 100 | 250
| 470 | 135 | 71.6625 | 0 | 12.8123 | 100 | 250
| 471 | 135 | 71.6086 | 0 | 12.8123 | 100 | 250
| 472 | 135 | 71.5549 | 0 | 12.8123 | 100 | 250
| 473 | 135 | 71.5016 | 0 | 12.8123 | 100 | 250
| 474 | 135 | 71.4484 | 0 | 12.8123 | 100 | 250
| 475 | 135 | 71.3956 | 0 | 12.8124 | 100 | 250
| 476 | 135 | 71.343 | 0 | 12.8124 | 100 | 250
| 477 | 135 | 71.2906 | 0 | 12.8124 | 100 | 250
| 478 | 135 | 71.2385 | 0 | 12.8124 | 100 | 250
| 479 | 135 | 71.1866 | 0 | 12.8124 | 100 | 250
| 480 | 135 | 71.135 | 0 | 12.8124 | 100 | 250

## metoksypropan
Obliczenia wentylacji malarni | 22.1071
24.7857
wsp. koncentracji | 1
NDS | 180
NDSCH | 300
stężenie w powietrzu nawiewanym sn= | 18 | mg/m3
Vk= | 33600 | m3
V= | 0.01 | m3/h
| 2.7778e-06 | m3/s | cmax | czas [min] | przy SV | 48 | m3/s
|  |  | 39.4286 | 0
| czas [min] | E [mg/s] | c [mg/m3] | kod | s [mg/m3]
| 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 3 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 5 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 7 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 10 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 11 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 14 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 15 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 20 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 21 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 22 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 23 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 25 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 26 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 27 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 28 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 29 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 30 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 31 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 32 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 33 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 34 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 35 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 36 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 37 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 39 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 40 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 41 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 42 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 43 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 44 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 45 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 46 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 47 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 48 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 49 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 50 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 51 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 52 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 53 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 54 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 55 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 56 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 57 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 58 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 59 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 60 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 61 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 62 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 63 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 64 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 65 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 66 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 67 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 68 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 69 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 70 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 71 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 72 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 73 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 74 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 75 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 76 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 77 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 78 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 79 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 80 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 81 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 82 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 83 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 84 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 85 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 86 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 87 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 88 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 89 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 90 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 91 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 92 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 93 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 94 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 95 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 96 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 97 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 98 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 99 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 100 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 101 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 102 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 103 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 104 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 105 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 106 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 107 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 108 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 109 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 110 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 111 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 112 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 113 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 114 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 115 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 116 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 117 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 118 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 119 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 120 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 121 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 122 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 123 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 124 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 125 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 126 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 127 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 128 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 129 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 130 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 131 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 132 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 133 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 134 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 135 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 136 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 137 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 138 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 139 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 140 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 141 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 142 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 143 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 144 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 145 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 146 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 147 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 148 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 149 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 150 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 151 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 152 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 153 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 154 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 155 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 156 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 157 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 158 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 159 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 160 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 161 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 162 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 163 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 164 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 165 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 166 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 167 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 168 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 169 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 170 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 171 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 172 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 173 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 174 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 175 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 176 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 177 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 178 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 179 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 180 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 | 300
| 181 | 100 | 18.1786 | 0 | 18.1711 | 180 | 300
| 182 | 100 | 18.3571 | 0 | 18.3282 | 180 | 300
| 183 | 100 | 18.5357 | 0 | 18.4724 | 180 | 300
| 184 | 100 | 18.7143 | 0 | 18.6047 | 180 | 300
| 185 | 100 | 18.8929 | 0 | 18.7262 | 180 | 300
| 186 | 100 | 19.0714 | 0 | 18.8377 | 180 | 300
| 187 | 100 | 19.25 | 0 | 18.94 | 180 | 300
| 188 | 100 | 19.4286 | 0 | 19.0339 | 180 | 300
| 189 | 100 | 19.6071 | 0 | 19.1201 | 180 | 300
| 190 | 100 | 19.7857 | 0 | 19.1992 | 180 | 300
| 191 | 100 | 19.9643 | 0 | 19.2718 | 180 | 300
| 192 | 100 | 20.1429 | 0 | 19.3385 | 180 | 300
| 193 | 100 | 20.3214 | 0 | 19.3997 | 180 | 300
| 194 | 100 | 20.5 | 0 | 19.4558 | 180 | 300
| 195 | 100 | 20.6786 | 0 | 19.5074 | 180 | 300
| 196 | 100 | 20.8571 | 0 | 19.5547 | 180 | 300
| 197 | 100 | 21.0357 | 0 | 19.5981 | 180 | 300
| 198 | 100 | 21.2143 | 0 | 19.638 | 180 | 300
| 199 | 100 | 21.3929 | 0 | 19.6746 | 180 | 300
| 200 | 100 | 21.5714 | 0 | 19.7081 | 180 | 300
| 201 | 100 | 21.75 | 0 | 19.739 | 180 | 300
| 202 | 100 | 21.9286 | 0 | 19.7672 | 180 | 300
| 203 | 100 | 22.1071 | 0 | 19.7932 | 180 | 300
| 204 | 100 | 22.2857 | 0 | 19.817 | 180 | 300
| 205 | 100 | 22.4643 | 0 | 19.8389 | 180 | 300
| 206 | 100 | 22.6429 | 0 | 19.859 | 180 | 300
| 207 | 100 | 22.8214 | 0 | 19.8774 | 180 | 300
| 208 | 100 | 23 | 0 | 19.8943 | 180 | 300
| 209 | 100 | 23.1786 | 0 | 19.9099 | 180 | 300
| 210 | 100 | 23.3571 | 0 | 19.9241 | 180 | 300
| 211 | 100 | 23.5357 | 0 | 19.9372 | 180 | 300
| 212 | 100 | 23.7143 | 0 | 19.9492 | 180 | 300
| 213 | 100 | 23.8929 | 0 | 19.9602 | 180 | 300
| 214 | 100 | 24.0714 | 0 | 19.9703 | 180 | 300
| 215 | 100 | 24.25 | 0 | 19.9796 | 180 | 300
| 216 | 100 | 24.4286 | 0 | 19.9881 | 180 | 300
| 217 | 100 | 24.6071 | 0 | 19.996 | 180 | 300
| 218 | 100 | 24.7857 | 0 | 20.0031 | 180 | 300
| 219 | 100 | 24.9643 | 0 | 20.0097 | 180 | 300
| 220 | 100 | 25.1429 | 0 | 20.0158 | 180 | 300
| 221 | 100 | 25.3214 | 0 | 20.0213 | 180 | 300
| 222 | 100 | 25.5 | 0 | 20.0264 | 180 | 300
| 223 | 100 | 25.6786 | 0 | 20.0311 | 180 | 300
| 224 | 100 | 25.8571 | 0 | 20.0354 | 180 | 300
| 225 | 100 | 26.0357 | 0 | 20.0393 | 180 | 300
| 226 | 100 | 26.2143 | 0 | 20.0429 | 180 | 300
| 227 | 100 | 26.3929 | 0 | 20.0463 | 180 | 300
| 228 | 100 | 26.5714 | 0 | 20.0493 | 180 | 300
| 229 | 100 | 26.75 | 0 | 20.0521 | 180 | 300
| 230 | 100 | 26.9286 | 0 | 20.0547 | 180 | 300
| 231 | 100 | 27.1071 | 0 | 20.057 | 180 | 300
| 232 | 100 | 27.2857 | 0 | 20.0592 | 180 | 300
| 233 | 100 | 27.4643 | 0 | 20.0612 | 180 | 300
| 234 | 100 | 27.6429 | 0 | 20.063 | 180 | 300
| 235 | 100 | 27.8214 | 0 | 20.0647 | 180 | 300
| 236 | 100 | 28 | 0 | 20.0662 | 180 | 300
| 237 | 100 | 28.1786 | 0 | 20.0676 | 180 | 300
| 238 | 100 | 28.3571 | 0 | 20.0689 | 180 | 300
| 239 | 100 | 28.5357 | 0 | 20.0701 | 180 | 300
| 240 | 100 | 28.7143 | 0 | 20.0712 | 180 | 300
| 241 | 100 | 28.8929 | 0 | 20.0722 | 180 | 300
| 242 | 100 | 29.0714 | 0 | 20.0731 | 180 | 300
| 243 | 100 | 29.25 | 0 | 20.0739 | 180 | 300
| 244 | 100 | 29.4286 | 0 | 20.0747 | 180 | 300
| 245 | 100 | 29.6071 | 0 | 20.0754 | 180 | 300
| 246 | 100 | 29.7857 | 0 | 20.0761 | 180 | 300
| 247 | 100 | 29.9643 | 0 | 20.0767 | 180 | 300
| 248 | 100 | 30.1429 | 0 | 20.0772 | 180 | 300
| 249 | 100 | 30.3214 | 0 | 20.0777 | 180 | 300
| 250 | 100 | 30.5 | 0 | 20.0782 | 180 | 300
| 251 | 100 | 30.6786 | 0 | 20.0786 | 180 | 300
| 252 | 100 | 30.8571 | 0 | 20.079 | 180 | 300
| 253 | 100 | 31.0357 | 0 | 20.0793 | 180 | 300
| 254 | 100 | 31.2143 | 0 | 20.0797 | 180 | 300
| 255 | 100 | 31.3929 | 0 | 20.08 | 180 | 300
| 256 | 100 | 31.5714 | 0 | 20.0802 | 180 | 300
| 257 | 100 | 31.75 | 0 | 20.0805 | 180 | 300
| 258 | 100 | 31.9286 | 0 | 20.0807 | 180 | 300
| 259 | 100 | 32.1071 | 0 | 20.0809 | 180 | 300
| 260 | 100 | 32.2857 | 0 | 20.0811 | 180 | 300
| 261 | 100 | 32.4643 | 0 | 20.0813 | 180 | 300
| 262 | 100 | 32.6429 | 0 | 20.0815 | 180 | 300
| 263 | 100 | 32.8214 | 0 | 20.0816 | 180 | 300
| 264 | 100 | 33 | 0 | 20.0818 | 180 | 300
| 265 | 100 | 33.1786 | 0 | 20.0819 | 180 | 300
| 266 | 100 | 33.3571 | 0 | 20.082 | 180 | 300
| 267 | 100 | 33.5357 | 0 | 20.0821 | 180 | 300
| 268 | 100 | 33.7143 | 0 | 20.0822 | 180 | 300
| 269 | 100 | 33.8929 | 0 | 20.0823 | 180 | 300
| 270 | 100 | 34.0714 | 0 | 20.0824 | 180 | 300
| 271 | 100 | 34.25 | 0 | 20.0825 | 180 | 300
| 272 | 100 | 34.4286 | 0 | 20.0825 | 180 | 300
| 273 | 100 | 34.6071 | 0 | 20.0826 | 180 | 300
| 274 | 100 | 34.7857 | 0 | 20.0827 | 180 | 300
| 275 | 100 | 34.9643 | 0 | 20.0827 | 180 | 300
| 276 | 100 | 35.1429 | 0 | 20.0828 | 180 | 300
| 277 | 100 | 35.3214 | 0 | 20.0828 | 180 | 300
| 278 | 100 | 35.5 | 0 | 20.0829 | 180 | 300
| 279 | 100 | 35.6786 | 0 | 20.0829 | 180 | 300
| 280 | 100 | 35.8571 | 0 | 20.0829 | 180 | 300
| 281 | 100 | 36.0357 | 0 | 20.083 | 180 | 300
| 282 | 100 | 36.2143 | 0 | 20.083 | 180 | 300
| 283 | 100 | 36.3929 | 0 | 20.083 | 180 | 300
| 284 | 100 | 36.5714 | 0 | 20.0831 | 180 | 300
| 285 | 100 | 36.75 | 0 | 20.0831 | 180 | 300
| 286 | 100 | 36.9286 | 0 | 20.0831 | 180 | 300
| 287 | 100 | 37.1071 | 0 | 20.0831 | 180 | 300
| 288 | 100 | 37.2857 | 0 | 20.0831 | 180 | 300
| 289 | 100 | 37.4643 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 290 | 100 | 37.6429 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 291 | 100 | 37.8214 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 292 | 100 | 38 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 293 | 100 | 38.1786 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 294 | 100 | 38.3571 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 295 | 100 | 38.5357 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 296 | 100 | 38.7143 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 297 | 100 | 38.8929 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 298 | 100 | 39.0714 | 0 | 20.0832 | 180 | 300
| 299 | 100 | 39.25 | 0 | 20.0833 | 180 | 300
| 300 | 100 | 39.4286 | 0 | 20.0833 | 180 | 300
| 301 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.9121 | 180 | 300
| 302 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.7551 | 180 | 300
| 303 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.6109 | 180 | 300
| 304 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.4786 | 180 | 300
| 305 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.3571 | 180 | 300
| 306 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.2456 | 180 | 300
| 307 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.1433 | 180 | 300
| 308 | 0 | 39.4286 | 0 | 19.0494 | 180 | 300
| 309 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.9632 | 180 | 300
| 310 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.8841 | 180 | 300
| 311 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.8115 | 180 | 300
| 312 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.7448 | 180 | 300
| 313 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.6836 | 180 | 300
| 314 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.6275 | 180 | 300
| 315 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.5759 | 180 | 300
| 316 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.5286 | 180 | 300
| 317 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.4852 | 180 | 300
| 318 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.4453 | 180 | 300
| 319 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.4088 | 180 | 300
| 320 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.3752 | 180 | 300
| 321 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.3444 | 180 | 300
| 322 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.3161 | 180 | 300
| 323 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.2901 | 180 | 300
| 324 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.2663 | 180 | 300
| 325 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.2444 | 180 | 300
| 326 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.2243 | 180 | 300
| 327 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.2059 | 180 | 300
| 328 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.189 | 180 | 300
| 329 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.1735 | 180 | 300
| 330 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.1592 | 180 | 300
| 331 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.1461 | 180 | 300
| 332 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.1341 | 180 | 300
| 333 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.1231 | 180 | 300
| 334 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.113 | 180 | 300
| 335 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.1037 | 180 | 300
| 336 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0952 | 180 | 300
| 337 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0874 | 180 | 300
| 338 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0802 | 180 | 300
| 339 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0736 | 180 | 300
| 340 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0676 | 180 | 300
| 341 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.062 | 180 | 300
| 342 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0569 | 180 | 300
| 343 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0522 | 180 | 300
| 344 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.048 | 180 | 300
| 345 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.044 | 180 | 300
| 346 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0404 | 180 | 300
| 347 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0371 | 180 | 300
| 348 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.034 | 180 | 300
| 349 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0312 | 180 | 300
| 350 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0287 | 180 | 300
| 351 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0263 | 180 | 300
| 352 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0242 | 180 | 300
| 353 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0222 | 180 | 300
| 354 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0204 | 180 | 300
| 355 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0187 | 180 | 300
| 356 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0171 | 180 | 300
| 357 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0157 | 180 | 300
| 358 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0144 | 180 | 300
| 359 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0133 | 180 | 300
| 360 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0122 | 180 | 300
| 361 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0112 | 180 | 300
| 362 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0103 | 180 | 300
| 363 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0094 | 180 | 300
| 364 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0086 | 180 | 300
| 365 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0079 | 180 | 300
| 366 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0073 | 180 | 300
| 367 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0067 | 180 | 300
| 368 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0061 | 180 | 300
| 369 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0056 | 180 | 300
| 370 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0052 | 180 | 300
| 371 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0047 | 180 | 300
| 372 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0044 | 180 | 300
| 373 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.004 | 180 | 300
| 374 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0037 | 180 | 300
| 375 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0034 | 180 | 300
| 376 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0031 | 180 | 300
| 377 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0028 | 180 | 300
| 378 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0026 | 180 | 300
| 379 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0024 | 180 | 300
| 380 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0022 | 180 | 300
| 381 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.002 | 180 | 300
| 382 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0018 | 180 | 300
| 383 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0017 | 180 | 300
| 384 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0016 | 180 | 300
| 385 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0014 | 180 | 300
| 386 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0013 | 180 | 300
| 387 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0012 | 180 | 300
| 388 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0011 | 180 | 300
| 389 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.001 | 180 | 300
| 390 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0009 | 180 | 300
| 391 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0009 | 180 | 300
| 392 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0008 | 180 | 300
| 393 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0007 | 180 | 300
| 394 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0007 | 180 | 300
| 395 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0006 | 180 | 300
| 396 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0006 | 180 | 300
| 397 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0005 | 180 | 300
| 398 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0005 | 180 | 300
| 399 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0004 | 180 | 300
| 400 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0004 | 180 | 300
| 401 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0004 | 180 | 300
| 402 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0003 | 180 | 300
| 403 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0003 | 180 | 300
| 404 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0003 | 180 | 300
| 405 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0003 | 180 | 300
| 406 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0002 | 180 | 300
| 407 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0002 | 180 | 300
| 408 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0002 | 180 | 300
| 409 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0002 | 180 | 300
| 410 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0002 | 180 | 300
| 411 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0002 | 180 | 300
| 412 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 413 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 414 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 415 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 416 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 417 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 418 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 419 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 420 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 421 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 422 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 423 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 424 | 0 | 39.4286 | 0 | 18.0001 | 180 | 300
| 425 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 426 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 427 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 428 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 429 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 430 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 431 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 432 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 433 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 434 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 435 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 436 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 437 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 438 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 439 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 440 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 441 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 442 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 443 | 0 | 39.4286 | 0 | 18 | 180 | 300
| 444 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 445 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 446 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 447 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 448 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 449 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 450 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 451 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 452 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 453 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 454 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 455 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 456 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 457 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 458 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 459 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 460 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 461 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 462 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 463 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 464 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 465 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 466 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 467 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 468 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 469 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 470 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 471 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 472 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 473 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 474 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 475 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 476 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 477 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 478 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 479 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300
| 480 | 0 | 39.4285 | 0 | 18 | 180 | 300

## cykloheksanon
Obliczenia wentylacji malarni
wsp. koncentracji | 1
NDS | 40
NDSCH | 100
stężenie w powietrzu nawiewanym sn= | 4 | mg/m3
Vk= | 33600 | m3
V= | 18754.6352 | m3/h
| 5.2096 | m3/s | cmax | czas [min] | przy SV | 48 | m3/s
|  |  | 42.7279 | 15
| czas [min] | E [mg/s] | c [mg/m3] | kod | s [mg/m3]
| 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 34 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 39 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 41 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 43 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 45 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 47 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 49 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 51 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 52 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 53 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 54 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 55 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 56 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 59 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 61 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 62 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 63 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 64 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 65 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 66 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 68 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 69 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 70 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 71 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 72 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 73 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 74 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 75 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 76 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 77 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 78 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 79 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 80 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 81 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 82 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 83 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 84 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 85 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 86 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 87 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 88 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 89 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 90 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 91 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 92 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 93 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 94 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 95 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 96 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 97 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 98 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 99 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 101 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 102 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 103 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 104 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 105 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 106 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 107 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 108 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 109 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 110 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 111 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 112 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 113 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 114 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 115 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 116 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 117 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 118 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 119 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 120 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 121 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 122 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 123 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 124 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 125 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 126 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 127 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 128 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 129 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 130 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 131 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 132 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 133 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 134 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 135 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 136 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 137 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 138 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 139 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 140 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 141 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 142 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 143 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 144 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 145 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 146 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 147 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 148 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 149 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 150 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 151 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 152 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 153 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 154 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 155 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 156 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 157 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 158 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 159 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 160 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 161 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 162 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 163 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 164 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 165 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 166 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 167 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 168 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 169 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 170 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 171 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 172 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 173 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 174 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 175 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 176 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 177 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 178 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 179 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 180 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 181 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 182 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 183 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 184 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 185 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 186 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 187 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 188 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 189 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 190 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 191 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 192 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 193 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 194 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 195 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 196 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 197 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 198 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 199 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 200 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 201 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 202 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 203 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 204 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 205 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 206 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 207 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 208 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 209 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 210 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 211 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 212 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 213 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 214 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 215 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 216 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 217 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 218 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 219 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 220 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 221 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 222 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 223 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 224 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 225 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 226 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 227 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 228 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 229 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 230 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 231 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 232 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 233 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 234 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 235 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 236 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 237 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 238 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 239 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 240 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 241 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 242 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 243 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 244 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 245 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 246 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 247 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 248 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 249 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 250 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 251 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 252 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 253 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 254 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 255 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 256 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 257 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 258 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 259 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 260 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 261 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 262 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 263 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 264 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 265 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 266 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 267 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 268 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 269 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 270 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 271 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 272 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 273 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 274 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 275 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 276 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 277 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 278 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 279 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 280 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 281 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 282 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 283 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 284 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 285 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 286 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 287 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 288 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 289 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 290 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 291 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 292 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 293 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 294 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 295 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 296 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 297 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 298 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 299 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 300 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 301 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 302 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 303 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 304 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 305 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 306 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 307 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 308 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 309 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 310 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 311 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 312 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 313 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 314 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 315 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 316 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 317 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 318 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 319 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 320 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 321 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 322 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 323 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 324 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 325 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 326 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 327 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 328 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 329 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 330 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 331 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 332 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 333 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 334 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 335 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 336 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 337 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 338 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 339 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 340 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 341 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 342 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 343 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 344 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 345 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 346 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 347 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 348 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 349 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 350 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 351 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 352 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 353 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 354 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 355 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 356 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 357 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 358 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 359 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 360 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 100
| 361 | 300 | 4.5332 | 0 | 4.5134 | 40 | 100
| 362 | 300 | 5.0615 | 0 | 4.9846 | 40 | 100
| 363 | 300 | 5.5849 | 0 | 5.4171 | 40 | 100
| 364 | 300 | 6.1035 | 0 | 5.8141 | 40 | 100
| 365 | 300 | 6.6172 | 0 | 6.1785 | 40 | 100
| 366 | 300 | 7.1262 | 0 | 6.513 | 40 | 100
| 367 | 300 | 7.6305 | 0 | 6.8199 | 40 | 100
| 368 | 300 | 8.1301 | 0 | 7.1017 | 40 | 100
| 369 | 300 | 8.6251 | 0 | 7.3603 | 40 | 100
| 370 | 300 | 9.1155 | 0 | 7.5977 | 40 | 100
| 371 | 300 | 9.6014 | 0 | 7.8155 | 40 | 100
| 372 | 300 | 10.0827 | 0 | 8.0155 | 40 | 100
| 373 | 300 | 10.5596 | 0 | 8.1991 | 40 | 100
| 374 | 300 | 11.0321 | 0 | 8.3675 | 40 | 100
| 375 | 300 | 11.5002 | 0 | 8.5222 | 40 | 100
| 376 | 300 | 11.964 | 0 | 8.6641 | 40 | 100
| 377 | 300 | 12.4235 | 0 | 8.7944 | 40 | 100
| 378 | 300 | 12.8787 | 0 | 8.9139 | 40 | 100
| 379 | 300 | 13.3298 | 0 | 9.0237 | 40 | 100
| 380 | 300 | 13.7766 | 0 | 9.1244 | 40 | 100
| 381 | 300 | 14.2193 | 0 | 9.2169 | 40 | 100
| 382 | 300 | 14.6579 | 0 | 9.3017 | 40 | 100
| 383 | 300 | 15.0924 | 0 | 9.3796 | 40 | 100
| 384 | 300 | 15.523 | 0 | 9.4511 | 40 | 100
| 385 | 300 | 15.9495 | 0 | 9.5168 | 40 | 100
| 386 | 300 | 16.3721 | 0 | 9.577 | 40 | 100
| 387 | 300 | 16.7907 | 0 | 9.6323 | 40 | 100
| 388 | 300 | 17.2055 | 0 | 9.683 | 40 | 100
| 389 | 300 | 17.6165 | 0 | 9.7296 | 40 | 100
| 390 | 300 | 18.0236 | 0 | 9.7723 | 40 | 100
| 391 | 300 | 18.427 | 0 | 9.8116 | 40 | 100
| 392 | 300 | 18.8266 | 0 | 9.8476 | 40 | 100
| 393 | 300 | 19.2226 | 0 | 9.8806 | 40 | 100
| 394 | 300 | 19.6148 | 0 | 9.911 | 40 | 100
| 395 | 300 | 20.0035 | 0 | 9.9388 | 40 | 100
| 396 | 300 | 20.3885 | 0 | 9.9644 | 40 | 100
| 397 | 300 | 20.77 | 0 | 9.9879 | 40 | 100
| 398 | 300 | 21.1479 | 0 | 10.0094 | 40 | 100
| 399 | 300 | 21.5224 | 0 | 10.0292 | 40 | 100
| 400 | 300 | 21.8934 | 0 | 10.0473 | 40 | 100
| 401 | 300 | 22.2609 | 0 | 10.0639 | 40 | 100
| 402 | 300 | 22.625 | 0 | 10.0792 | 40 | 100
| 403 | 300 | 22.9858 | 0 | 10.0933 | 40 | 100
| 404 | 300 | 23.3432 | 0 | 10.1061 | 40 | 100
| 405 | 300 | 23.6974 | 0 | 10.1179 | 40 | 100
| 406 | 300 | 24.0482 | 0 | 10.1288 | 40 | 100
| 407 | 300 | 24.3958 | 0 | 10.1388 | 40 | 100
| 408 | 300 | 24.7402 | 0 | 10.1479 | 40 | 100
| 409 | 300 | 25.0813 | 0 | 10.1563 | 40 | 100
| 410 | 300 | 25.4194 | 0 | 10.164 | 40 | 100
| 411 | 300 | 25.7543 | 0 | 10.171 | 40 | 100
| 412 | 300 | 26.086 | 0 | 10.1775 | 40 | 100
| 413 | 300 | 26.4148 | 0 | 10.1835 | 40 | 100
| 414 | 300 | 26.7404 | 0 | 10.1889 | 40 | 100
| 415 | 300 | 27.0631 | 0 | 10.194 | 40 | 100
| 416 | 300 | 27.3828 | 0 | 10.1986 | 40 | 100
| 417 | 300 | 27.6995 | 0 | 10.2028 | 40 | 100
| 418 | 300 | 28.0133 | 0 | 10.2067 | 40 | 100
| 419 | 300 | 28.3241 | 0 | 10.2102 | 40 | 100
| 420 | 300 | 28.6321 | 0 | 10.2135 | 40 | 100
| 421 | 300 | 28.9373 | 0 | 10.2165 | 40 | 100
| 422 | 300 | 29.2396 | 0 | 10.2192 | 40 | 100
| 423 | 300 | 29.5391 | 0 | 10.2218 | 40 | 100
| 424 | 300 | 29.8358 | 0 | 10.2241 | 40 | 100
| 425 | 300 | 30.1298 | 0 | 10.2262 | 40 | 100
| 426 | 300 | 30.4211 | 0 | 10.2282 | 40 | 100
| 427 | 300 | 30.7097 | 0 | 10.23 | 40 | 100
| 428 | 300 | 30.9956 | 0 | 10.2316 | 40 | 100
| 429 | 300 | 31.2789 | 0 | 10.2331 | 40 | 100
| 430 | 300 | 31.5595 | 0 | 10.2345 | 40 | 100
| 431 | 300 | 31.8375 | 0 | 10.2358 | 40 | 100
| 432 | 300 | 32.113 | 0 | 10.2369 | 40 | 100
| 433 | 300 | 32.3859 | 0 | 10.238 | 40 | 100
| 434 | 300 | 32.6563 | 0 | 10.239 | 40 | 100
| 435 | 300 | 32.9242 | 0 | 10.2399 | 40 | 100
| 436 | 300 | 33.1896 | 0 | 10.2407 | 40 | 100
| 437 | 300 | 33.4525 | 0 | 10.2415 | 40 | 100
| 438 | 300 | 33.713 | 0 | 10.2422 | 40 | 100
| 439 | 300 | 33.9711 | 0 | 10.2428 | 40 | 100
| 440 | 300 | 34.2268 | 0 | 10.2434 | 40 | 100
| 441 | 300 | 34.4801 | 0 | 10.244 | 40 | 100
| 442 | 300 | 34.7311 | 0 | 10.2445 | 40 | 100
| 443 | 300 | 34.9798 | 0 | 10.2449 | 40 | 100
| 444 | 300 | 35.2262 | 0 | 10.2453 | 40 | 100
| 445 | 300 | 35.4703 | 0 | 10.2457 | 40 | 100
| 446 | 300 | 35.7121 | 0 | 10.2461 | 40 | 100
| 447 | 300 | 35.9517 | 0 | 10.2464 | 40 | 100
| 448 | 300 | 36.189 | 0 | 10.2467 | 40 | 100
| 449 | 300 | 36.4242 | 0 | 10.247 | 40 | 100
| 450 | 300 | 36.6572 | 0 | 10.2472 | 40 | 100
| 451 | 300 | 36.888 | 0 | 10.2474 | 40 | 100
| 452 | 300 | 37.1167 | 0 | 10.2476 | 40 | 100
| 453 | 300 | 37.3433 | 0 | 10.2478 | 40 | 100
| 454 | 300 | 37.5678 | 0 | 10.248 | 40 | 100
| 455 | 300 | 37.7902 | 0 | 10.2482 | 40 | 100
| 456 | 300 | 38.0105 | 0 | 10.2483 | 40 | 100
| 457 | 300 | 38.2288 | 0 | 10.2485 | 40 | 100
| 458 | 300 | 38.4451 | 0 | 10.2486 | 40 | 100
| 459 | 300 | 38.6594 | 0 | 10.2487 | 40 | 100
| 460 | 300 | 38.8717 | 0 | 10.2488 | 40 | 100
| 461 | 300 | 39.082 | 0 | 10.2489 | 40 | 100
| 462 | 300 | 39.2904 | 0 | 10.249 | 40 | 100
| 463 | 300 | 39.4968 | 0 | 10.2491 | 40 | 100
| 464 | 300 | 39.7014 | 0 | 10.2492 | 40 | 100
| 465 | 300 | 39.904 | 0 | 10.2492 | 40 | 100
| 466 | 300 | 40.1048 | 1 | 10.2493 | 40 | 100
| 467 | 300 | 40.3037 | 1 | 10.2494 | 40 | 100
| 468 | 300 | 40.5007 | 1 | 10.2494 | 40 | 100
| 469 | 300 | 40.696 | 1 | 10.2495 | 40 | 100
| 470 | 300 | 40.8894 | 1 | 10.2495 | 40 | 100
| 471 | 300 | 41.0811 | 1 | 10.2495 | 40 | 100
| 472 | 300 | 41.2709 | 1 | 10.2496 | 40 | 100
| 473 | 300 | 41.459 | 1 | 10.2496 | 40 | 100
| 474 | 300 | 41.6454 | 1 | 10.2496 | 40 | 100
| 475 | 300 | 41.8301 | 1 | 10.2497 | 40 | 100
| 476 | 300 | 42.013 | 1 | 10.2497 | 40 | 100
| 477 | 300 | 42.1942 | 1 | 10.2497 | 40 | 100
| 478 | 300 | 42.3738 | 1 | 10.2497 | 40 | 100
| 479 | 300 | 42.5517 | 1 | 10.2498 | 40 | 100
| 480 | 300 | 42.7279 | 1 | 10.2498 | 40 | 100

## zbiorczy
Obliczenia wentylacji malarni |  | ksylen | izobutanol | etylobenzen | metoksypropan | cykolheksanon | SUMA | KOREKTA
| NDS | 100 | 100 | 100 | 180 | 40
| V | 57398.2247 | 32983.4669 | 9647.6788 | 0.01 | 18754.6352 | 118784.0156 | 172800 |  | 5.1429
5.1429
[7 empty] | MAX |  |  |  | czas przekroczeń
99.9981
[11 empty] | NDS | NDSCH
[11 empty] | 0 | 0
| czas [min] | ksylen | izobutanol | etylobenzen | metoksypropan | cykolheksanon | skumulowane | ksylen NDS | ksylen NDSCH
s [mg/m3]
| 1 | 10 | 10 | 10 | 18 | 4 | 50 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 2 | 11.7113 | 11.7113 | 10.6845 | 18 | 4 | 54.1072 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 3 | 13.2821 | 13.2821 | 11.3128 | 18 | 4 | 57.877 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 4 | 14.7238 | 14.7238 | 11.8895 | 18 | 4 | 61.3371 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 5 | 16.0471 | 16.0471 | 12.4188 | 18 | 4 | 64.513 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 6 | 17.2617 | 17.2617 | 12.9047 | 18 | 4 | 67.428 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 7 | 18.3765 | 18.3765 | 13.3506 | 18 | 4 | 70.1036 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 8 | 19.3998 | 19.3998 | 13.7599 | 18 | 4 | 72.5594 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 9 | 20.339 | 20.339 | 14.1356 | 18 | 4 | 74.8135 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 10 | 21.201 | 21.201 | 14.4804 | 18 | 4 | 76.8824 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 11 | 21.9922 | 21.9922 | 14.7969 | 18 | 4 | 78.7814 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 12 | 22.7185 | 22.7185 | 15.0874 | 18 | 4 | 80.5243 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 13 | 23.3851 | 23.3851 | 15.354 | 18 | 4 | 82.1241 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 14 | 23.9969 | 23.9969 | 15.5988 | 18 | 4 | 83.5925 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 15 | 24.5585 | 24.5585 | 15.8234 | 18 | 4 | 84.9403 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 16 | 25.0739 | 25.0739 | 16.0296 | 18 | 4 | 86.1773 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 17 | 25.547 | 25.547 | 16.2188 | 18 | 4 | 87.3128 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 18 | 25.9812 | 25.9812 | 16.3925 | 18 | 4 | 88.355 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 19 | 26.3798 | 26.3798 | 16.5519 | 18 | 4 | 89.3115 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 20 | 26.7456 | 26.7456 | 16.6983 | 18 | 4 | 90.1895 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 21 | 27.0814 | 27.0814 | 16.8326 | 18 | 4 | 90.9954 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 22 | 27.3896 | 27.3896 | 16.9558 | 18 | 4 | 91.7351 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 23 | 27.6725 | 27.6725 | 17.069 | 18 | 4 | 92.414 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 24 | 27.9321 | 27.9321 | 17.1729 | 18 | 4 | 93.0371 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 25 | 28.1704 | 28.1704 | 17.2682 | 18 | 4 | 93.6091 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 26 | 28.3892 | 28.3892 | 17.3557 | 18 | 4 | 94.134 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 27 | 28.59 | 28.59 | 17.436 | 18 | 4 | 94.6159 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 28 | 28.7742 | 28.7742 | 17.5097 | 18 | 4 | 95.0582 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 29 | 28.9434 | 28.9434 | 17.5774 | 18 | 4 | 95.4641 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 30 | 29.0986 | 29.0986 | 17.6394 | 18 | 4 | 95.8367 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 31 | 29.2411 | 29.2411 | 17.6964 | 18 | 4 | 96.1787 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 32 | 29.3719 | 29.3719 | 17.7488 | 18 | 4 | 96.4926 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 33 | 29.492 | 29.492 | 17.7968 | 18 | 4 | 96.7807 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 34 | 29.6021 | 29.6021 | 17.8409 | 18 | 4 | 97.0451 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 35 | 29.7033 | 29.7033 | 17.8813 | 18 | 4 | 97.2879 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 36 | 29.7961 | 29.7961 | 17.9184 | 18 | 4 | 97.5106 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 37 | 29.8813 | 29.8813 | 17.9525 | 18 | 4 | 97.7151 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 38 | 29.9595 | 29.9595 | 17.9838 | 18 | 4 | 97.9028 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 39 | 30.0313 | 30.0313 | 18.0125 | 18 | 4 | 98.0751 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 40 | 30.0972 | 30.0972 | 18.0389 | 18 | 4 | 98.2332 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 41 | 30.1576 | 30.1576 | 18.0631 | 18 | 4 | 98.3783 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 42 | 30.2131 | 30.2131 | 18.0853 | 18 | 4 | 98.5115 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 43 | 30.2641 | 30.2641 | 18.1056 | 18 | 4 | 98.6338 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 44 | 30.3108 | 30.3108 | 18.1243 | 18 | 4 | 98.746 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 45 | 30.3538 | 30.3538 | 18.1415 | 18 | 4 | 98.849 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 46 | 30.3932 | 30.3932 | 18.1573 | 18 | 4 | 98.9436 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 47 | 30.4293 | 30.4293 | 18.1717 | 18 | 4 | 99.0304 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 48 | 30.4625 | 30.4625 | 18.185 | 18 | 4 | 99.11 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 49 | 30.493 | 30.493 | 18.1972 | 18 | 4 | 99.1831 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 50 | 30.5209 | 30.5209 | 18.2084 | 18 | 4 | 99.2502 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 51 | 30.5466 | 30.5466 | 18.2186 | 18 | 4 | 99.3118 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 52 | 30.5701 | 30.5701 | 18.2281 | 18 | 4 | 99.3683 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 53 | 30.5918 | 30.5918 | 18.2367 | 18 | 4 | 99.4202 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 54 | 30.6116 | 30.6116 | 18.2446 | 18 | 4 | 99.4679 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 55 | 30.6298 | 30.6298 | 18.2519 | 18 | 4 | 99.5116 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 56 | 30.6465 | 30.6465 | 18.2586 | 18 | 4 | 99.5517 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 57 | 30.6619 | 30.6619 | 18.2648 | 18 | 4 | 99.5885 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 58 | 30.676 | 30.676 | 18.2704 | 18 | 4 | 99.6223 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 59 | 30.6889 | 30.6889 | 18.2756 | 18 | 4 | 99.6533 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 60 | 30.7008 | 30.7008 | 18.2803 | 18 | 4 | 99.6818 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 61 | 30.7116 | 30.7116 | 18.2847 | 18 | 4 | 99.708 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 62 | 30.7216 | 30.7216 | 18.2887 | 18 | 4 | 99.7319 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 63 | 30.7308 | 30.7308 | 18.2923 | 18 | 4 | 99.754 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 64 | 30.7392 | 30.7392 | 18.2957 | 18 | 4 | 99.7742 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 65 | 30.747 | 30.747 | 18.2988 | 18 | 4 | 99.7927 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 66 | 30.7541 | 30.7541 | 18.3016 | 18 | 4 | 99.8097 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 67 | 30.7606 | 30.7606 | 18.3042 | 18 | 4 | 99.8254 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 68 | 30.7666 | 30.7666 | 18.3066 | 18 | 4 | 99.8397 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 69 | 30.772 | 30.772 | 18.3088 | 18 | 4 | 99.8529 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 70 | 30.7771 | 30.7771 | 18.3108 | 18 | 4 | 99.865 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 71 | 30.7817 | 30.7817 | 18.3127 | 18 | 4 | 99.8761 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 72 | 30.7859 | 30.7859 | 18.3144 | 18 | 4 | 99.8862 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 73 | 30.7898 | 30.7898 | 18.3159 | 18 | 4 | 99.8956 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 74 | 30.7934 | 30.7934 | 18.3174 | 18 | 4 | 99.9042 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 75 | 30.7967 | 30.7967 | 18.3187 | 18 | 4 | 99.912 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 76 | 30.7997 | 30.7997 | 18.3199 | 18 | 4 | 99.9193 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 77 | 30.8025 | 30.8025 | 18.321 | 18 | 4 | 99.9259 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 78 | 30.805 | 30.805 | 18.322 | 18 | 4 | 99.932 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 79 | 30.8073 | 30.8073 | 18.3229 | 18 | 4 | 99.9376 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 80 | 30.8095 | 30.8095 | 18.3238 | 18 | 4 | 99.9427 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 81 | 30.8114 | 30.8114 | 18.3246 | 18 | 4 | 99.9474 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 82 | 30.8132 | 30.8132 | 18.3253 | 18 | 4 | 99.9517 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 83 | 30.8149 | 30.8149 | 18.3259 | 18 | 4 | 99.9557 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 84 | 30.8164 | 30.8164 | 18.3266 | 18 | 4 | 99.9593 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 85 | 30.8178 | 30.8178 | 18.3271 | 18 | 4 | 99.9627 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 86 | 30.8191 | 30.8191 | 18.3276 | 18 | 4 | 99.9657 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 87 | 30.8202 | 30.8202 | 18.3281 | 18 | 4 | 99.9686 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 88 | 30.8213 | 30.8213 | 18.3285 | 18 | 4 | 99.9711 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 89 | 30.8223 | 30.8223 | 18.3289 | 18 | 4 | 99.9735 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 90 | 30.8232 | 30.8232 | 18.3293 | 18 | 4 | 99.9757 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 91 | 30.824 | 30.824 | 18.3296 | 18 | 4 | 99.9777 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 92 | 30.8248 | 30.8248 | 18.3299 | 18 | 4 | 99.9795 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 93 | 30.8255 | 30.8255 | 18.3302 | 18 | 4 | 99.9812 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 94 | 30.8261 | 30.8261 | 18.3305 | 18 | 4 | 99.9827 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 95 | 30.8267 | 30.8267 | 18.3307 | 18 | 4 | 99.9842 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 96 | 30.8273 | 30.8273 | 18.3309 | 18 | 4 | 99.9855 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 97 | 30.8278 | 30.8278 | 18.3311 | 18 | 4 | 99.9867 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 98 | 30.8282 | 30.8282 | 18.3313 | 18 | 4 | 99.9878 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 99 | 30.8286 | 30.8286 | 18.3315 | 18 | 4 | 99.9888 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 100 | 30.829 | 30.829 | 18.3316 | 18 | 4 | 99.9897 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 101 | 30.8294 | 30.8294 | 18.3318 | 18 | 4 | 99.9905 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 102 | 30.8297 | 30.8297 | 18.3319 | 18 | 4 | 99.9913 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 103 | 30.83 | 30.83 | 18.332 | 18 | 4 | 99.992 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 104 | 30.8303 | 30.8303 | 18.3321 | 18 | 4 | 99.9927 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 105 | 30.8305 | 30.8305 | 18.3322 | 18 | 4 | 99.9933 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 106 | 30.8308 | 30.8308 | 18.3323 | 18 | 4 | 99.9938 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 107 | 30.831 | 30.831 | 18.3324 | 18 | 4 | 99.9943 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 108 | 30.8312 | 30.8312 | 18.3325 | 18 | 4 | 99.9948 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 109 | 30.8313 | 30.8313 | 18.3325 | 18 | 4 | 99.9952 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 110 | 30.8315 | 30.8315 | 18.3326 | 18 | 4 | 99.9956 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 111 | 30.8317 | 30.8317 | 18.3327 | 18 | 4 | 99.996 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 112 | 30.8318 | 30.8318 | 18.3327 | 18 | 4 | 99.9963 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 113 | 30.8319 | 30.8319 | 18.3328 | 18 | 4 | 99.9966 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 114 | 30.832 | 30.832 | 18.3328 | 18 | 4 | 99.9969 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 115 | 30.8321 | 30.8321 | 18.3329 | 18 | 4 | 99.9971 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 116 | 30.8322 | 30.8322 | 18.3329 | 18 | 4 | 99.9974 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 117 | 30.8323 | 30.8323 | 18.3329 | 18 | 4 | 99.9976 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 118 | 30.8324 | 30.8324 | 18.333 | 18 | 4 | 99.9978 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 119 | 30.8325 | 30.8325 | 18.333 | 18 | 4 | 99.998 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 120 | 30.8326 | 30.8326 | 18.333 | 18 | 4 | 99.9981 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 121 | 29.1213 | 29.1213 | 17.6485 | 18 | 4 | 95.8911 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 122 | 27.5506 | 27.5506 | 17.0202 | 18 | 4 | 92.1215 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 123 | 26.1089 | 26.1089 | 16.4436 | 18 | 4 | 88.6614 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 124 | 24.7857 | 24.7857 | 15.9143 | 18 | 4 | 85.4857 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 125 | 23.5711 | 23.5711 | 15.4285 | 18 | 4 | 82.5707 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 126 | 22.4564 | 22.4564 | 14.9825 | 18 | 4 | 79.8953 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 127 | 21.4332 | 21.4332 | 14.5733 | 18 | 4 | 77.4396 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 128 | 20.494 | 20.494 | 14.1976 | 18 | 4 | 75.1856 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 129 | 19.632 | 19.632 | 13.8528 | 18 | 4 | 73.1167 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 130 | 18.8408 | 18.8408 | 13.5363 | 18 | 4 | 71.2179 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 131 | 18.1146 | 18.1146 | 13.2458 | 18 | 4 | 69.4749 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 132 | 17.448 | 17.448 | 12.9792 | 18 | 4 | 67.8752 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 133 | 16.8362 | 16.8362 | 12.7345 | 18 | 4 | 66.4069 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 134 | 16.2746 | 16.2746 | 12.5099 | 18 | 4 | 65.0592 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 135 | 15.7592 | 15.7592 | 12.3037 | 18 | 4 | 63.8221 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 136 | 15.2861 | 15.2861 | 12.1145 | 18 | 4 | 62.6867 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 137 | 14.8519 | 14.8519 | 11.9408 | 18 | 4 | 61.6446 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 138 | 14.4534 | 14.4534 | 11.7813 | 18 | 4 | 60.6881 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 139 | 14.0875 | 14.0875 | 11.635 | 18 | 4 | 59.8101 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 140 | 13.7518 | 13.7518 | 11.5007 | 18 | 4 | 59.0043 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 141 | 13.4436 | 13.4436 | 11.3774 | 18 | 4 | 58.2646 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 142 | 13.1607 | 13.1607 | 11.2643 | 18 | 4 | 57.5858 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 143 | 12.9011 | 12.9011 | 11.1604 | 18 | 4 | 56.9626 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 144 | 12.6628 | 12.6628 | 11.0651 | 18 | 4 | 56.3907 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 145 | 12.4441 | 12.4441 | 10.9776 | 18 | 4 | 55.8657 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 146 | 12.2433 | 12.2433 | 10.8973 | 18 | 4 | 55.3839 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 147 | 12.059 | 12.059 | 10.8236 | 18 | 4 | 54.9417 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 148 | 11.8899 | 11.8899 | 10.756 | 18 | 4 | 54.5357 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 149 | 11.7346 | 11.7346 | 10.6939 | 18 | 4 | 54.1631 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 150 | 11.5922 | 11.5922 | 10.6369 | 18 | 4 | 53.8212 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 151 | 11.4614 | 11.4614 | 10.5845 | 18 | 4 | 53.5073 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 152 | 11.3413 | 11.3413 | 10.5365 | 18 | 4 | 53.2192 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 153 | 11.2311 | 11.2311 | 10.4925 | 18 | 4 | 52.9548 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 154 | 11.13 | 11.13 | 10.452 | 18 | 4 | 52.712 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 155 | 11.0372 | 11.0372 | 10.4149 | 18 | 4 | 52.4893 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 156 | 10.952 | 10.952 | 10.3808 | 18 | 4 | 52.2848 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 157 | 10.8738 | 10.8738 | 10.3495 | 18 | 4 | 52.0971 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 158 | 10.802 | 10.802 | 10.3208 | 18 | 4 | 51.9248 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 159 | 10.7361 | 10.7361 | 10.2945 | 18 | 4 | 51.7667 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 160 | 10.6757 | 10.6757 | 10.2703 | 18 | 4 | 51.6216 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 161 | 10.6202 | 10.6202 | 10.2481 | 18 | 4 | 51.4884 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 162 | 10.5692 | 10.5692 | 10.2277 | 18 | 4 | 51.3661 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 163 | 10.5225 | 10.5225 | 10.209 | 18 | 4 | 51.2539 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 164 | 10.4795 | 10.4795 | 10.1918 | 18 | 4 | 51.1509 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 165 | 10.4402 | 10.4402 | 10.1761 | 18 | 4 | 51.0564 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 166 | 10.404 | 10.404 | 10.1616 | 18 | 4 | 50.9696 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 167 | 10.3708 | 10.3708 | 10.1483 | 18 | 4 | 50.89 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 168 | 10.3404 | 10.3404 | 10.1361 | 18 | 4 | 50.8168 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 169 | 10.3124 | 10.3124 | 10.125 | 18 | 4 | 50.7498 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 170 | 10.2867 | 10.2867 | 10.1147 | 18 | 4 | 50.6882 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 171 | 10.2632 | 10.2632 | 10.1053 | 18 | 4 | 50.6316 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 172 | 10.2416 | 10.2416 | 10.0966 | 18 | 4 | 50.5798 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 173 | 10.2217 | 10.2217 | 10.0887 | 18 | 4 | 50.5321 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 174 | 10.2035 | 10.2035 | 10.0814 | 18 | 4 | 50.4884 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 175 | 10.1868 | 10.1868 | 10.0747 | 18 | 4 | 50.4483 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 176 | 10.1714 | 10.1714 | 10.0686 | 18 | 4 | 50.4115 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 177 | 10.1574 | 10.1574 | 10.0629 | 18 | 4 | 50.3777 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 178 | 10.1444 | 10.1444 | 10.0578 | 18 | 4 | 50.3466 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 179 | 10.1326 | 10.1326 | 10.053 | 18 | 4 | 50.3182 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 180 | 10.1217 | 10.1217 | 10.0487 | 18 | 4 | 50.292 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 181 | 11.823 | 10.2828 | 10.7292 | 18.1711 | 4 | 52.9301 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 182 | 13.3846 | 10.4307 | 11.3538 | 18.3282 | 4 | 55.3515 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 183 | 14.8179 | 10.5665 | 11.9272 | 18.4724 | 4 | 57.5739 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 184 | 16.1335 | 10.6911 | 12.4534 | 18.6047 | 4 | 59.6139 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 185 | 17.341 | 10.8054 | 12.9364 | 18.7262 | 4 | 61.4862 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 186 | 18.4493 | 10.9104 | 13.3797 | 18.8377 | 4 | 63.2047 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 187 | 19.4665 | 11.0068 | 13.7866 | 18.94 | 4 | 64.7821 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 188 | 20.4002 | 11.0952 | 14.1601 | 19.0339 | 4 | 66.2299 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 189 | 21.2573 | 11.1764 | 14.5029 | 19.1201 | 4 | 67.5588 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 190 | 22.0439 | 11.2509 | 14.8175 | 19.1992 | 4 | 68.7785 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 191 | 22.7659 | 11.3192 | 15.1063 | 19.2718 | 4 | 69.898 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 192 | 23.4286 | 11.382 | 15.3714 | 19.3385 | 4 | 70.9256 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 193 | 24.0368 | 11.4396 | 15.6147 | 19.3997 | 4 | 71.8688 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 194 | 24.5951 | 11.4925 | 15.838 | 19.4558 | 4 | 72.7344 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 195 | 25.1075 | 11.541 | 16.043 | 19.5074 | 4 | 73.529 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 196 | 25.5779 | 11.5856 | 16.2311 | 19.5547 | 4 | 74.2583 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 197 | 26.0096 | 11.6265 | 16.4038 | 19.5981 | 4 | 74.9277 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 198 | 26.4058 | 11.664 | 16.5623 | 19.638 | 4 | 75.5421 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 199 | 26.7695 | 11.6984 | 16.7078 | 19.6746 | 4 | 76.1061 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 200 | 27.1033 | 11.7301 | 16.8413 | 19.7081 | 4 | 76.6237 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 201 | 27.4097 | 11.7591 | 16.9639 | 19.739 | 4 | 77.0988 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 202 | 27.6909 | 11.7857 | 17.0764 | 19.7672 | 4 | 77.5348 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 203 | 27.9491 | 11.8102 | 17.1796 | 19.7932 | 4 | 77.9351 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 204 | 28.186 | 11.8326 | 17.2744 | 19.817 | 4 | 78.3025 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 205 | 28.4035 | 11.8532 | 17.3614 | 19.8389 | 4 | 78.6397 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 206 | 28.6031 | 11.8721 | 17.4412 | 19.859 | 4 | 78.9492 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 207 | 28.7863 | 11.8895 | 17.5145 | 19.8774 | 4 | 79.2332 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 208 | 28.9544 | 11.9054 | 17.5818 | 19.8943 | 4 | 79.494 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 209 | 29.1088 | 11.92 | 17.6435 | 19.9099 | 4 | 79.7333 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 210 | 29.2504 | 11.9334 | 17.7002 | 19.9241 | 4 | 79.9529 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 211 | 29.3804 | 11.9457 | 17.7522 | 19.9372 | 4 | 80.1546 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 212 | 29.4998 | 11.957 | 17.7999 | 19.9492 | 4 | 80.3396 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 213 | 29.6093 | 11.9674 | 17.8437 | 19.9602 | 4 | 80.5095 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 214 | 29.7099 | 11.9769 | 17.884 | 19.9703 | 4 | 80.6654 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 215 | 29.8022 | 11.9857 | 17.9209 | 19.9796 | 4 | 80.8085 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 216 | 29.8869 | 11.9937 | 17.9547 | 19.9881 | 4 | 80.9398 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 217 | 29.9646 | 12.0011 | 17.9858 | 19.996 | 4 | 81.0604 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 218 | 30.036 | 12.0078 | 18.0144 | 20.0031 | 4 | 81.171 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 219 | 30.1015 | 12.014 | 18.0406 | 20.0097 | 4 | 81.2726 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 220 | 30.1616 | 12.0197 | 18.0646 | 20.0158 | 4 | 81.3658 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 221 | 30.2168 | 12.0249 | 18.0867 | 20.0213 | 4 | 81.4514 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 222 | 30.2674 | 12.0297 | 18.107 | 20.0264 | 4 | 81.5299 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 223 | 30.3139 | 12.0341 | 18.1256 | 20.0311 | 4 | 81.602 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 224 | 30.3566 | 12.0382 | 18.1426 | 20.0354 | 4 | 81.6681 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 225 | 30.3957 | 12.0419 | 18.1583 | 20.0393 | 4 | 81.7289 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 226 | 30.4317 | 12.0453 | 18.1727 | 20.0429 | 4 | 81.7846 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 227 | 30.4647 | 12.0484 | 18.1859 | 20.0463 | 4 | 81.8358 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 228 | 30.495 | 12.0513 | 18.198 | 20.0493 | 4 | 81.8827 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 229 | 30.5228 | 12.0539 | 18.2091 | 20.0521 | 4 | 81.9258 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 230 | 30.5483 | 12.0563 | 18.2193 | 20.0547 | 4 | 81.9654 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 231 | 30.5717 | 12.0586 | 18.2287 | 20.057 | 4 | 82.0017 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 232 | 30.5932 | 12.0606 | 18.2373 | 20.0592 | 4 | 82.035 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 233 | 30.6129 | 12.0625 | 18.2452 | 20.0612 | 4 | 82.0656 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 234 | 30.631 | 12.0642 | 18.2524 | 20.063 | 4 | 82.0937 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 235 | 30.6476 | 12.0657 | 18.2591 | 20.0647 | 4 | 82.1195 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 236 | 30.6629 | 12.0672 | 18.2652 | 20.0662 | 4 | 82.1431 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 237 | 30.6769 | 12.0685 | 18.2708 | 20.0676 | 4 | 82.1648 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 238 | 30.6897 | 12.0697 | 18.2759 | 20.0689 | 4 | 82.1847 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 239 | 30.7015 | 12.0708 | 18.2806 | 20.0701 | 4 | 82.203 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 240 | 30.7124 | 12.0719 | 18.2849 | 20.0712 | 4 | 82.2198 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 241 | 30.7223 | 12.0728 | 18.2889 | 20.0722 | 4 | 82.2352 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 242 | 30.7314 | 12.0737 | 18.2926 | 20.0731 | 4 | 82.2494 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 243 | 30.7398 | 12.0745 | 18.2959 | 20.0739 | 4 | 82.2624 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 244 | 30.7475 | 12.0752 | 18.299 | 20.0747 | 4 | 82.2743 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 245 | 30.7545 | 12.0759 | 18.3018 | 20.0754 | 4 | 82.2852 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 246 | 30.761 | 12.0765 | 18.3044 | 20.0761 | 4 | 82.2952 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 247 | 30.7669 | 12.077 | 18.3068 | 20.0767 | 4 | 82.3045 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 248 | 30.7724 | 12.0776 | 18.309 | 20.0772 | 4 | 82.3129 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 249 | 30.7774 | 12.078 | 18.311 | 20.0777 | 4 | 82.3207 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 250 | 30.782 | 12.0785 | 18.3128 | 20.0782 | 4 | 82.3278 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 251 | 30.7862 | 12.0789 | 18.3145 | 20.0786 | 4 | 82.3343 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 252 | 30.7901 | 12.0792 | 18.316 | 20.079 | 4 | 82.3403 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 253 | 30.7936 | 12.0796 | 18.3175 | 20.0793 | 4 | 82.3459 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 254 | 30.7969 | 12.0799 | 18.3188 | 20.0797 | 4 | 82.3509 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 255 | 30.7999 | 12.0802 | 18.32 | 20.08 | 4 | 82.3555 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 256 | 30.8026 | 12.0804 | 18.3211 | 20.0802 | 4 | 82.3598 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 257 | 30.8052 | 12.0807 | 18.3221 | 20.0805 | 4 | 82.3637 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 258 | 30.8075 | 12.0809 | 18.323 | 20.0807 | 4 | 82.3673 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 259 | 30.8096 | 12.0811 | 18.3238 | 20.0809 | 4 | 82.3706 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 260 | 30.8115 | 12.0813 | 18.3246 | 20.0811 | 4 | 82.3736 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 261 | 30.8133 | 12.0814 | 18.3253 | 20.0813 | 4 | 82.3764 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 262 | 30.815 | 12.0816 | 18.326 | 20.0815 | 4 | 82.3789 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 263 | 30.8165 | 12.0817 | 18.3266 | 20.0816 | 4 | 82.3813 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 264 | 30.8179 | 12.0819 | 18.3271 | 20.0818 | 4 | 82.3834 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 265 | 30.8191 | 12.082 | 18.3277 | 20.0819 | 4 | 82.3854 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 266 | 30.8203 | 12.0821 | 18.3281 | 20.082 | 4 | 82.3872 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 267 | 30.8214 | 12.0822 | 18.3286 | 20.0821 | 4 | 82.3889 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 268 | 30.8224 | 12.0823 | 18.3289 | 20.0822 | 4 | 82.3904 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 269 | 30.8233 | 12.0824 | 18.3293 | 20.0823 | 4 | 82.3918 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 270 | 30.8241 | 12.0825 | 18.3296 | 20.0824 | 4 | 82.3931 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 271 | 30.8248 | 12.0825 | 18.3299 | 20.0825 | 4 | 82.3942 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 272 | 30.8255 | 12.0826 | 18.3302 | 20.0825 | 4 | 82.3953 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 273 | 30.8262 | 12.0827 | 18.3305 | 20.0826 | 4 | 82.3963 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 274 | 30.8268 | 12.0827 | 18.3307 | 20.0827 | 4 | 82.3972 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 275 | 30.8273 | 12.0828 | 18.3309 | 20.0827 | 4 | 82.3981 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 276 | 30.8278 | 12.0828 | 18.3311 | 20.0828 | 4 | 82.3988 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 277 | 30.8283 | 12.0829 | 18.3313 | 20.0828 | 4 | 82.3995 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 278 | 30.8287 | 12.0829 | 18.3315 | 20.0829 | 4 | 82.4002 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 279 | 30.8291 | 12.0829 | 18.3316 | 20.0829 | 4 | 82.4008 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 280 | 30.8294 | 12.083 | 18.3318 | 20.0829 | 4 | 82.4013 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 281 | 30.8297 | 12.083 | 18.3319 | 20.083 | 4 | 82.4018 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 282 | 30.83 | 12.083 | 18.332 | 20.083 | 4 | 82.4023 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 283 | 30.8303 | 12.083 | 18.3321 | 20.083 | 4 | 82.4027 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 284 | 30.8305 | 12.0831 | 18.3322 | 20.0831 | 4 | 82.4031 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 285 | 30.8308 | 12.0831 | 18.3323 | 20.0831 | 4 | 82.4034 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 286 | 30.831 | 12.0831 | 18.3324 | 20.0831 | 4 | 82.4038 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 287 | 30.8312 | 12.0831 | 18.3325 | 20.0831 | 4 | 82.4041 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 288 | 30.8314 | 12.0831 | 18.3325 | 20.0831 | 4 | 82.4043 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 289 | 30.8315 | 12.0832 | 18.3326 | 20.0832 | 4 | 82.4046 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 290 | 30.8317 | 12.0832 | 18.3327 | 20.0832 | 4 | 82.4048 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 291 | 30.8318 | 12.0832 | 18.3327 | 20.0832 | 4 | 82.405 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 292 | 30.8319 | 12.0832 | 18.3328 | 20.0832 | 4 | 82.4052 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 293 | 30.832 | 12.0832 | 18.3328 | 20.0832 | 4 | 82.4054 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 294 | 30.8322 | 12.0832 | 18.3329 | 20.0832 | 4 | 82.4056 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 295 | 30.8322 | 12.0832 | 18.3329 | 20.0832 | 4 | 82.4057 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 296 | 30.8323 | 12.0832 | 18.3329 | 20.0832 | 4 | 82.4059 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 297 | 30.8324 | 12.0832 | 18.333 | 20.0832 | 4 | 82.406 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 298 | 30.8325 | 12.0833 | 18.333 | 20.0832 | 4 | 82.4061 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 299 | 30.8326 | 12.0833 | 18.333 | 20.0833 | 4 | 82.4062 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 300 | 30.8326 | 12.0833 | 18.3331 | 20.0833 | 4 | 82.4063 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 301 | 29.1214 | 11.9121 | 17.6485 | 19.9121 | 4 | 79.7443 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 302 | 27.5507 | 11.7551 | 17.0203 | 19.7551 | 4 | 77.301 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 303 | 26.109 | 11.6109 | 16.4436 | 19.6109 | 4 | 75.0584 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 304 | 24.7857 | 11.4786 | 15.9143 | 19.4786 | 4 | 73 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 305 | 23.5712 | 11.3571 | 15.4285 | 19.3571 | 4 | 71.1107 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 306 | 22.4564 | 11.2456 | 14.9826 | 19.2456 | 4 | 69.3766 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 307 | 21.4332 | 11.1433 | 14.5733 | 19.1433 | 4 | 67.785 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 308 | 20.494 | 11.0494 | 14.1976 | 19.0494 | 4 | 66.324 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 309 | 19.632 | 10.9632 | 13.8528 | 18.9632 | 4 | 64.9831 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 310 | 18.8408 | 10.8841 | 13.5363 | 18.8841 | 4 | 63.7524 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 311 | 18.1146 | 10.8115 | 13.2458 | 18.8115 | 4 | 62.6227 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 312 | 17.448 | 10.7448 | 12.9792 | 18.7448 | 4 | 61.5858 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 313 | 16.8362 | 10.6836 | 12.7345 | 18.6836 | 4 | 60.6341 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 314 | 16.2747 | 10.6275 | 12.5099 | 18.6275 | 4 | 59.7606 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 315 | 15.7592 | 10.5759 | 12.3037 | 18.5759 | 4 | 58.9588 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 316 | 15.2862 | 10.5286 | 12.1145 | 18.5286 | 4 | 58.2229 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 317 | 14.8519 | 10.4852 | 11.9408 | 18.4852 | 4 | 57.5475 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 318 | 14.4534 | 10.4453 | 11.7814 | 18.4453 | 4 | 56.9275 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 319 | 14.0876 | 10.4088 | 11.635 | 18.4088 | 4 | 56.3584 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 320 | 13.7518 | 10.3752 | 11.5007 | 18.3752 | 4 | 55.8361 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 321 | 13.4436 | 10.3444 | 11.3774 | 18.3444 | 4 | 55.3567 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 322 | 13.1607 | 10.3161 | 11.2643 | 18.3161 | 4 | 54.9167 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 323 | 12.9011 | 10.2901 | 11.1604 | 18.2901 | 4 | 54.5128 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 324 | 12.6628 | 10.2663 | 11.0651 | 18.2663 | 4 | 54.1421 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 325 | 12.4441 | 10.2444 | 10.9776 | 18.2444 | 4 | 53.8019 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 326 | 12.2433 | 10.2243 | 10.8973 | 18.2243 | 4 | 53.4896 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 327 | 12.059 | 10.2059 | 10.8236 | 18.2059 | 4 | 53.2029 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 328 | 11.8899 | 10.189 | 10.756 | 18.189 | 4 | 52.9398 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 329 | 11.7347 | 10.1735 | 10.6939 | 18.1735 | 4 | 52.6983 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 330 | 11.5922 | 10.1592 | 10.6369 | 18.1592 | 4 | 52.4767 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 331 | 11.4614 | 10.1461 | 10.5845 | 18.1461 | 4 | 52.2732 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 332 | 11.3413 | 10.1341 | 10.5365 | 18.1341 | 4 | 52.0865 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 333 | 11.2312 | 10.1231 | 10.4925 | 18.1231 | 4 | 51.9151 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 334 | 11.13 | 10.113 | 10.452 | 18.113 | 4 | 51.7578 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 335 | 11.0372 | 10.1037 | 10.4149 | 18.1037 | 4 | 51.6134 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 336 | 10.952 | 10.0952 | 10.3808 | 18.0952 | 4 | 51.4809 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 337 | 10.8738 | 10.0874 | 10.3495 | 18.0874 | 4 | 51.3592 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 338 | 10.802 | 10.0802 | 10.3208 | 18.0802 | 4 | 51.2476 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 339 | 10.7361 | 10.0736 | 10.2945 | 18.0736 | 4 | 51.1451 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 340 | 10.6757 | 10.0676 | 10.2703 | 18.0676 | 4 | 51.051 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 341 | 10.6202 | 10.062 | 10.2481 | 18.062 | 4 | 50.9647 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 342 | 10.5692 | 10.0569 | 10.2277 | 18.0569 | 4 | 50.8855 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 343 | 10.5225 | 10.0522 | 10.209 | 18.0522 | 4 | 50.8127 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 344 | 10.4795 | 10.048 | 10.1918 | 18.048 | 4 | 50.746 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 345 | 10.4402 | 10.044 | 10.1761 | 18.044 | 4 | 50.6847 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 346 | 10.404 | 10.0404 | 10.1616 | 18.0404 | 4 | 50.6284 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 347 | 10.3708 | 10.0371 | 10.1483 | 18.0371 | 4 | 50.5768 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 348 | 10.3404 | 10.034 | 10.1361 | 18.034 | 4 | 50.5294 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 349 | 10.3124 | 10.0312 | 10.125 | 18.0312 | 4 | 50.486 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 350 | 10.2867 | 10.0287 | 10.1147 | 18.0287 | 4 | 50.446 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 351 | 10.2632 | 10.0263 | 10.1053 | 18.0263 | 4 | 50.4094 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 352 | 10.2416 | 10.0242 | 10.0966 | 18.0242 | 4 | 50.3758 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 353 | 10.2217 | 10.0222 | 10.0887 | 18.0222 | 4 | 50.3449 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 354 | 10.2035 | 10.0204 | 10.0814 | 18.0204 | 4 | 50.3166 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 355 | 10.1868 | 10.0187 | 10.0747 | 18.0187 | 4 | 50.2906 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 356 | 10.1714 | 10.0171 | 10.0686 | 18.0171 | 4 | 50.2667 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 357 | 10.1574 | 10.0157 | 10.0629 | 18.0157 | 4 | 50.2448 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 358 | 10.1444 | 10.0144 | 10.0578 | 18.0144 | 4 | 50.2247 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 359 | 10.1326 | 10.0133 | 10.053 | 18.0133 | 4 | 50.2062 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 360 | 10.1217 | 10.0122 | 10.0487 | 18.0122 | 4 | 50.1893 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 361 | 12.6787 | 10.0112 | 10.2757 | 18.0112 | 4.5134 | 54.2552 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 362 | 15.0256 | 10.0103 | 10.4841 | 18.0103 | 4.9846 | 57.9872 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 363 | 17.1798 | 10.0094 | 10.6753 | 18.0094 | 5.4171 | 61.4126 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 364 | 19.157 | 10.0086 | 10.8509 | 18.0086 | 5.8141 | 64.5567 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 365 | 20.9718 | 10.0079 | 11.012 | 18.0079 | 6.1785 | 67.4424 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 366 | 22.6375 | 10.0073 | 11.1599 | 18.0073 | 6.513 | 70.0912 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 367 | 24.1664 | 10.0067 | 11.2957 | 18.0067 | 6.8199 | 72.5223 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 368 | 25.5697 | 10.0061 | 11.4203 | 18.0061 | 7.1017 | 74.7537 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 369 | 26.8578 | 10.0056 | 11.5346 | 18.0056 | 7.3603 | 76.8019 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 370 | 28.04 | 10.0052 | 11.6396 | 18.0052 | 7.5977 | 78.6818 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 371 | 29.1251 | 10.0047 | 11.736 | 18.0047 | 7.8155 | 80.4073 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 372 | 30.1211 | 10.0044 | 11.8244 | 18.0044 | 8.0155 | 81.991 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 373 | 31.0353 | 10.004 | 11.9056 | 18.004 | 8.1991 | 83.4447 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 374 | 31.8743 | 10.0037 | 11.9801 | 18.0037 | 8.3675 | 84.7789 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 375 | 32.6445 | 10.0034 | 12.0484 | 18.0034 | 8.5222 | 86.0036 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 376 | 33.3514 | 10.0031 | 12.1112 | 18.0031 | 8.6641 | 87.1276 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 377 | 34.0002 | 10.0028 | 12.1688 | 18.0028 | 8.7944 | 88.1593 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 378 | 34.5957 | 10.0026 | 12.2217 | 18.0026 | 8.9139 | 89.1063 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 379 | 35.1423 | 10.0024 | 12.2702 | 18.0024 | 9.0237 | 89.9755 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 380 | 35.644 | 10.0022 | 12.3148 | 18.0022 | 9.1244 | 90.7733 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 381 | 36.1045 | 10.002 | 12.3556 | 18.002 | 9.2169 | 91.5055 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 382 | 36.5272 | 10.0018 | 12.3932 | 18.0018 | 9.3017 | 92.1776 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 383 | 36.9151 | 10.0017 | 12.4276 | 18.0017 | 9.3796 | 92.7945 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 384 | 37.2712 | 10.0016 | 12.4592 | 18.0016 | 9.4511 | 93.3607 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 385 | 37.5981 | 10.0014 | 12.4883 | 18.0014 | 9.5168 | 93.8804 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 386 | 37.898 | 10.0013 | 12.5149 | 18.0013 | 9.577 | 94.3574 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 387 | 38.1734 | 10.0012 | 12.5393 | 18.0012 | 9.6323 | 94.7953 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 388 | 38.4261 | 10.0011 | 12.5618 | 18.0011 | 9.683 | 95.1971 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 389 | 38.6581 | 10.001 | 12.5824 | 18.001 | 9.7296 | 95.566 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 390 | 38.871 | 10.0009 | 12.6013 | 18.0009 | 9.7723 | 95.9045 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 391 | 39.0664 | 10.0009 | 12.6186 | 18.0009 | 9.8116 | 96.2153 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 392 | 39.2458 | 10.0008 | 12.6345 | 18.0008 | 9.8476 | 96.5005 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 393 | 39.4104 | 10.0007 | 12.6492 | 18.0007 | 9.8806 | 96.7623 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 394 | 39.5615 | 10.0007 | 12.6626 | 18.0007 | 9.911 | 97.0026 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 395 | 39.7002 | 10.0006 | 12.6749 | 18.0006 | 9.9388 | 97.2231 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 396 | 39.8275 | 10.0006 | 12.6862 | 18.0006 | 9.9644 | 97.4256 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 397 | 39.9444 | 10.0005 | 12.6966 | 18.0005 | 9.9879 | 97.6114 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 398 | 40.0516 | 10.0005 | 12.7061 | 18.0005 | 10.0094 | 97.7819 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 399 | 40.1501 | 10.0004 | 12.7148 | 18.0004 | 10.0292 | 97.9384 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 400 | 40.2404 | 10.0004 | 12.7229 | 18.0004 | 10.0473 | 98.0821 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 401 | 40.3233 | 10.0004 | 12.7302 | 18.0004 | 10.0639 | 98.214 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 402 | 40.3995 | 10.0003 | 12.737 | 18.0003 | 10.0792 | 98.335 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 403 | 40.4693 | 10.0003 | 12.7432 | 18.0003 | 10.0933 | 98.4461 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 404 | 40.5335 | 10.0003 | 12.7489 | 18.0003 | 10.1061 | 98.5481 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 405 | 40.5923 | 10.0003 | 12.7541 | 18.0003 | 10.1179 | 98.6417 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 406 | 40.6463 | 10.0002 | 12.7589 | 18.0002 | 10.1288 | 98.7276 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 407 | 40.6959 | 10.0002 | 12.7633 | 18.0002 | 10.1388 | 98.8064 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 408 | 40.7414 | 10.0002 | 12.7673 | 18.0002 | 10.1479 | 98.8788 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 409 | 40.7832 | 10.0002 | 12.7711 | 18.0002 | 10.1563 | 98.9452 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 410 | 40.8216 | 10.0002 | 12.7745 | 18.0002 | 10.164 | 99.0062 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 411 | 40.8568 | 10.0002 | 12.7776 | 18.0002 | 10.171 | 99.0622 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 412 | 40.8891 | 10.0001 | 12.7805 | 18.0001 | 10.1775 | 99.1135 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 413 | 40.9187 | 10.0001 | 12.7831 | 18.0001 | 10.1835 | 99.1607 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 414 | 40.9459 | 10.0001 | 12.7855 | 18.0001 | 10.1889 | 99.204 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 415 | 40.9709 | 10.0001 | 12.7877 | 18.0001 | 10.194 | 99.2437 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 416 | 40.9938 | 10.0001 | 12.7898 | 18.0001 | 10.1986 | 99.2801 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 417 | 41.0149 | 10.0001 | 12.7916 | 18.0001 | 10.2028 | 99.3136 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 418 | 41.0342 | 10.0001 | 12.7933 | 18.0001 | 10.2067 | 99.3443 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 419 | 41.0519 | 10.0001 | 12.7949 | 18.0001 | 10.2102 | 99.3725 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 420 | 41.0682 | 10.0001 | 12.7964 | 18.0001 | 10.2135 | 99.3984 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 421 | 41.0831 | 10.0001 | 12.7977 | 18.0001 | 10.2165 | 99.4221 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 422 | 41.0968 | 10.0001 | 12.7989 | 18.0001 | 10.2192 | 99.4439 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 423 | 41.1094 | 10.0001 | 12.8 | 18.0001 | 10.2218 | 99.4639 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 424 | 41.121 | 10.0001 | 12.801 | 18.0001 | 10.2241 | 99.4823 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 425 | 41.1316 | 10 | 12.802 | 18 | 10.2262 | 99.4992 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 426 | 41.1413 | 10 | 12.8028 | 18 | 10.2282 | 99.5146 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 427 | 41.1502 | 10 | 12.8036 | 18 | 10.23 | 99.5288 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 428 | 41.1584 | 10 | 12.8044 | 18 | 10.2316 | 99.5419 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 429 | 41.1659 | 10 | 12.805 | 18 | 10.2331 | 99.5538 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 430 | 41.1728 | 10 | 12.8056 | 18 | 10.2345 | 99.5648 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 431 | 41.1792 | 10 | 12.8062 | 18 | 10.2358 | 99.5749 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 432 | 41.185 | 10 | 12.8067 | 18 | 10.2369 | 99.5841 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 433 | 41.1903 | 10 | 12.8072 | 18 | 10.238 | 99.5926 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 434 | 41.1952 | 10 | 12.8076 | 18 | 10.239 | 99.6004 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 435 | 41.1997 | 10 | 12.808 | 18 | 10.2399 | 99.6076 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 436 | 41.2039 | 10 | 12.8084 | 18 | 10.2407 | 99.6141 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 437 | 41.2077 | 10 | 12.8087 | 18 | 10.2415 | 99.6202 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 438 | 41.2111 | 10 | 12.809 | 18 | 10.2422 | 99.6257 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 439 | 41.2143 | 10 | 12.8093 | 18 | 10.2428 | 99.6308 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 440 | 41.2173 | 10 | 12.8096 | 18 | 10.2434 | 99.6354 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 441 | 41.2199 | 10 | 12.8098 | 18 | 10.244 | 99.6397 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 442 | 41.2224 | 10 | 12.8101 | 18 | 10.2445 | 99.6436 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 443 | 41.2247 | 10 | 12.8103 | 18 | 10.2449 | 99.6472 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 444 | 41.2268 | 10 | 12.8104 | 18 | 10.2453 | 99.6505 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 445 | 41.2287 | 10 | 12.8106 | 18 | 10.2457 | 99.6536 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 446 | 41.2304 | 10 | 12.8108 | 18 | 10.2461 | 99.6564 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 447 | 41.232 | 10 | 12.8109 | 18 | 10.2464 | 99.6589 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 448 | 41.2335 | 10 | 12.811 | 18 | 10.2467 | 99.6613 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 449 | 41.2349 | 10 | 12.8112 | 18 | 10.247 | 99.6634 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 450 | 41.2361 | 10 | 12.8113 | 18 | 10.2472 | 99.6654 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 451 | 41.2372 | 10 | 12.8114 | 18 | 10.2474 | 99.6672 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 452 | 41.2383 | 10 | 12.8115 | 18 | 10.2476 | 99.6689 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 453 | 41.2393 | 10 | 12.8115 | 18 | 10.2478 | 99.6704 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 454 | 41.2401 | 10 | 12.8116 | 18 | 10.248 | 99.6718 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 455 | 41.2409 | 10 | 12.8117 | 18 | 10.2482 | 99.6731 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 456 | 41.2417 | 10 | 12.8118 | 18 | 10.2483 | 99.6743 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 457 | 41.2424 | 10 | 12.8118 | 18 | 10.2485 | 99.6754 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 458 | 41.243 | 10 | 12.8119 | 18 | 10.2486 | 99.6764 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 459 | 41.2436 | 10 | 12.8119 | 18 | 10.2487 | 99.6773 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 460 | 41.2441 | 10 | 12.812 | 18 | 10.2488 | 99.6781 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 461 | 41.2446 | 10 | 12.812 | 18 | 10.2489 | 99.6789 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 462 | 41.245 | 10 | 12.8121 | 18 | 10.249 | 99.6796 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 463 | 41.2454 | 10 | 12.8121 | 18 | 10.2491 | 99.6802 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 464 | 41.2458 | 10 | 12.8121 | 18 | 10.2492 | 99.6808 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 465 | 41.2462 | 10 | 12.8122 | 18 | 10.2492 | 99.6814 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 466 | 41.2465 | 10 | 12.8122 | 18 | 10.2493 | 99.6819 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 467 | 41.2468 | 10 | 12.8122 | 18 | 10.2494 | 99.6824 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 468 | 41.247 | 10 | 12.8122 | 18 | 10.2494 | 99.6828 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 469 | 41.2473 | 10 | 12.8123 | 18 | 10.2495 | 99.6832 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 470 | 41.2475 | 10 | 12.8123 | 18 | 10.2495 | 99.6835 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 471 | 41.2477 | 10 | 12.8123 | 18 | 10.2495 | 99.6838 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 472 | 41.2479 | 10 | 12.8123 | 18 | 10.2496 | 99.6841 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 473 | 41.2481 | 10 | 12.8123 | 18 | 10.2496 | 99.6844 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 474 | 41.2482 | 10 | 12.8123 | 18 | 10.2496 | 99.6847 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 475 | 41.2484 | 10 | 12.8124 | 18 | 10.2497 | 99.6849 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 476 | 41.2485 | 10 | 12.8124 | 18 | 10.2497 | 99.6851 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 477 | 41.2486 | 10 | 12.8124 | 18 | 10.2497 | 99.6853 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 478 | 41.2487 | 10 | 12.8124 | 18 | 10.2497 | 99.6855 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 479 | 41.2488 | 10 | 12.8124 | 18 | 10.2498 | 99.6857 | 100 | 250 |  | 0 | 0
| 480 | 41.2489 | 10 | 12.8124 | 18 | 10.2498 | 99.6858 | 100 | 250 |  | 0 | 0
Note on H26: odniesione do ksylenu z wagą NDS