## Schlodzenie
Obliczenie schłodzenia w przewodzie wentylacyjnym
Odcinek | V [m3/h] | a [mm] | b [mm] | l [m] | gść [mm] | lść [W/(m K)] | giz [mm] | liz [W/(m K)] | gpł [mm] | lpl [W/(m K)] | h1 [W/(m2 K)] | h2 [W/(m2 K) | U [W/(m2 K)] | tot [oC] | t1 [oC] | t2 [oC] | Dtlog [K] | Fstr [W] | lchar | w | Re | m | Dto [K] | Dtk [K] | A
1 | 5000 | 500 | 400 | 15 | 0.55 | 40 | 30 | 0.04 | 0.5 | 40 | 18.794 | 20 | 1.172 | -15 | 22 | 21.2032 | 36.6001 | 1.3126 | 400 | 6.9444 | 178731.9597 | 1.6385 | 37 | 36.2032 | 30.6
Odcinek | V [m3/h] | d [mm] |  | l [m] | gść [mm] | lść [W/(m K)] | giz [mm] | liz [W/(m K)] | gpł [mm] | lpl [W/(m K)] | h1 [W/(m2 K) | h2 [W/(m2 K)] | Ul [W/(m K)] | to [oC] | t1 [oC] | t2 [oC] | Dtlog [K] | Fstr [W] |  | w | Re | m | Dto [K] | Dtk [K]
1 | 5000 | 630 |  | 15 | 0.55 | 40 | 30 | 0.04 | 0.5 | 40 | 12.0329 | 20 | 2.3454 | -15 | 22 | 21.2182 | 36.6077 | 1.2879 |  | 4.4555 | 180609.9992 | 1.6385 | 37 | 36.2182
[10 empty] | K | L | M | N
t | 22 | oC | [6 empty] | 14 | d1 | 630
T | 295.15 | K | [6 empty] | 15 | d2 | 631.1 | 0.0017445 | 6.9412e-06
r | 1.1797 | kg/m3 | [6 empty] | 16 | d3 | 691.1 | 0.09082 | 0.36136
v | 0.84767 | m3/kg | [6 empty] | 17 | d4 | 692.1 | 0.0014459 | 5.7531e-06
l | 0.02569 | W/(m K) | [6 empty] | 18 |  |  |  | 0.041989 |  |  | 2.8
Pr | 0.71755 | [7 empty] | 19 |  |  |  | 0.022996 |  |  | 2.38
n | 1.5542e-05 | m2/s | [6 empty] | 20 |  |  |  | 0.42636 |  |  | 1.01
cp | 1.0054 | kJ/kgK | [6 empty] | 21 |  |  | U | 2.3454 |  |  | 1.37
0.45
0.92
Note on J4: płaszcz
Note on M4: na zewnątrz 20, w pomieszczeniu 8
Note on M11: na zewnątrz 20, w pomieszczeniu 8