## Obliczenia
t= | 18 |  | gęstość= | 1.2128 | kin. wsp. lepk. |  | 1.495e-05 |  | k= | 0.15
Nr odc. | V [m3/h] | Vk [m3/h] | l [m] | d [mm] | dh [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [Pa] | Sz | pd [Pa] | Dpm [Pa] | Dp [Pa] | pc [Pa] | Re | 64/Re | [6 empty] | l
1 | 1400 | 1390.4437 | 8.5 | 160 | 160 | 29.0082 | 19.2097 | 246.5698 | 4 | 223.7704 | 895.0814 | 1141.6513 | 1141.6513 | 205590.8998 | 0.0003113 | 0.027325 | 0.020572 | 0.020747 | 0.020741 | 0.020741 | 0.020741 | 0.020741
2 | 1341.1138 | 1331.9594 | 12 | 160 | 160 | 26.6902 | 18.4017 | 320.2821 | 4 | 205.342 | 821.3679 | 1141.65 | 1141.65 | 196943.4227 | 0.00032497 | 0.02745 | 0.02062 | 0.020802 | 0.020796 | 0.020797 | 0.020797 | 0.020797
3 | 829.554 | 823.8915 | 8 | 125 | 125 | 37.2565 | 18.6491 | 298.0518 | 4 | 210.8995 | 843.5982 | 1141.65 | 1141.65 | 155930.2827 | 0.00041044 | 0.028697 | 0.021905 | 0.022088 | 0.022082 | 0.022082 | 0.022082 | 0.022082
4 | 1382.4189 | 1372.9826 | 9.5 | 160 | 160 | 28.3061 | 18.9685 | 268.9081 | 4 | 218.1855 | 872.7418 | 1141.6499 | 1141.6499 | 203009.105 | 0.00031526 | 0.027362 | 0.020586 | 0.020763 | 0.020757 | 0.020757 | 0.020757 | 0.020757
5 | 829.5539 | 823.8915 | 8 | 125 | 125 | 37.2565 | 18.6491 | 298.0518 | 4 | 210.8995 | 843.5981 | 1141.6499 | 1141.6499 | 155930.2781 | 0.00041044 | 0.028697 | 0.021905 | 0.022088 | 0.022082 | 0.022082 | 0.022082 | 0.022082
6 | 1341.1138 | 1331.9594 | 12 | 160 | 160 | 26.6902 | 18.4017 | 320.2821 | 4 | 205.342 | 821.3679 | 1141.65 | 1141.65 | 196943.4227 | 0.00032497 | 0.02745 | 0.02062 | 0.020802 | 0.020796 | 0.020797 | 0.020797 | 0.020797
zbiorczy | 7123.7544 | 7075.1281 | 26 | 315 | 315 | 21.3664 | 25.2186 | 555.5257 | 7.5 | 385.6578 | 2892.4332 | 3447.9589 | 4589.6102 | 531366.5591 | 0.00012044 | 0.023628 | 0.017328 | 0.017455 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452
odpylacz | 7123.7544 | 7075.1281 |  | 200 | 200 | 22.649 | 19.5 | 0 | 8 | 230.5843 | 1844.6741 | 1844.6741 | 6434.2842 | 260871.9922 | 0.00024533 | 0.026216 | 0.01948 | 0.01965 | 0.019645 | 0.019645 | 0.019645 | 0.019645
Maszyna | V [m3/h]
1 | 1400
2 | 1200
3 | 800
4 | 1200
5 | 750
6 | 1100