## Arkusz1
Zyski ciepła z procesu sprężania
(dane w białych polach)
sprężany gaz (powietrze, azot, amoniak, propan) | powietrze
strumien objętości gazu w warunkach początkowych | V | 900 | m3/h
indywidualnastała gazowa | R | 287.2 | J/(kg K)
ciśnienie początkowe | p1 | 1 | bar
ciśnienie końcowe | p2 | 8 | bar
temperatura początkowa | t1 | 10 | oC | tadiab
temperatura końcowa (adiabata wpisz =E9, izoterma wpisz =C8)) | t2 | 80 | oC | 239.7613
początkowa objętość właściwa | v1 | 0.81321 | m3/kg
końcowa objętość właściwa | v2 | 0.12678 | m3/kg
wykładnik politropy | z | 1.1189
teoretyczna moc sprężania | Pt | 58.1756 | kW
wymagana moc silnika (hog=0.70) | Ps | 83.108 | kW
moc silnika (z katalogu) | Pel | 90 | kW
ciepło właściwe przemiany | c | -1698.1593 | J/(kg K)
ciepło sprężania | F | 36.5439 | kW
łączne zyski ciepła | Ftot | 68.3684 | kW
|  | R | cv | cp
| powietrze | 287.2 | 718 | 1005.2
| azot | 296.9429 | 742.3571 | 1039.3
| amoniak | 461.9111 | 1385.7333 | 1847.6444
| propan | 188.9636 | 566.8909 | 755.8545
| wybór | 287.2 | 718 | 1005.2 | 1.4