## okrągłe
t [oC] | 26 |  | gęstość= | 1.1804 | kin. wsp. lepk. |  | 1.5692e-05 |  | k= | 0.1
Nr odc. | V [m3/h] | Vk [m3/h] | l [m] | Sz | d [mm] | a [mm] | b [mm] | dh [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [Pa] | pd [Pa] | Dpm [Pa] | Dp [Pa] | pc [Pa] | Re | 64/Re | l
50
1 | 100 | 102.0478 | 3.5 | 2.1 | 125 |  |  | 125 | 0.70589 | 2.3099 | 2.4706 | 3.1489 | 6.6128 | 9.0834 | 59.0834 | 18400.4432 | 0.0034782 | 0.037064 | 0.027154 | 0.028123 | 0.02801 | 0.028023 | 0.028021 | 0.028021
2 | 200 | 204.0956 | 5.5 | 0.2 | 125 |  |  | 125 | 2.4804 | 4.6198 | 13.6425 | 12.5958 | 2.5192 | 16.1616 | 75.245 | 36800.8865 | 0.0017391 | 0.033481 | 0.023958 | 0.024677 | 0.02461 | 0.024616 | 0.024616 | 0.024616
3 | 300 | 306.1433 | 5.5 | 0.2 | 160 |  |  | 160 | 1.5511 | 4.2295 | 8.5311 | 10.5576 | 2.1115 | 10.6426 | 69.726 | 43126.0388 | 0.001484 | 0.032468 | 0.022839 | 0.02357 | 0.023501 | 0.023507 | 0.023507 | 0.023507
4 | 500 | 510.2389 | 8 | 0.2 | 200 |  |  | 200 | 1.3239 | 4.5115 | 10.5911 | 12.0123 | 2.4025 | 12.9936 | 82.7196 | 57501.3851 | 0.001113 | 0.030981 | 0.021411 | 0.022099 | 0.022037 | 0.022043 | 0.022042 | 0.022042
5 | 1200 | 1224.5734 | 4 | 0.2 | 250 |  |  | 250 | 2.2255 | 6.9297 | 8.9021 | 28.3405 | 5.6681 | 14.5702 | 97.2898 | 110402.6594 | 0.0005797 | 0.028191 | 0.019141 | 0.019669 | 0.019629 | 0.019632 | 0.019632 | 0.019632
6 | 1800 | 1836.8601 | 5 | 0.2 | 315 |  |  | 315 | 1.5088 | 6.5473 | 7.5439 | 25.2992 | 5.0598 | 12.6037 | 109.8935 | 131431.7374 | 0.00048694 | 0.027378 | 0.018293 | 0.018823 | 0.018783 | 0.018786 | 0.018786 | 0.018786
7 | 2400 | 2449.1468 | 3.7 | 0.2 | 400 |  |  | 400 | 0.7918 | 5.4138 | 2.9297 | 17.2977 | 3.4595 | 6.3892 | 116.2827 | 138003.3243 | 0.00046376 | 0.027051 | 0.017781 | 0.018352 | 0.018307 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831
8 | 2800 | 2857.3379 | 9.5 | 0.2 | 400 |  |  | 400 | 1.0545 | 6.3161 | 10.018 | 23.544 | 4.7088 | 14.7268 | 131.0095 | 161003.8783 | 0.00039751 | 0.026509 | 0.017428 | 0.017952 | 0.017913 | 0.017916 | 0.017916 | 0.017916
9 | 3200 | 3265.529 | 6 | 0.2 | 500 |  |  | 500 | 0.44997 | 4.6198 | 2.6998 | 12.5958 | 2.5192 | 5.219 | 136.2285 | 147203.5459 | 0.00043477 | 0.026705 | 0.017307 | 0.017908 | 0.017858 | 0.017862 | 0.017862 | 0.017862
10 | 3600 | 3673.7201 | 6 | 0.2 | 500 |  |  | 500 | 0.55965 | 5.1973 | 3.3579 | 15.9415 | 3.1883 | 6.5462 | 142.7747 | 165603.9892 | 0.00038646 | 0.026292 | 0.017029 | 0.017595 | 0.01755 | 0.017554 | 0.017553 | 0.017553
11 | 4230 | 4316.6212 | 6 | 0.2 | 500 |  |  | 500 | 0.75529 | 6.1068 | 4.5318 | 22.0093 | 4.4019 | 8.9336 | 151.7084 | 194584.6873 | 0.00032891 | 0.025744 | 0.016676 | 0.017195 | 0.017156 | 0.017159 | 0.017159 | 0.017159
12 | 4800 | 4898.2935 | 6 | 0.2 | 500 |  |  | 500 | 0.95626 | 6.9297 | 5.7375 | 28.3405 | 5.6681 | 11.4056 | 163.114 | 220805.3189 | 0.00028985 | 0.025329 | 0.01642 | 0.016903 | 0.016869 | 0.016871 | 0.016871 | 0.016871
13 | 5400 | 5510.5802 | 6 | 1.45 | 630 |  |  | 630 | 0.38074 | 4.9105 | 2.2844 | 14.2308 | 20.6347 | 22.9191 | 186.0331 | 197147.6061 | 0.00032463 | 0.025595 | 0.016333 | 0.016897 | 0.016852 | 0.016856 | 0.016855 | 0.016855
wpisywać średnicę lub wymiary poprzeczne a i b
wypełniać pola białe |  |  | pola kolorowe liczy program |  |  |  |  | chropowatość przewodu:
t | temperatura transportowanego powietrza | [5 empty] | k
V | strumień powietrza w temp. 20 oC
Vk | strumień skorygowany do temperatury transportu
l | długość przewodu
d | średnica przewodu (okrągłego)
a,b | boki przewodu prostokątnego
dh | średnica hydrauliczna
R | jednostkowy opór liniowy
Rl | liniowa strata ciśnienia
Sz | suma współczynników oporów liniowych
pd | ciśnienuie dynamiczne
Dpm | opory miejscowe
Dp | całkowita strata ciśnienia
pc | ciśnienie całkowite w trójniku
k | chropowatość bezwzgledna ścianik przewodu

## prostokątne
t [oC] | 26 |  | gęstość= | 1.1804 | kin. wsp. lepk. |  | 1.5692e-05 |  | k= | 0.1
Nr odc. | V [m3/h] | Vk [m3/h] | l [m] | Sz | d [mm] | a [mm] | b [mm] | dh [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [Pa] | pd [Pa] | Dpm [Pa] | Dp [Pa] | pc [Pa] | Re | 64/Re | l
50
1 | 100 | 102.0478 | 3.5 | 2.1 |  | 100 | 100 | 100 | 1.3517 | 2.8347 | 4.7309 | 4.7422 | 9.9587 | 14.6897 | 64.6897 | 18064.5929 | 0.0035428 | 0.037431 | 0.027679 | 0.028596 | 0.028493 | 0.028505 | 0.028503 | 0.028503
2 | 200 | 204.0956 | 5.5 | 0.2 |  | 100 | 100 | 100 | 4.778 | 5.6693 | 26.2792 | 18.969 | 3.7938 | 30.073 | 94.7627 | 36129.1858 | 0.0017714 | 0.033874 | 0.024581 | 0.025241 | 0.025184 | 0.025189 | 0.025189 | 0.025189
3 | 300 | 306.1433 | 5.5 | 0.2 |  | 125 | 100 | 111.1111 | 5.8667 | 6.8032 | 32.2669 | 27.3154 | 5.4631 | 37.7299 | 102.4196 | 48172.2478 | 0.0013286 | 0.032424 | 0.023321 | 0.023907 | 0.023861 | 0.023864 | 0.023864 | 0.023864
4 | 500 | 510.2389 | 8 | 0.2 |  | 160 | 160 | 160 | 2.5449 | 5.5364 | 20.3591 | 18.0902 | 3.618 | 23.9772 | 126.3968 | 56451.8528 | 0.0011337 | 0.031279 | 0.021923 | 0.022558 | 0.022504 | 0.022509 | 0.022508 | 0.022508
5 | 1200 | 1224.5734 | 4 | 0.2 |  | 250 | 200 | 222.2222 | 2.4852 | 6.8032 | 9.9409 | 27.3154 | 5.4631 | 15.4039 | 141.8007 | 96344.4955 | 0.00066428 | 0.028803 | 0.019715 | 0.020256 | 0.020216 | 0.020219 | 0.020218 | 0.020218
6 | 1800 | 1836.8601 | 5 | 0.2 |  | 400 | 200 | 266.6667 | 1.7619 | 6.378 | 8.8095 | 24.0076 | 4.8015 | 13.6111 | 155.4118 | 108387.5574 | 0.00059047 | 0.028206 | 0.01906 | 0.01961 | 0.019568 | 0.019571 | 0.019571 | 0.019571
7 | 2400 | 2449.1468 | 3.7 | 0.2 |  | 400 | 250 | 307.6923 | 1.6677 | 6.8032 | 6.1704 | 27.3154 | 5.4631 | 11.6334 | 167.0452 | 133400.0707 | 0.00047976 | 0.027342 | 0.018301 | 0.018821 | 0.018783 | 0.018786 | 0.018785 | 0.018785
8 | 2800 | 2857.3379 | 9.5 | 0.2 |  | 400 | 315 | 352.4476 | 1.2242 | 6.2992 | 11.6297 | 23.4185 | 4.6837 | 16.3134 | 183.3586 | 141484.9235 | 0.00045235 | 0.02704 | 0.017927 | 0.018461 | 0.018421 | 0.018424 | 0.018424 | 0.018424
9 | 3200 | 3265.529 | 6 | 0.2 |  | 500 | 315 | 386.5031 | 0.92608 | 5.7593 | 5.5565 | 19.576 | 3.9152 | 9.4717 | 192.8303 | 141856.9259 | 0.00045116 | 0.026973 | 0.01777 | 0.018325 | 0.018281 | 0.018285 | 0.018284 | 0.018284
10 | 3600 | 3673.7201 | 6 | 0.2 |  | 630 | 315 | 420 | 0.67824 | 5.1422 | 4.0695 | 15.6058 | 3.1212 | 7.1906 | 200.0209 | 137634.9936 | 0.000465 | 0.027034 | 0.017714 | 0.018297 | 0.01825 | 0.018254 | 0.018254 | 0.018254
11 | 4230 | 4316.6212 | 6 | 0.2 |  | 630 | 315 | 420 | 0.91502 | 6.0421 | 5.4901 | 21.5458 | 4.3092 | 9.7993 | 209.8202 | 161721.1175 | 0.00039574 | 0.026466 | 0.01734 | 0.017875 | 0.017834 | 0.017837 | 0.017837 | 0.017837
12 | 4800 | 4898.2935 | 6 | 0.2 |  | 630 | 315 | 420 | 1.1582 | 6.8563 | 6.9491 | 27.7437 | 5.5487 | 12.4978 | 222.318 | 183513.3248 | 0.00034875 | 0.026035 | 0.01707 | 0.017567 | 0.017531 | 0.017533 | 0.017533 | 0.017533
13 | 5400 | 5510.5802 | 6 | 1.45 |  | 630 | 400 | 489.3204 | 0.76766 | 6.0743 | 4.6059 | 21.7756 | 31.5747 | 36.1806 | 258.4986 | 189415.1489 | 0.00033788 | 0.025845 | 0.016765 | 0.017286 | 0.017247 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725
wpisywać średnicę lub wymiary poprzeczne a i b
wypełniać pola białe |  |  | pola kolorowe liczy program |  |  |  |  | chropowatość przewodu:
t | temperatura transportowanego powietrza | [5 empty] | k
V | strumień powietrza w temp. 20 oC
Vk | strumień skorygowany do temperatury transportu
l | długość przewodu
d | średnica przewodu (okrągłego)
a,b | boki przewodu prostokątnego
dh | średnica hydrauliczna
R | jednostkowy opór liniowy
Rl | liniowa strata ciśnienia
Sz | suma współczynników oporów liniowych
pd | ciśnienuie dynamiczne
Dpm | opory miejscowe
Dp | całkowita strata ciśnienia
pc | ciśnienie całkowite w trójniku
k | chropowatość bezwzgledna ścianik przewodu