## Obliczenia
powietrze wewnętrzne |  |  | powietrze wewnętrzne
p [bar] | 1.0132 |  | p [bar] | 1.0132
t [oC] | 20 |  | t [oC] | 12
j [%] | 50 |  | j [%] | 80
v [m3/kg] | 0.83395 |  | v [m3/kg] | 0.81106
r [kg/m3] | 1.1991 |  | r [kg/m3] | 1.233
x [g/kg] | 7.207 |  | x [g/kg] | 6.9311
x100% [g/kg] | 14.5829 |  | x100% [g/kg] | 8.688
ps [bar] | 0.023212 |  | ps [bar] | 0.013958
gęstość= | 1.1991 |  |  | chropowatość
kin. wsp. lepk. |  | 1.5202e-05 |  | k= | 1
t= | 20
Nr odc. | V [m3/h] | Vk [m3/h] | l/h [m] | Sz | d [mm] | a [mm] | b [mm] | dh [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [Pa] | pd [Pa] | Dpm [Pa] | Dp [Pa] | Re | 64/Re | [6 empty] | l
poziomy | 50 | 50 | 1 | 0.5 |  | 140 | 140 | 140 | 0.091679 | 0.70862 | 0.091679 | 0.30106 | 0.15053 | 0.24221 | 6525.7166 | 0.0098074 | 0.050008 | 0.042051 | 0.042685 | 0.042628 | 0.042633 | 0.042633 | 0.042633
pionowy | 50 | 50 | 4 | 2.2 |  | 140 | 140 | 140 | 0.091679 | 0.70862 | 0.36671 | 0.30106 | 0.66233 | 1.029 | 6525.7166 | 0.0098074 | 0.050008 | 0.042051 | 0.042685 | 0.042628 | 0.042633 | 0.042633 | 0.042633
[13 empty] | suma | 1.2713
[13 empty] | ciąg | 1.328
WYNIK POZYTYWNY