## CU
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody CU
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 10..267
udzial op. m. a= | 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | dzeta | dz [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | dw [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Rl+Z [kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [11 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0.11775 | 0.11775 | 16 | 321.2943 | 0.56858 | 4.1768 | 4.1768 | 2072.6842 | 0.030878 | 0.056068 | 0.050499 | 0.051399 | 0.051245 | 0.051271 | 0.051266 | 0.030878
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 0 | 22 | 0.21502 | 0.21502 | 20 | 518.4621 | 0.66449 | 4.1477 | 4.1477 | 3027.9213 | 0.021137 | 0.051866 | 0.044691 | 0.045747 | 0.045578 | 0.045605 | 0.0456 | 0.0456
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 0 | 28 | 0.33276 | 0.33276 | 25.6 | 339.505 | 0.62767 | 5.0926 | 5.0926 | 3660.9911 | 0.017482 | 0.049682 | 0.041874 | 0.042989 | 0.042814 | 0.042841 | 0.042837 | 0.042837
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 0 | 35 | 0.77303 | 0.77303 | 32 | 507.6489 | 0.9332 | 4.5688 | 4.5688 | 6803.8112 | 0.0094065 | 0.044352 | 0.035254 | 0.036355 | 0.036203 | 0.036224 | 0.036221 | 0.036221
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 0 | 42 | 1.3618 | 1.3618 | 39 | 532.2504 | 1.1068 | 5.8548 | 5.8548 | 9834.2742 | 0.0065079 | 0.041488 | 0.031973 | 0.033026 | 0.032891 | 0.032908 | 0.032906 | 0.032906
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 0 | 54 | 1.4744 | 1.1795 | 50 | 125.2512 | 0.58323 | 1.002 | 1.002 | 6644.1244 | 0.0096326 | 0.043942 | 0.034712 | 0.035903 | 0.035728 | 0.035753 | 0.035749 | 0.035749
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 0 | 54 | 1.6894 | 1.3515 | 50 | 158.9583 | 0.66829 | 0.31792 | 0.31792 | 7613.0592 | 0.0084066 | 0.042943 | 0.033535 | 0.034702 | 0.034536 | 0.034559 | 0.034556 | 0.034556
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 0 | 76 | 3.5017 | 2.8013 | 72 | 99.7127 | 0.66801 | 0.74785 | 0.74785 | 10958.1912 | 0.0058404 | 0.040097 | 0.030229 | 0.03138 | 0.031222 | 0.031243 | 0.031241 | 0.031241
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 0 | 76 | 5.616 | 4.4928 | 72 | 230.615 | 1.0714 | 1.7296 | 1.7296 | 17574.7599 | 0.0036416 | 0.037188 | 0.027185 | 0.028201 | 0.028077 | 0.028092 | 0.02809 | 0.02809
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 0 | 89 | 8.0375 | 6.43 | 85 | 196.274 | 1.1001 | 1.4721 | 1.4721 | 21305.7093 | 0.0030039 | 0.035958 | 0.025881 | 0.026871 | 0.026754 | 0.026767 | 0.026766 | 0.026766
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 0 | 89 | 8.1808 | 6.5447 | 85 | 202.5904 | 1.1198 | 5.2673 | 5.2673 | 21685.6837 | 0.0029513 | 0.035861 | 0.025787 | 0.026772 | 0.026655 | 0.026669 | 0.026667 | 0.026667
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 0 | 133 | 10.6689 | 8.5351 | 127 | 46.9449 | 0.65415 | 0.70417 | 0.70417 | 18928.1977 | 0.0033812 | 0.036358 | 0.026081 | 0.02718 | 0.027038 | 0.027056 | 0.027054 | 0.027054
opor 2 | [11 empty] | 60
[11 empty] | RAZEM | 125.0817

## STAL PN
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% |  |  |  |  | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC | przewody stalowe PN
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s | średnice nominalne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 | zakres: | 20..1200
udzial op. m. a= | 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | dzeta | dz [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | dw [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Rl+Z [kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [11 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0.11775 | 0.11775 | 21.7 | 94.9607 | 0.30911 | 1.2345 | 1.2345 | 1528.2464 | 0.041878 | 0.058733 | 0.055058 | 0.055729 | 0.055602 | 0.055626 | 0.055622 | 0.041878
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0.21502 | 0.21502 | 28.1 | 61.6707 | 0.33662 | 0.49337 | 0.49337 | 2155.1041 | 0.029697 | 0.054571 | 0.048843 | 0.049808 | 0.049636 | 0.049666 | 0.049661 | 0.029697
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 0 | 32 | 0.33276 | 0.33276 | 34.2 | 85.6784 | 0.35169 | 1.2852 | 1.2852 | 2740.391 | 0.023354 | 0.051904 | 0.045072 | 0.046163 | 0.045975 | 0.046007 | 0.046002 | 0.046002
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 0 | 40 | 0.77303 | 0.77303 | 38.7 | 203.9234 | 0.63805 | 1.8353 | 1.8353 | 5625.8904 | 0.011376 | 0.04551 | 0.036624 | 0.037794 | 0.03762 | 0.037645 | 0.037642 | 0.037642
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 0 | 40 | 1.3618 | 1.3618 | 38.7 | 552.4822 | 1.124 | 6.0773 | 6.0773 | 9910.5089 | 0.0064578 | 0.041448 | 0.031934 | 0.032983 | 0.032848 | 0.032865 | 0.032863 | 0.032863
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 0 | 50 | 1.4744 | 1.1795 | 51.2 | 111.828 | 0.55621 | 0.89462 | 0.89462 | 6488.4027 | 0.0098638 | 0.044095 | 0.034894 | 0.036092 | 0.035914 | 0.03594 | 0.035936 | 0.035936
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 0 | 65 | 1.6894 | 1.3515 | 69.7 | 32.5805 | 0.3439 | 0.065161 | 0.065161 | 5461.305 | 0.011719 | 0.045165 | 0.036203 | 0.037455 | 0.037257 | 0.037288 | 0.037283 | 0.037283
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 0 | 80 | 3.5017 | 2.8013 | 81.7 | 54.4288 | 0.5188 | 0.40822 | 0.40822 | 9657.1575 | 0.0066272 | 0.040846 | 0.031032 | 0.032231 | 0.03206 | 0.032084 | 0.032081 | 0.032081
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 0 | 80 | 5.616 | 4.4928 | 81.7 | 125.3382 | 0.83206 | 0.94004 | 0.94004 | 15488.1605 | 0.0041322 | 0.037824 | 0.027764 | 0.028844 | 0.028706 | 0.028723 | 0.028721 | 0.028721
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 0 | 100 | 8.0375 | 6.43 | 100 | 89.5891 | 0.79486 | 0.67192 | 0.67192 | 18109.8529 | 0.003534 | 0.036757 | 0.026583 | 0.027655 | 0.02752 | 0.027536 | 0.027534 | 0.027534
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 0 | 125 | 8.1808 | 6.5447 | 125 | 31.657 | 0.51778 | 0.82308 | 0.82308 | 14746.2649 | 0.0043401 | 0.037851 | 0.027638 | 0.0288 | 0.028643 | 0.028663 | 0.028661 | 0.028661
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 0 | 125 | 10.6689 | 8.5351 | 125 | 50.6666 | 0.67525 | 0.76 | 0.76 | 19231.0489 | 0.003328 | 0.036276 | 0.026003 | 0.027096 | 0.026956 | 0.026973 | 0.026971 | 0.026971
opor 2 | [11 empty] | 60
[11 empty] | RAZEM | 105.4887

## PE SDR11
SYSTEM STAŁOPRZEPŁYWOWY
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody PE SDR 11
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne |  |  | 11.4*(F10=16)+14.4*(F10=20)+20*(F10=25)+28*(F10=32)+28.8*(F10=40)+36.2*(F10=50)+45.6*(F10=63)+54.2*(F10=75)+65*(F10=90)+79.6*(F10=110)+90.2*(F10=125)+115.6*(F10=160)+144.4*(F10=200)+162.6*(F10=225)+180.6*(F10=250)
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 16..250
| 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
[11 empty] | do 1.5 m/s |  |  |  | do 20 kPa
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | V [m3/h] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dpr [kPa] | KV [m3/h] | Dpzaw [kPa] | DpFC [kPa] | Dp [kPa] |  | DpZR[kPa] | DNZR | N | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |  | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | 4.8 | 1 | 6 | 6.5 | 32 | 26.1818 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 181.0093 | 0.44314 | 1.0861 | 1.7434 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 30.7902 | 0 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2643.4233 | 0.024211 | 0.052637 | 0.045962 | 0.047016 | 0.046837 | 0.046867 | 0.046862 | 0.046862
FC2 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 167.3577 | 0.48403 | 1.0041 | 1.1248 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.7657 | 4.0244 | 14.0244 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2255.7212 | 0.028372 | 0.054653 | 0.048683 | 0.049648 | 0.049482 | 0.04951 | 0.049506 | 0.028372
FC3 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 323.9151 | 0.51428 | 1.9435 | 2.0797 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 30.981 | 9.3979 | 19.3979 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396.7038 | 0.026703 | 0.054047 | 0.047796 | 0.048788 | 0.04862 | 0.048648 | 0.048643 | 0.048643
FC4 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 323.9151 | 0.51428 | 1.9435 | 2.0797 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 30.981 | 19.7293 | 29.7293 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396.7038 | 0.026703 | 0.054047 | 0.047796 | 0.048788 | 0.04862 | 0.048648 | 0.048643 | 0.048643
FC5 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 323.9151 | 0.51428 | 1.9435 | 2.0797 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 30.981 | 23.6417 | 33.6417 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396.7038 | 0.026703 | 0.054047 | 0.047796 | 0.048788 | 0.04862 | 0.048648 | 0.048643 | 0.048643
FC6 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 323.9151 | 0.51428 | 1.9435 | 2.0797 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 30.981 | 27.5688 | 37.5688 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396.7038 | 0.026703 | 0.054047 | 0.047796 | 0.048788 | 0.04862 | 0.048648 | 0.048643 | 0.048643
FC7 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 323.9151 | 0.51428 | 1.9435 | 2.0797 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 30.981 | 30.2534 | 40.2534 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396.7038 | 0.026703 | 0.054047 | 0.047796 | 0.048788 | 0.04862 | 0.048648 | 0.048643 | 0.048643
FC8 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 323.9151 | 0.51428 | 1.9435 | 2.0797 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 30.981 | 32.3094 | 42.3094 | 20 | 2 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396.7038 | 0.026703 | 0.054047 | 0.047796 | 0.048788 | 0.04862 | 0.048648 | 0.048643 | 0.048643
FC9 | 5.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.26621 | 0.26621 | 0.93046 | 207.6305 | 0.48007 | 1.2458 | 1.3645 | 2.5 | 14.2673 | 22.13 | 37.7618 | 27.1698 | 37.1698 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2863.7086 | 0.022349 | 0.051873 | 0.044879 | 0.045957 | 0.045777 | 0.045807 | 0.045802 | 0.045802
FC10 | 4.8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 181.0093 | 0.44314 | 1.0861 | 1.1872 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 30.2339 | 37.057 | 47.057 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2643.4233 | 0.024211 | 0.052637 | 0.045962 | 0.047016 | 0.046837 | 0.046867 | 0.046862 | 0.046862
FC11 | 4.8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 181.0093 | 0.44314 | 1.0861 | 1.1872 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 30.2339 | 40.4067 | 50.4067 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2643.4233 | 0.024211 | 0.052637 | 0.045962 | 0.047016 | 0.046837 | 0.046867 | 0.046862 | 0.046862
FC12 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 62.3456 | 0.29543 | 0.37407 | 0.41902 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.0599 | 34.8743 | 44.8743 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1762.2822 | 0.036317 | 0.056823 | 0.052232 | 0.053047 | 0.052895 | 0.052923 | 0.052918 | 0.036317
FC13 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 62.3456 | 0.29543 | 0.37407 | 0.41902 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.0599 | 39.0483 | 49.0483 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1762.2822 | 0.036317 | 0.056823 | 0.052232 | 0.053047 | 0.052895 | 0.052923 | 0.052918 | 0.036317
FC14 | 3.6 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.1843 | 0.1843 | 0.64416 | 70.1388 | 0.33236 | 0.42083 | 0.47772 | 1.6 | 16.6948 | 16.78 | 33.9525 | 38.1207 | 48.1207 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1982.5675 | 0.032281 | 0.055551 | 0.050265 | 0.051173 | 0.051008 | 0.051038 | 0.051032 | 0.032281
FC15 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 62.3456 | 0.29543 | 0.37407 | 0.41902 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.0599 | 49.4797 | 59.4797 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1762.2822 | 0.036317 | 0.056823 | 0.052232 | 0.053047 | 0.052895 | 0.052923 | 0.052918 | 0.036317
FC16 | 3.7 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.18942 | 0.18942 | 0.66206 | 72.0871 | 0.34159 | 0.43252 | 0.49261 | 1.6 | 17.6351 | 19.11 | 37.2377 | 43.9737 | 53.9737 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2037.6388 | 0.031409 | 0.055262 | 0.049826 | 0.050752 | 0.050585 | 0.050615 | 0.050609 | 0.031409
FC17 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 66.2422 | 0.31389 | 0.39745 | 0.44819 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.3495 | 54.6506 | 64.6506 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1872.4249 | 0.03418 | 0.056162 | 0.051204 | 0.052069 | 0.05191 | 0.051939 | 0.051934 | 0.03418
FC18 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 62.3456 | 0.29543 | 0.37407 | 0.41902 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.0599 | 61.8271 | 71.8271 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1762.2822 | 0.036317 | 0.056823 | 0.052232 | 0.053047 | 0.052895 | 0.052923 | 0.052918 | 0.036317
FC19 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 62.3456 | 0.29543 | 0.37407 | 0.41902 | 1.6 | 13.1909 | 12.46 | 26.0699 | 66.8573 | 76.8573 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1762.2822 | 0.036317 | 0.056823 | 0.052232 | 0.053047 | 0.052895 | 0.052923 | 0.052918 | 0.036317
FC20 | 4.95 | 1 | 6 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.25341 | 0.25341 | 0.88572 | 190.8054 | 0.45699 | 1.1448 | 1.2524 | 2.5 | 12.9284 | 18.99 | 33.1708 | 61.8529 | 71.8529 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2726.0303 | 0.023477 | 0.052341 | 0.04554 | 0.046604 | 0.046424 | 0.046454 | 0.046449 | 0.046449
centrala | 0.01 | 1 | 6 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.00051194 | 0.00051194 | 0.0017893 | 0.032687 | 0.00037815 | 0.00019612 | 0.0001962 | 6.3 | 8.3087e-06 | 45 | 45.0002 | 38.5211 | 48.5211 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5246 | 18.1583 | 0.41504 | 131.1931 | 0.17243 | 4.5524 | 1.1028 | 8.8083 | 18.1583
parter
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [20 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | [11 empty] | 30.7902 | 30.7902
1,2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 32 | 26.1818 | 0.40955 | 0.40955 | 437.2984 | 0.73857 | 8.746 | 9.5887 | 40.3789 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.010768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4405.7055 | 0.014527 | 0.048069 | 0.039784 | 0.040904 | 0.040735 | 0.04076 | 0.040756 | 0.040756
2,3 | 11.4 | 1 | 12 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.58361 | 0.58361 | 813.4135 | 1.0525 | 9.761 | 10.3314 | 50.7103 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0064606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6278.1304 | 0.010194 | 0.045298 | 0.036392 | 0.037463 | 0.037317 | 0.037336 | 0.037334 | 0.037334
3,4 | 14.8 | 1 | 8 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.75767 | 0.75767 | 439.8309 | 0.87446 | 3.5186 | 3.9125 | 54.6227 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0067298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6520.4442 | 0.0098153 | 0.044629 | 0.035575 | 0.036689 | 0.036533 | 0.036555 | 0.036552 | 0.036552
4,5 | 18.2 | 1 | 17 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.93173 | 0.93173 | 216.6571 | 0.68823 | 3.6832 | 3.9271 | 58.5498 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6414.7073 | 0.0099771 | 0.044436 | 0.035322 | 0.036483 | 0.036315 | 0.036339 | 0.036335 | 0.036335
5.6 | 21.6 | 1 | 8 | 1 | 50 | 40.9091 | 1.1058 | 1.1058 | 292.6226 | 0.8168 | 2.341 | 2.6846 | 61.2344 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7613.0592 | 0.0084066 | 0.043182 | 0.033851 | 0.03498 | 0.034823 | 0.034845 | 0.034842 | 0.034842
6,7 | 25 | 1 | 15 | 1 | 63 | 51.5455 | 1.2799 | 1.2799 | 124.8941 | 0.59547 | 1.8734 | 2.056 | 63.2904 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6993.1834 | 0.0091518 | 0.04353 | 0.034219 | 0.035406 | 0.035233 | 0.035258 | 0.035254 | 0.035254
7,8 | 28.4 | 1 | 9 | 1 | 63 | 51.5455 | 1.4539 | 1.4539 | 156.1645 | 0.67645 | 1.4055 | 1.6411 | 64.9316 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7944.2563 | 0.0080561 | 0.042606 | 0.033139 | 0.034304 | 0.034139 | 0.034162 | 0.034158 | 0.034158
8,9 | 33.6 | 1 | 16 | 5.5 | 75 | 61.3636 | 1.7201 | 1.7201 | 91.0073 | 0.5647 | 1.4561 | 2.3593 | 67.2909 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7895.0243 | 0.0081064 | 0.042481 | 0.032963 | 0.034157 | 0.033985 | 0.034009 | 0.034006 | 0.034006
9,10 | 38.4 | 1 | 17 | 6.5 | 75 | 61.3636 | 1.9659 | 1.9659 | 115.0327 | 0.64537 | 1.9556 | 3.3498 | 70.6407 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9022.885 | 0.0070931 | 0.041543 | 0.031885 | 0.033053 | 0.03289 | 0.032912 | 0.032909 | 0.032909
10,TR1 | 74.85 | 1 | 18 | 7.5 | 75 | 61.3636 | 3.8319 | 3.8319 | 376.0189 | 1.258 | 6.7683 | 12.8806 | 83.5213 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17587.5765 | 0.0036389 | 0.037341 | 0.027437 | 0.028417 | 0.028301 | 0.028314 | 0.028313 | 0.028313
TR1,AWL | 74.86 | 1 | 19 | 8.5 | 75 | 61.3636 | 3.8324 | 3.8324 | 376.1089 | 1.2581 | 7.1461 | 14.0751 | 97.5964 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17589.9262 | 0.0036384 | 0.037341 | 0.027436 | 0.028416 | 0.0283 | 0.028313 | 0.028312 | 0.028312
piętro
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [20 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC11 | [11 empty] | 30.2339 | 30.2339
11,12 | 8 | 1 | 14 | 3 | 32 | 26.1818 | 0.40955 | 0.40955 | 437.2984 | 0.73857 | 6.1222 | 6.9649 | 30.2339 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.015075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4405.7055 | 0.014527 | 0.048069 | 0.039784 | 0.040904 | 0.040735 | 0.04076 | 0.040756 | 0.040756
12,13 | 11.2 | 1 | 12 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.57337 | 0.57337 | 270.0791 | 0.66176 | 3.2409 | 3.4665 | 33.7004 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4934.3902 | 0.01297 | 0.046781 | 0.038191 | 0.039344 | 0.039171 | 0.039196 | 0.039193 | 0.039193
13,14 | 14.8 | 1 | 12 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.75767 | 0.75767 | 439.8309 | 0.87446 | 5.278 | 5.6718 | 39.3722 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6520.4442 | 0.0098153 | 0.044629 | 0.035575 | 0.036689 | 0.036533 | 0.036555 | 0.036552 | 0.036552
14,15 | 18 | 1 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.92149 | 0.92149 | 212.5078 | 0.68066 | 2.5501 | 2.7887 | 42.1609 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6344.216 | 0.010088 | 0.044519 | 0.035421 | 0.036584 | 0.036415 | 0.036439 | 0.036436 | 0.036436
15,16 | 21.7 | 1 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 1.1109 | 1.1109 | 295.0108 | 0.82058 | 3.5401 | 3.8869 | 46.0478 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7648.3048 | 0.0083679 | 0.043149 | 0.033813 | 0.034941 | 0.034785 | 0.034806 | 0.034803 | 0.034803
16,17 | 25.1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 1.285 | 1.285 | 381.3613 | 0.94915 | 4.5763 | 5.0403 | 51.0881 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8846.6567 | 0.0072344 | 0.042133 | 0.032663 | 0.033756 | 0.03361 | 0.033629 | 0.033627 | 0.033627
17,18 | 28.3 | 1 | 12 | 1 | 63 | 51.5455 | 1.4488 | 1.4488 | 155.2005 | 0.67407 | 1.8624 | 2.0964 | 53.1845 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7916.2836 | 0.0080846 | 0.042631 | 0.033168 | 0.034333 | 0.034168 | 0.034191 | 0.034188 | 0.034188
18,19 | 31.5 | 1 | 12 | 1 | 75 | 61.3636 | 1.6126 | 1.6126 | 81.2898 | 0.52941 | 0.97548 | 1.1198 | 54.3043 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7401.5853 | 0.0086468 | 0.042948 | 0.033509 | 0.034715 | 0.034538 | 0.034563 | 0.03456 | 0.03456
19,10 | 36.45 | 1 | 12 | 1 | 75 | 61.3636 | 1.866 | 1.866 | 104.9702 | 0.6126 | 1.2596 | 1.4529 | 55.7572 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8564.6916 | 0.0074725 | 0.041905 | 0.032297 | 0.033477 | 0.033309 | 0.033333 | 0.033329 | 0.033329
AWL | 60 | 1 | 12 | 8.5 | 75 | 61.3636 | 3.0716 | 3.0716 | 253.3213 | 1.0084 | 3.0399 | 7.4911 | 7.4911 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035489 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14098.2577 | 0.0045396 | 0.038649 | 0.028752 | 0.029802 | 0.02967 | 0.029686 | 0.029684 | 0.029684
[12 empty] | Dp [kPa] | 40 | [19 empty] | pojemność
[22 empty] | 0 | 0.013801 | 0.074297 | 0.047108 | 0.13538 | 0.10016 | 0.38446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75522
| De | DN | D |  | Kv
| 16 | 10 | 13.0909 |  | 0.25
| 20 | 15 | 16.3636 |  | 0.4
| 25 | 20 | 20.4545 |  | 0.63
| 32 | 25 | 26.1818 |  | 1
| 40 | 32 | 32.7273 |  | 1.6
| 50 | 40 | 40.9091 |  | 2.5
| 63 | 50 | 51.5455 |  | 4
| 75 | 65 | 61.3636 |  | 6.3
| 90 | 80 | 73.6364 |  | 10
| 110 | 100 | 90 |  | 16
| 125 | 125 | 102.2727 |  | 25
| 160 | 150 | 130.9091 |  | 40
| 225 | 200 | 184.0909
| 250 | 250 | 204.5455

## PE SDR7.2
SYSTEM STAŁOPRZEPŁYWOWY
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody PE SDR 11
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne |  |  | 11.4*(F10=16)+14.4*(F10=20)+20*(F10=25)+28*(F10=32)+28.8*(F10=40)+36.2*(F10=50)+45.6*(F10=63)+54.2*(F10=75)+65*(F10=90)+79.6*(F10=110)+90.2*(F10=125)+115.6*(F10=160)+144.4*(F10=200)+162.6*(F10=225)+180.6*(F10=250)
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 16..250
| 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
[11 empty] | do 1.5 m/s |  |  |  | do 20 kPa
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | V [m3/h] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dpr [kPa] | KV [m3/h] | Dpzaw [kPa] | DpFC [kPa] | Dp [kPa] |  | DpZR[kPa] | DNZR | N | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |  | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | 4.8 | 1 | 6 | 6.5 | 32 | 23.1111 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 327.5601 | 0.56872 | 1.9654 | 3.0481 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 32.0948 | 0 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2994.6474 | 0.021371 | 0.051675 | 0.044526 | 0.045599 | 0.045424 | 0.045452 | 0.045448 | 0.045448
FC2 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 528.5595 | 0.6212 | 3.1714 | 3.3701 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 29.011 | 3.0838 | 13.0838 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2555.4325 | 0.025045 | 0.053692 | 0.047164 | 0.048165 | 0.048 | 0.048027 | 0.048023 | 0.048023
FC3 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 586.6995 | 0.66002 | 3.5202 | 3.7445 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 32.6459 | 16.7531 | 26.7531 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715.147 | 0.023571 | 0.053112 | 0.046344 | 0.047361 | 0.047196 | 0.047223 | 0.047218 | 0.047218
FC4 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 586.6995 | 0.66002 | 3.5202 | 3.7445 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 32.6459 | 35.5329 | 45.5329 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715.147 | 0.023571 | 0.053112 | 0.046344 | 0.047361 | 0.047196 | 0.047223 | 0.047218 | 0.047218
FC5 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 586.6995 | 0.66002 | 3.5202 | 3.7445 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 32.6459 | 42.5997 | 52.5997 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715.147 | 0.023571 | 0.053112 | 0.046344 | 0.047361 | 0.047196 | 0.047223 | 0.047218 | 0.047218
FC6 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 586.6995 | 0.66002 | 3.5202 | 3.7445 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 32.6459 | 49.7044 | 59.7044 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715.147 | 0.023571 | 0.053112 | 0.046344 | 0.047361 | 0.047196 | 0.047223 | 0.047218 | 0.047218
FC7 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 586.6995 | 0.66002 | 3.5202 | 3.7445 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 32.6459 | 54.5384 | 64.5384 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715.147 | 0.023571 | 0.053112 | 0.046344 | 0.047361 | 0.047196 | 0.047223 | 0.047218 | 0.047218
FC8 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 586.6995 | 0.66002 | 3.5202 | 3.7445 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 32.6459 | 58.2452 | 68.2452 | 20 | 2 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2715.147 | 0.023571 | 0.053112 | 0.046344 | 0.047361 | 0.047196 | 0.047223 | 0.047218 | 0.047218
FC9 | 5.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.26621 | 0.26621 | 0.93046 | 376.0491 | 0.61611 | 2.2563 | 2.4518 | 2.5 | 14.2673 | 22.13 | 38.8491 | 54.9886 | 64.9886 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3244.2014 | 0.019728 | 0.050943 | 0.043521 | 0.044608 | 0.044434 | 0.044461 | 0.044457 | 0.044457
FC10 | 4.8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 327.5601 | 0.56872 | 1.9654 | 2.1319 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 31.1787 | 66.7937 | 76.7937 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2994.6474 | 0.021371 | 0.051675 | 0.044526 | 0.045599 | 0.045424 | 0.045452 | 0.045448 | 0.045448
FC11 | 4.8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 327.5601 | 0.56872 | 1.9654 | 2.1319 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 31.1787 | 72.6495 | 82.6495 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2994.6474 | 0.021371 | 0.051675 | 0.044526 | 0.045599 | 0.045424 | 0.045452 | 0.045448 | 0.045448
FC12 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 102.6885 | 0.37915 | 0.61613 | 0.69016 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.3311 | 60.9869 | 70.9869 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1996.4316 | 0.032057 | 0.055683 | 0.050348 | 0.051253 | 0.051091 | 0.051119 | 0.051114 | 0.032057
FC13 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 102.6885 | 0.37915 | 0.61613 | 0.69016 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.3311 | 65.8345 | 75.8345 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1996.4316 | 0.032057 | 0.055683 | 0.050348 | 0.051253 | 0.051091 | 0.051119 | 0.051114 | 0.032057
FC14 | 3.6 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.1843 | 0.1843 | 0.64416 | 115.5246 | 0.42654 | 0.69315 | 0.78684 | 1.6 | 16.6948 | 16.78 | 34.2616 | 70.4333 | 80.4333 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2245.9856 | 0.028495 | 0.054465 | 0.048521 | 0.049495 | 0.049325 | 0.049354 | 0.049349 | 0.028495
FC15 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 102.6885 | 0.37915 | 0.61613 | 0.69016 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.3311 | 84.6284 | 94.6284 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1996.4316 | 0.032057 | 0.055683 | 0.050348 | 0.051253 | 0.051091 | 0.051119 | 0.051114 | 0.032057
FC16 | 3.7 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.18942 | 0.18942 | 0.66206 | 209.6438 | 0.43839 | 1.2579 | 1.3568 | 1.6 | 17.6351 | 19.11 | 38.102 | 83.1334 | 93.1334 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2308.374 | 0.027725 | 0.054188 | 0.048113 | 0.0491 | 0.048929 | 0.048958 | 0.048953 | 0.048953
FC17 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 109.1065 | 0.40284 | 0.65464 | 0.73821 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.6395 | 96.6292 | 106.6292 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2121.2086 | 0.030171 | 0.05505 | 0.049393 | 0.050335 | 0.050169 | 0.050198 | 0.050193 | 0.030171
FC18 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 102.6885 | 0.37915 | 0.61613 | 0.69016 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 26.3311 | 106.9635 | 116.9635 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1996.4316 | 0.032057 | 0.055683 | 0.050348 | 0.051253 | 0.051091 | 0.051119 | 0.051114 | 0.032057
FC19 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 102.6885 | 0.37915 | 0.61613 | 0.69016 | 1.6 | 13.1909 | 12.46 | 26.3411 | 116.0755 | 126.0755 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1996.4316 | 0.032057 | 0.055683 | 0.050348 | 0.051253 | 0.051091 | 0.051119 | 0.051114 | 0.032057
FC20 | 4.95 | 1 | 6 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.25341 | 0.25341 | 0.88572 | 345.398 | 0.58649 | 2.0724 | 2.2495 | 2.5 | 12.9284 | 18.99 | 34.168 | 112.0241 | 122.0241 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3088.2301 | 0.020724 | 0.051392 | 0.044134 | 0.045214 | 0.045039 | 0.045067 | 0.045062 | 0.045062
centrala | 0.01 | 1 | 6 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.00051194 | 0.00051194 | 0.0017893 | 0.053838 | 0.00048531 | 0.00032303 | 0.00032315 | 6.3 | 8.3087e-06 | 45 | 45.0003 | 81.3009 | 91.3009 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9929 | 16.0286 | 0.38769 | 13457.0561 | 0.049951 | 1.2391 | 4.0687 | 0.97712 | 16.0286
parter
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [20 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | [11 empty] | 32.0948 | 32.0948
1,2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 32 | 23.1111 | 0.40955 | 0.40955 | 795.8011 | 0.94787 | 15.916 | 17.3041 | 49.3989 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.00839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4991.079 | 0.012823 | 0.047303 | 0.038802 | 0.039885 | 0.039731 | 0.039752 | 0.039749 | 0.039749
2,3 | 11.4 | 1 | 12 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.58361 | 0.58361 | 1486.6846 | 1.3507 | 17.8402 | 18.7798 | 68.1787 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.005034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7112.2876 | 0.0089985 | 0.044652 | 0.035675 | 0.036684 | 0.036555 | 0.036571 | 0.036569 | 0.036569
3,4 | 14.8 | 1 | 8 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.75767 | 0.75767 | 802.2707 | 1.1223 | 6.4182 | 7.0668 | 75.2455 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0052437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7386.7969 | 0.0086641 | 0.043935 | 0.034798 | 0.035856 | 0.035716 | 0.035734 | 0.035731 | 0.035731
4,5 | 18.2 | 1 | 17 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.93173 | 0.93173 | 394.2902 | 0.88326 | 6.7029 | 7.1047 | 82.3502 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7267.011 | 0.0088069 | 0.043688 | 0.034461 | 0.035574 | 0.035421 | 0.035441 | 0.035439 | 0.035439
5.6 | 21.6 | 1 | 8 | 1 | 50 | 36.1111 | 1.1058 | 1.1058 | 533.5173 | 1.0483 | 4.2681 | 4.834 | 87.1843 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8624.5845 | 0.0074206 | 0.042485 | 0.033098 | 0.03417 | 0.034028 | 0.034047 | 0.034044 | 0.034044
6,7 | 25 | 1 | 15 | 1 | 63 | 45.5 | 1.2799 | 1.2799 | 227.0679 | 0.76422 | 3.406 | 3.7068 | 90.8911 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7922.3476 | 0.0080784 | 0.042766 | 0.033349 | 0.034491 | 0.034332 | 0.034353 | 0.03435 | 0.03435
7,8 | 28.4 | 1 | 9 | 1 | 63 | 45.5 | 1.4539 | 1.4539 | 284.2747 | 0.86815 | 2.5585 | 2.9466 | 93.8377 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8999.7869 | 0.0071113 | 0.041879 | 0.032345 | 0.033457 | 0.033307 | 0.033327 | 0.033324 | 0.033324
8,9 | 33.6 | 1 | 16 | 5.5 | 75 | 54.1667 | 1.7201 | 1.7201 | 165.4387 | 0.72473 | 2.647 | 4.1347 | 97.9724 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8944.0136 | 0.0071556 | 0.041725 | 0.032122 | 0.03327 | 0.033111 | 0.033133 | 0.03313 | 0.03313
9,10 | 38.4 | 1 | 17 | 6.5 | 75 | 54.1667 | 1.9659 | 1.9659 | 209.3742 | 0.82826 | 3.5594 | 5.8558 | 103.8282 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10221.7298 | 0.0062612 | 0.040823 | 0.031118 | 0.032234 | 0.032084 | 0.032104 | 0.032101 | 0.032101
10,TR1 | 74.85 | 1 | 18 | 7.5 | 75 | 54.1667 | 3.8319 | 3.8319 | 689.2029 | 1.6145 | 12.4057 | 22.473 | 126.3012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041479 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19924.3874 | 0.0032121 | 0.036783 | 0.026998 | 0.027902 | 0.027802 | 0.027813 | 0.027811 | 0.027811
TR1,AWL | 74.86 | 1 | 19 | 8.5 | 75 | 54.1667 | 3.8324 | 3.8324 | 689.369 | 1.6147 | 13.098 | 24.5108 | 150.812 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19927.0493 | 0.0032117 | 0.036782 | 0.026997 | 0.027901 | 0.027801 | 0.027812 | 0.027811 | 0.027811
piętro
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [20 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC11 | [11 empty] | 31.1787 | 31.1787
11,12 | 8 | 1 | 14 | 3 | 32 | 23.1111 | 0.40955 | 0.40955 | 795.8011 | 0.94787 | 11.1412 | 12.5293 | 31.1787 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.011746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4991.079 | 0.012823 | 0.047303 | 0.038802 | 0.039885 | 0.039731 | 0.039752 | 0.039749 | 0.039749
12,13 | 11.2 | 1 | 12 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.57337 | 0.57337 | 491.0935 | 0.84929 | 5.8931 | 6.2646 | 37.4433 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5590.0085 | 0.011449 | 0.045997 | 0.037218 | 0.038333 | 0.038174 | 0.038196 | 0.038193 | 0.038193
13,14 | 14.8 | 1 | 12 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.75767 | 0.75767 | 802.2707 | 1.1223 | 9.6272 | 10.2759 | 47.7192 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7386.7969 | 0.0086641 | 0.043935 | 0.034798 | 0.035856 | 0.035716 | 0.035734 | 0.035731 | 0.035731
14,15 | 18 | 1 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.92149 | 0.92149 | 386.6943 | 0.87356 | 4.6403 | 5.0333 | 52.7525 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7187.1538 | 0.0089048 | 0.043768 | 0.034553 | 0.035669 | 0.035514 | 0.035535 | 0.035533 | 0.035533
15,16 | 21.7 | 1 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 1.1109 | 1.1109 | 537.8987 | 1.0531 | 6.4548 | 7.0259 | 59.7784 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8664.5132 | 0.0073865 | 0.042454 | 0.033063 | 0.034133 | 0.033992 | 0.034011 | 0.034008 | 0.034008
16,17 | 25.1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 1.285 | 1.285 | 696.479 | 1.2181 | 8.3577 | 9.1219 | 68.9003 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10022.0867 | 0.0063859 | 0.041479 | 0.032 | 0.033028 | 0.032899 | 0.032915 | 0.032913 | 0.032913
17,18 | 28.3 | 1 | 12 | 1 | 63 | 45.5 | 1.4488 | 1.4488 | 282.51 | 0.86509 | 3.3901 | 3.7755 | 72.6759 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8968.0975 | 0.0071364 | 0.041903 | 0.032372 | 0.033485 | 0.033334 | 0.033354 | 0.033352 | 0.033352
18,19 | 31.5 | 1 | 12 | 1 | 75 | 54.1667 | 1.6126 | 1.6126 | 147.687 | 0.67943 | 1.7722 | 2.01 | 74.6858 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055305 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8385.0127 | 0.0076327 | 0.042174 | 0.032631 | 0.033794 | 0.03363 | 0.033653 | 0.03365 | 0.03365
19,10 | 36.45 | 1 | 12 | 1 | 75 | 54.1667 | 1.866 | 1.866 | 190.9653 | 0.7862 | 2.2916 | 2.6099 | 77.2957 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055305 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9702.6576 | 0.0065961 | 0.041171 | 0.031502 | 0.032631 | 0.032478 | 0.032498 | 0.032495 | 0.032495
AWL | 60 | 1 | 12 | 8.5 | 75 | 54.1667 | 3.0716 | 3.0716 | 463.1668 | 1.2942 | 5.558 | 12.8895 | 12.8895 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15971.4528 | 0.0040071 | 0.03804 | 0.02821 | 0.029191 | 0.029075 | 0.029088 | 0.029087 | 0.029087
[12 empty] | Dp [kPa] | 40 | [19 empty] | pojemność
[22 empty] | 0 | 0.010754 | 0.057891 | 0.036706 | 0.10549 | 0.078047 | 0.29957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58846
| De | DN | D |  | Kv
| 16 | 10 | 11.5556 |  | 0.25
| 20 | 15 | 14.4444 |  | 0.4
| 25 | 20 | 18.0556 |  | 0.63
| 32 | 25 | 23.1111 |  | 1
| 40 | 32 | 28.8889 |  | 1.6
| 50 | 40 | 36.1111 |  | 2.5
| 63 | 50 | 45.5 |  | 4
| 75 | 65 | 54.1667 |  | 6.3
| 90 | 80 | 65 |  | 10
| 110 | 100 | 79.4444 |  | 16
| 125 | 125 | 90.2778 |  | 25
| 160 | 150 | 115.5556 |  | 40
| 225 | 200 | 162.5
| 250 | 250 | 180.5556

## STAL EN
SYSTEM STAŁOPRZEPŁYWOWY
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody PE SDR 11
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne |  |  | 11.4*(F10=16)+14.4*(F10=20)+20*(F10=25)+28*(F10=32)+28.8*(F10=40)+36.2*(F10=50)+45.6*(F10=63)+54.2*(F10=75)+65*(F10=90)+79.6*(F10=110)+90.2*(F10=125)+115.6*(F10=160)+144.4*(F10=200)+162.6*(F10=225)+180.6*(F10=250)
k= | 0.15 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 16..250
| 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
[11 empty] | do 1.5 m/s |  |  |  | do 20 kPa
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dn [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | V [m3/h] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dpr [kPa] | KV [m3/h] | Dpzaw [kPa] | DpFC [kPa] | Dp [kPa] |  | DpZR[kPa] | DNZR | N | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |  | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | 4.8 | 1 | 6 | 6.5 | 32 | 37.2 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 22.9469 | 0.21951 | 0.13768 | 0.29898 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 29.3457 | 4.7391 | 14.7391 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1860.4739 | 0.0344 | 0.05791 | 0.052878 | 0.053694 | 0.053555 | 0.053578 | 0.053574 | 0.0344
FC2 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 44.4044 | 0.24932 | 0.26643 | 0.29844 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 25.9394 | 8.1455 | 18.1455 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1618.9387 | 0.039532 | 0.060343 | 0.056057 | 0.056759 | 0.056639 | 0.05666 | 0.056656 | 0.039532
FC3 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 47.1796 | 0.2649 | 0.28308 | 0.31922 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.2205 | 6.799 | 16.799 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720.1224 | 0.037207 | 0.059689 | 0.055038 | 0.055783 | 0.055658 | 0.055679 | 0.055675 | 0.037207
FC4 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 47.1796 | 0.2649 | 0.28308 | 0.31922 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.2205 | 8.872 | 18.872 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720.1224 | 0.037207 | 0.059689 | 0.055038 | 0.055783 | 0.055658 | 0.055679 | 0.055675 | 0.037207
FC5 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 47.1796 | 0.2649 | 0.28308 | 0.31922 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.2205 | 10.0036 | 20.0036 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720.1224 | 0.037207 | 0.059689 | 0.055038 | 0.055783 | 0.055658 | 0.055679 | 0.055675 | 0.037207
FC6 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 47.1796 | 0.2649 | 0.28308 | 0.31922 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.2205 | 11.0644 | 21.0644 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720.1224 | 0.037207 | 0.059689 | 0.055038 | 0.055783 | 0.055658 | 0.055679 | 0.055675 | 0.037207
FC7 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 47.1796 | 0.2649 | 0.28308 | 0.31922 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.2205 | 11.7996 | 21.7996 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720.1224 | 0.037207 | 0.059689 | 0.055038 | 0.055783 | 0.055658 | 0.055679 | 0.055675 | 0.037207
FC8 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 47.1796 | 0.2649 | 0.28308 | 0.31922 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.2205 | 12.2967 | 22.2967 | 20 | 2 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720.1224 | 0.037207 | 0.059689 | 0.055038 | 0.055783 | 0.055658 | 0.055679 | 0.055675 | 0.037207
FC9 | 5.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.26621 | 0.26621 | 0.93046 | 24.8592 | 0.2378 | 0.14916 | 0.17828 | 2.5 | 14.2673 | 22.13 | 36.5756 | 5.3434 | 15.3434 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015.5134 | 0.031754 | 0.057078 | 0.05162 | 0.052482 | 0.052338 | 0.052362 | 0.052358 | 0.031754
FC10 | 4.8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 22.9469 | 0.21951 | 0.13768 | 0.1625 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 29.2093 | 14.0325 | 24.0325 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1860.4739 | 0.0344 | 0.05791 | 0.052878 | 0.053694 | 0.053555 | 0.053578 | 0.053574 | 0.0344
FC11 | 4.8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.24573 | 0.24573 | 0.85888 | 22.9469 | 0.21951 | 0.13768 | 0.1625 | 2.5 | 12.1568 | 16.89 | 29.2093 | 15.9174 | 25.9174 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1860.4739 | 0.0344 | 0.05791 | 0.052878 | 0.053694 | 0.053555 | 0.053578 | 0.053574 | 0.0344
FC12 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 15.298 | 0.14634 | 0.091788 | 0.10282 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 25.7437 | 15.7171 | 25.7171 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1240.3159 | 0.0516 | 0.062488 | 0.060247 | 0.060663 | 0.060585 | 0.0606 | 0.060597 | 0.0516
FC13 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 15.298 | 0.14634 | 0.091788 | 0.10282 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 25.7437 | 19.1826 | 29.1826 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1240.3159 | 0.0516 | 0.062488 | 0.060247 | 0.060663 | 0.060585 | 0.0606 | 0.060597 | 0.0516
FC14 | 3.6 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.1843 | 0.1843 | 0.64416 | 17.2102 | 0.16463 | 0.10326 | 0.11722 | 1.6 | 16.6948 | 16.78 | 33.592 | 12.7507 | 22.7507 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1395.3554 | 0.045866 | 0.061092 | 0.057921 | 0.058488 | 0.058383 | 0.058402 | 0.058399 | 0.045866
FC15 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 15.298 | 0.14634 | 0.091788 | 0.10282 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 25.7437 | 21.5922 | 31.5922 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1240.3159 | 0.0516 | 0.062488 | 0.060247 | 0.060663 | 0.060585 | 0.0606 | 0.060597 | 0.0516
FC16 | 3.7 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.18942 | 0.18942 | 0.66206 | 17.6883 | 0.16921 | 0.10613 | 0.12087 | 1.6 | 17.6351 | 19.11 | 36.866 | 12.102 | 22.102 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1434.1153 | 0.044627 | 0.060776 | 0.057403 | 0.058 | 0.057891 | 0.057911 | 0.057907 | 0.044627
FC17 | 3.4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.17406 | 0.17406 | 0.60837 | 16.2541 | 0.15549 | 0.097524 | 0.10997 | 1.6 | 14.8913 | 14.01 | 29.0113 | 22.2771 | 32.2771 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1317.8357 | 0.048564 | 0.061763 | 0.059029 | 0.059527 | 0.059434 | 0.059451 | 0.059448 | 0.048564
FC18 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 15.298 | 0.14634 | 0.091788 | 0.10282 | 1.6 | 13.1909 | 12.45 | 25.7437 | 28.8001 | 38.8001 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1240.3159 | 0.0516 | 0.062488 | 0.060247 | 0.060663 | 0.060585 | 0.0606 | 0.060597 | 0.0516
FC19 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.16382 | 0.16382 | 0.57259 | 15.298 | 0.14634 | 0.091788 | 0.10282 | 1.6 | 13.1909 | 12.46 | 25.7537 | 30.164 | 40.164 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1240.3159 | 0.0516 | 0.062488 | 0.060247 | 0.060663 | 0.060585 | 0.0606 | 0.060597 | 0.0516
FC20 | 4.95 | 1 | 6 | 1 | 32 | 37.2 | 0.25341 | 0.25341 | 0.88572 | 23.664 | 0.22637 | 0.14198 | 0.16837 | 2.5 | 12.9284 | 18.99 | 32.0868 | 25.5379 | 35.5379 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0065212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1918.6137 | 0.033357 | 0.057588 | 0.052387 | 0.053222 | 0.053081 | 0.053105 | 0.053101 | 0.033357
centrala | 0.01 | 1 | 6 | 1 | 50 | 54.5 | 0.00051194 | 0.00051194 | 0.0017893 | 0.010377 | 0.00021306 | 6.2262e-05 | 6.2285e-05 | 6.3 | 8.3087e-06 | 45 | 45.0001 | 7.4715 | 17.4715 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6456 | 24.1909 | 0.49175 | 14.455 | 0.69081 | 74.9704 | 0.27276 | 3.7144 | 24.1909
parter
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dn [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [20 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | [11 empty] | 29.3457 | 29.3457
1,2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 32 | 37.2 | 0.40955 | 0.40955 | 86.3961 | 0.36585 | 1.7279 | 1.9347 | 31.2804 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.021737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100.7898 | 0.02064 | 0.052966 | 0.04578 | 0.046751 | 0.046608 | 0.046629 | 0.046626 | 0.046626
2,3 | 11.4 | 1 | 12 | 1 | 32 | 37.2 | 0.58361 | 0.58361 | 161.0811 | 0.52134 | 1.933 | 2.0729 | 33.3534 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.013042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4418.6255 | 0.014484 | 0.05 | 0.041977 | 0.042919 | 0.042797 | 0.042812 | 0.04281 | 0.04281
3,4 | 14.8 | 1 | 8 | 1 | 40 | 43.1 | 0.75767 | 0.75767 | 125.0901 | 0.50421 | 1.0007 | 1.1316 | 34.485 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4951.1916 | 0.012926 | 0.048608 | 0.040328 | 0.041291 | 0.041166 | 0.041182 | 0.04118 | 0.04118
4,5 | 18.2 | 1 | 17 | 1 | 50 | 54.5 | 0.93173 | 0.93173 | 57.8421 | 0.38777 | 0.98332 | 1.0608 | 35.5458 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4815.043 | 0.013292 | 0.048145 | 0.039803 | 0.040834 | 0.040692 | 0.040711 | 0.040708 | 0.040708
5.6 | 21.6 | 1 | 8 | 1 | 50 | 54.5 | 1.1058 | 1.1058 | 78.2725 | 0.46022 | 0.62618 | 0.73525 | 36.281 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5714.5565 | 0.011199 | 0.046831 | 0.038228 | 0.039225 | 0.039095 | 0.039112 | 0.03911 | 0.03911
6,7 | 25 | 1 | 15 | 1 | 65 | 70.3 | 1.2799 | 1.2799 | 29.6214 | 0.32013 | 0.44432 | 0.4971 | 36.7781 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5127.5507 | 0.012482 | 0.047062 | 0.038508 | 0.03959 | 0.039437 | 0.039458 | 0.039455 | 0.039455
7,8 | 28.4 | 1 | 9 | 1 | 65 | 70.3 | 1.4539 | 1.4539 | 37.0674 | 0.36367 | 0.33361 | 0.40172 | 37.1799 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5824.8976 | 0.010987 | 0.046082 | 0.037327 | 0.038387 | 0.038242 | 0.038261 | 0.038259 | 0.038259
8,9 | 33.6 | 1 | 16 | 5.5 | 65 | 70.3 | 1.7201 | 1.7201 | 49.8981 | 0.43026 | 0.79837 | 1.3227 | 38.5026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6891.4282 | 0.0092869 | 0.044846 | 0.035891 | 0.036912 | 0.03678 | 0.036797 | 0.036794 | 0.036794
9,10 | 38.4 | 1 | 17 | 6.5 | 65 | 70.3 | 1.9659 | 1.9659 | 63.2657 | 0.49172 | 1.0755 | 1.8849 | 40.3875 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7875.9179 | 0.008126 | 0.04391 | 0.034843 | 0.035827 | 0.035705 | 0.035719 | 0.035718 | 0.035718
10,TR1 | 74.85 | 1 | 18 | 7.5 | 65 | 70.3 | 3.8319 | 3.8319 | 210.9239 | 0.95848 | 3.7966 | 7.345 | 52.4716 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15351.8869 | 0.0041689 | 0.039758 | 0.030663 | 0.031407 | 0.031335 | 0.031342 | 0.031341 | 0.031341
TR1,AWL | 74.86 | 1 | 19 | 8.5 | 65 | 70.3 | 3.8324 | 3.8324 | 210.9754 | 0.9586 | 4.0085 | 8.031 | 60.5026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15353.9379 | 0.0041683 | 0.039757 | 0.030662 | 0.031406 | 0.031335 | 0.031341 | 0.031341 | 0.031341
piętro
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dn [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [20 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC11 | [11 empty] | 29.2093 | 29.2093
11,12 | 8 | 1 | 14 | 3 | 32 | 37.2 | 0.40955 | 0.40955 | 86.3961 | 0.36585 | 1.2095 | 1.4163 | 29.2093 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.030432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100.7898 | 0.02064 | 0.052966 | 0.04578 | 0.046751 | 0.046608 | 0.046629 | 0.046626 | 0.046626
12,13 | 11.2 | 1 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.57337 | 0.57337 | 76.5298 | 0.38156 | 0.91836 | 0.99333 | 30.2026 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3746.8477 | 0.017081 | 0.050852 | 0.043116 | 0.044118 | 0.043975 | 0.043995 | 0.043993 | 0.043993
13,14 | 14.8 | 1 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.75767 | 0.75767 | 125.0901 | 0.50421 | 1.5011 | 1.632 | 33.592 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4951.1916 | 0.012926 | 0.048608 | 0.040328 | 0.041291 | 0.041166 | 0.041182 | 0.04118 | 0.04118
14,15 | 18 | 1 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.92149 | 0.92149 | 177.2279 | 0.61322 | 2.1267 | 2.3204 | 35.9124 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6021.7195 | 0.010628 | 0.04715 | 0.038629 | 0.039542 | 0.039432 | 0.039445 | 0.039443 | 0.039443
15,16 | 21.7 | 1 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 1.1109 | 1.1109 | 247.837 | 0.73927 | 2.974 | 3.2555 | 39.1679 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7259.5173 | 0.008816 | 0.045841 | 0.037183 | 0.038038 | 0.037942 | 0.037953 | 0.037952 | 0.037952
16,17 | 25.1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 1.285 | 1.285 | 102.2124 | 0.53479 | 1.2265 | 1.3738 | 40.5417 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6640.5263 | 0.0096378 | 0.045736 | 0.03697 | 0.037927 | 0.037809 | 0.037823 | 0.037821 | 0.037821
17,18 | 28.3 | 1 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 1.4488 | 1.4488 | 126.6461 | 0.60297 | 1.5198 | 1.707 | 42.2487 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7487.1273 | 0.008548 | 0.044897 | 0.03604 | 0.036962 | 0.036853 | 0.036865 | 0.036864 | 0.036864
18,19 | 31.5 | 1 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 1.6126 | 1.6126 | 153.4848 | 0.67115 | 1.8418 | 2.0738 | 44.3225 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8333.7283 | 0.0076796 | 0.044174 | 0.035265 | 0.036151 | 0.03605 | 0.036061 | 0.03606 | 0.03606
19,10 | 36.45 | 1 | 12 | 1 | 65 | 70.3 | 1.866 | 1.866 | 57.6602 | 0.46675 | 0.69192 | 0.80412 | 45.1266 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7475.969 | 0.0085608 | 0.044271 | 0.035243 | 0.036242 | 0.036115 | 0.036131 | 0.036129 | 0.036129
AWL | 60 | 1 | 12 | 8.5 | 65 | 70.3 | 3.0716 | 3.0716 | 141.0592 | 0.76832 | 1.6927 | 4.2768 | 4.2768 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12306.1218 | 0.0052007 | 0.041041 | 0.031869 | 0.032699 | 0.032611 | 0.03262 | 0.032619 | 0.032619
[12 empty] | Dp [kPa] | 40 | [19 empty] | pojemność
[22 empty] | 0 | 0.026793 | 0.14999 | 0.15173 | 0.24028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56879
| De | DN | D |  | Kv
| 16 | 10 | 11.3 |  | 0.25
| 20 | 15 | 14.9 |  | 0.4
| 25 | 20 | 21.7 |  | 0.63
| 32 | 25 | 28.5 |  | 1
| 40 | 32 | 37.2 |  | 1.6
| 50 | 40 | 43.1 |  | 2.5
| 63 | 50 | 54.5 |  | 4
| 75 | 65 | 70.3 |  | 6.3
| 90 | 80 | 82.5 |  | 10
| 110 | 100 | 107.1 |  | 16
| 125 | 125 | 132.5 |  | 25
| 160 | 150 | 160.3 |  | 40
| 225 | 200 | 210.1
| 250 | 250 | 263

## wlasc
Cas | 200-4.10
2010-12-06/12:38:58
Fluid: | Prop.glycol
Freezing | point: | -13.5 | °C
T | Rho | Cp | Lambda | Eta | Ni | Ro |  | cp |  |  | Ni
°C | kg/m3 | kJ/(kg*K) | W/(m*K) | cP | m2/s
-30 | 1046 | 3.883 | 0.4162 | 47.99 | 4.588e-05 | 1045.8139 | -0.01779% | 3.8828 | -0.005425% | 21796.2075 | 4.6051e-05 | 0.3744%
-28 | 1045 | 3.884 | 0.4188 | 41.09 | 3.9321e-05 | 1045.2164 | 0.02071% | 3.8833 | -0.01693% | 25431.9786 | 3.935e-05 | 0.07589%
-26 | 1045 | 3.884 | 0.4213 | 35.34 | 3.3818e-05 | 1044.6053 | -0.03777% | 3.8839 | -0.001303% | 29569.8925 | 3.3826e-05 | 0.02281%
-24 | 1044 | 3.885 | 0.4239 | 30.54 | 2.9253e-05 | 1043.9783 | -0.002075% | 3.8846 | -0.009903% | 34184.6758 | 2.9231e-05 | -0.07331%
-22 | 1043 | 3.886 | 0.4263 | 26.51 | 2.5417e-05 | 1043.3335 | 0.03198% | 3.8853 | -0.01688% | 39343.6439 | 2.5383e-05 | -0.1355%
-20 | 1043 | 3.886 | 0.4287 | 23.1 | 2.2148e-05 | 1042.669 | -0.03173% | 3.8861 | 0.003574% | 45151.5152 | 2.2138e-05 | -0.04137%
-18 | 1042 | 3.887 | 0.4311 | 20.22 | 1.9405e-05 | 1041.9834 | -0.001594% | 3.887 | 8.098e-05% | 51533.1355 | 1.9389e-05 | -0.08149%
-16 | 1041 | 3.888 | 0.4334 | 17.76 | 1.7061e-05 | 1041.2752 | 0.02644% | 3.8879 | -0.001562% | 58614.8649 | 1.7048e-05 | -0.07368%
-14 | 1041 | 3.889 | 0.4357 | 15.66 | 1.5043e-05 | 1040.5434 | -0.04386% | 3.8889 | -0.001301% | 66475.0958 | 1.5045e-05 | 0.01474%
-12 | 1040 | 3.89 | 0.4379 | 13.86 | 1.3327e-05 | 1039.7871 | -0.02047% | 3.89 | 0.0009076% | 75036.075 | 1.3326e-05 | -0.009345%
-10 | 1039 | 3.891 | 0.44 | 12.3 | 1.1838e-05 | 1039.0054 | 0.0005207% | 3.8912 | 0.005098% | 84471.5447 | 1.1843e-05 | 0.04032%
-8 | 1038 | 3.893 | 0.4422 | 10.96 | 1.0559e-05 | 1038.1978 | 0.01905% | 3.8924 | -0.01439% | 94708.0292 | 1.056e-05 | 0.01463%
-6 | 1037 | 3.894 | 0.4442 | 9.797 | 9.4474e-06 | 1037.3637 | 0.03507% | 3.8938 | -0.006161% | 105848.7292 | 9.4466e-06 | -0.00893%
-4 | 1036 | 3.895 | 0.4462 | 8.784 | 8.4788e-06 | 1036.5029 | 0.04854% | 3.8952 | 0.00411% | 117941.7122 | 8.4765e-06 | -0.02724%
-2 | 1036 | 3.897 | 0.4482 | 7.898 | 7.6236e-06 | 1035.615 | -0.03716% | 3.8966 | -0.009237% | 131172.4487 | 7.6287e-06 | 0.06698%
0 | 1035 | 3.898 | 0.4501 | 7.123 | 6.8821e-06 | 1034.7 | -0.02899% | 3.8982 | 0.005131% | 145303.945 | 6.8855e-06 | 0.04885%
2 | 1034 | 3.9 | 0.452 | 6.441 | 6.2292e-06 | 1033.7578 | -0.02342% | 3.8998 | -0.004103% | 160534.0786 | 6.2321e-06 | 0.04604%
4 | 1033 | 3.902 | 0.4538 | 5.84 | 5.6534e-06 | 1032.7884 | -0.02048% | 3.9016 | -0.01128% | 176883.5616 | 5.6559e-06 | 0.0437%
6 | 1032 | 3.903 | 0.4556 | 5.31 | 5.1453e-06 | 1031.792 | -0.02015% | 3.9034 | 0.009195% | 194350.2825 | 5.1464e-06 | 0.02077%
8 | 1031 | 3.905 | 0.4573 | 4.839 | 4.6935e-06 | 1030.7687 | -0.02244% | 3.9052 | 0.00607% | 213060.5497 | 4.6947e-06 | 0.02455%
10 | 1030 | 3.907 | 0.459 | 4.421 | 4.2922e-06 | 1029.7186 | -0.02732% | 3.9072 | 0.004954% | 232978.964 | 4.293e-06 | 0.01806%
12 | 1029 | 3.909 | 0.4606 | 4.048 | 3.9339e-06 | 1028.6421 | -0.03479% | 3.9092 | 0.005831% | 254199.6047 | 3.935e-06 | 0.02746%
14 | 1027 | 3.911 | 0.4622 | 3.715 | 3.6173e-06 | 1027.5393 | 0.05251% | 3.9113 | 0.008678% | 276446.8371 | 3.6151e-06 | -0.06231%
16 | 1026 | 3.914 | 0.4637 | 3.417 | 3.3304e-06 | 1026.4105 | 0.04001% | 3.9135 | -0.01208% | 300263.3889 | 3.3285e-06 | -0.0573%
18 | 1025 | 3.916 | 0.4652 | 3.149 | 3.0722e-06 | 1025.2561 | 0.02498% | 3.9158 | -0.005341% | 325500.1588 | 3.0712e-06 | -0.03292%
20 | 1024 | 3.918 | 0.4666 | 2.908 | 2.8398e-06 | 1024.0762 | 0.007445% | 3.9181 | 0.0033% | 352132.0495 | 2.8396e-06 | -0.008334%
22 | 1023 | 3.921 | 0.468 | 2.691 | 2.6305e-06 | 1022.8713 | -0.01258% | 3.9205 | -0.01168% | 380156.0758 | 2.6307e-06 | 0.008856%
24 | 1022 | 3.923 | 0.4693 | 2.495 | 2.4413e-06 | 1021.6414 | -0.03509% | 3.923 | 0.0007102% | 409619.2385 | 2.4419e-06 | 0.02589%
26 | 1020 | 3.926 | 0.4706 | 2.318 | 2.2725e-06 | 1020.3869 | 0.03793% | 3.9256 | -0.01053% | 440034.5125 | 2.2709e-06 | -0.07269%
28 | 1019 | 3.928 | 0.4718 | 2.157 | 2.1168e-06 | 1019.1079 | 0.01059% | 3.9282 | 0.005527% | 472415.3917 | 2.1157e-06 | -0.05291%
30 | 1018 | 3.931 | 0.473 | 2.01 | 1.9745e-06 | 1017.8047 | -0.01919% | 3.9309 | -0.002062% | 506467.6617 | 1.9745e-06 | 0.0009797%
32 | 1017 | 3.934 | 0.4741 | 1.877 | 1.8456e-06 | 1016.4773 | -0.0514% | 3.9337 | -0.007845% | 541822.0565 | 1.8458e-06 | 0.01125%
34 | 1015 | 3.937 | 0.4752 | 1.755 | 1.7291e-06 | 1015.1259 | 0.0124% | 3.9365 | -0.01184% | 578347.5783 | 1.7284e-06 | -0.03908%
36 | 1014 | 3.94 | 0.4763 | 1.644 | 1.6213e-06 | 1013.7504 | -0.02461% | 3.9394 | -0.01407% | 616788.3212 | 1.621e-06 | -0.01996%
38 | 1012 | 3.943 | 0.4773 | 1.542 | 1.5237e-06 | 1012.3509 | 0.03468% | 3.9424 | -0.01455% | 656290.5318 | 1.5226e-06 | -0.07505%
40 | 1011 | 3.946 | 0.4782 | 1.449 | 1.4332e-06 | 1010.9274 | -0.007185% | 3.9455 | -0.01329% | 697722.5673 | 1.4323e-06 | -0.06795%
42 | 1010 | 3.949 | 0.4791 | 1.363 | 1.3495e-06 | 1009.4795 | -0.05153% | 3.9486 | -0.01032% | 741012.4725 | 1.3492e-06 | -0.01957%
44 | 1008 | 3.952 | 0.4799 | 1.284 | 1.2738e-06 | 1008.0073 | 0.0007257% | 3.9518 | -0.005642% | 785046.729 | 1.2728e-06 | -0.07918%
46 | 1007 | 3.956 | 0.4807 | 1.212 | 1.2036e-06 | 1006.5104 | -0.04862% | 3.955 | -0.02456% | 830858.0858 | 1.2023e-06 | -0.1052%
48 | 1005 | 3.959 | 0.4814 | 1.144 | 1.1383e-06 | 1004.9885 | -0.001142% | 3.9583 | -0.0165% | 878496.5035 | 1.1372e-06 | -0.09712%
50 | 1004 | 3.963 | 0.4821 | 1.082 | 1.0777e-06 | 1003.4413 | -0.05565% | 3.9617 | -0.03201% | 927911.2754 | 1.077e-06 | -0.06561%
52 | 1002 | 3.966 | 0.4828 | 1.025 | 1.023e-06 | 1001.8682 | -0.01316% | 3.9652 | -0.02063% | 977560.9756 | 1.0212e-06 | -0.1715%
54 | 1000 | 3.97 | 0.4834 | 0.9718 | 9.718e-07 | 1000.2687 | 0.02687% | 3.9687 | -0.03281% | 1029018.3165 | 9.6946e-07 | -0.2413%
56 | 998.8 | 3.974 | 0.4839 | 0.9224 | 9.2351e-07 | 998.6424 | -0.01578% | 3.9723 | -0.04332% | 1082827.4068 | 9.2139e-07 | -0.2292%
58 | 997.2 | 3.977 | 0.4844 | 0.8766 | 8.7906e-07 | 996.9884 | -0.02122% | 3.9759 | -0.02705% | 1137577.0021 | 8.7669e-07 | -0.2703%
60 | 995.6 | 3.981 | 0.4849 | 0.8339 | 8.3759e-07 | 995.3062 | -0.02951% | 3.9796 | -0.03431% | 1193908.1425 | 8.3505e-07 | -0.3027%
62 | 993.9 | 3.985 | 0.4852 | 0.7941 | 7.9897e-07 | 993.5948 | -0.0307% | 3.9834 | -0.03997% | 1251605.5912 | 7.9622e-07 | -0.3442%
64 | 992.2 | 3.989 | 0.4856 | 0.757 | 7.6295e-07 | 991.8536 | -0.03491% | 3.9872 | -0.04403% | 1310700.1321 | 7.5997e-07 | -0.3905%
66 | 990.4 | 3.993 | 0.4859 | 0.7224 | 7.294e-07 | 990.0815 | -0.03215% | 3.9911 | -0.04653% | 1370985.6035 | 7.2608e-07 | -0.4552%
68 | 988.7 | 3.998 | 0.4861 | 0.69 | 6.9789e-07 | 988.2777 | -0.04271% | 3.9951 | -0.07249% | 1432898.5507 | 6.9436e-07 | -0.5047%
70 | 986.9 | 4.002 | 0.4863 | 0.6597 | 6.6846e-07 | 986.4411 | -0.0465% | 3.9991 | -0.07192% | 1495983.0226 | 6.6464e-07 | -0.5706%
72 | 985.1 | 4.006 | 0.4865 | 0.6313 | 6.4085e-07 | 984.5706 | -0.05374% | 4.0032 | -0.06988% | 1560430.857 | 6.3676e-07 | -0.6379%
74 | 983.3 | 4.011 | 0.4866 | 0.6047 | 6.1497e-07 | 982.6652 | -0.06455% | 4.0073 | -0.09131% | 1626095.5846 | 6.1057e-07 | -0.7148%
76 | 981.4 | 4.015 | 0.4866 | 0.5797 | 5.9069e-07 | 980.7238 | -0.06891% | 4.0115 | -0.08642% | 1692944.6265 | 5.8595e-07 | -0.8013%
78 | 979.6 | 4.02 | 0.4866 | 0.5562 | 5.6778e-07 | 978.745 | -0.08728% | 4.0158 | -0.105% | 1761236.9651 | 5.6278e-07 | -0.8811%
80 | 977.7 | 4.025 | 0.4866 | 0.5341 | 5.4628e-07 | 976.7278 | -0.09943% | 4.0201 | -0.1223% | 1830556.0756 | 5.4094e-07 | -0.9772%
82 | 975.7 | 4.029 | 0.4865 | 0.5133 | 5.2608e-07 | 974.671 | -0.1055% | 4.0244 | -0.1135% | 1900837.7167 | 5.2035e-07 | -1.09%
84 | 973.8 | 4.034 | 0.4864 | 0.4937 | 5.0698e-07 | 972.5732 | -0.126% | 4.0288 | -0.1284% | 1972452.9066 | 5.009e-07 | -1.2%
86 | 971.8 | 4.039 | 0.4862 | 0.4752 | 4.8899e-07 | 970.4332 | -0.1406% | 4.0333 | -0.1421% | 2045033.67 | 4.8252e-07 | -1.324%
88 | 969.8 | 4.044 | 0.4859 | 0.4577 | 4.7195e-07 | 968.2498 | -0.1598% | 4.0377 | -0.1548% | 2118855.1453 | 4.6512e-07 | -1.447%
90 | 967.8 | 4.049 | 0.4856 | 0.4412 | 4.5588e-07 | 966.0218 | -0.1837% | 4.0423 | -0.1666% | 2193563.01 | 4.4865e-07 | -1.587%
92 | 965.7 | 4.054 | 0.4853 | 0.4256 | 4.4072e-07 | 963.7479 | -0.2021% | 4.0468 | -0.1775% | 2269031.9549 | 4.3303e-07 | -1.745%
94 | 963.7 | 4.06 | 0.4849 | 0.4108 | 4.2627e-07 | 961.4269 | -0.2359% | 4.0514 | -0.2124% | 2345910.4187 | 4.182e-07 | -1.894%
96 | 961.6 | 4.065 | 0.4845 | 0.3968 | 4.1265e-07 | 959.0577 | -0.2644% | 4.056 | -0.2221% | 2423387.0968 | 4.0412e-07 | -2.067%
98 | 959.5 | 4.07 | 0.484 | 0.3835 | 3.9969e-07 | 956.639 | -0.2982% | 4.0606 | -0.2314% | 2501955.6714 | 3.9072e-07 | -2.243%
100 | 957.3 | 4.076 | 0.4834 | 0.3709 | 3.8744e-07 | 954.17 | -0.327% | 4.0652 | -0.265% | 2581019.1426 | 3.7797e-07 | -2.444%

## ZAWORY MSV
r | 1029.9836 | kg/m3
TYP | DN | Kv |  |  |  |  | MSV-F2
MSV-F2 | 20 | 6.26 |  |  |  | n | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
MSV-F2 | 25 | 9.01 |  |  |  | 1 | 0.54 | 1.61 | 3.53 | 4.19 | 7.4 | 2.6 | 5.8 | 8.3 | 10.3 | 21.4 | 50 | 50 | 1
MSV-F2 | 32 | 15.45 |  |  |  | 2 | 2.48 | 6 | 7.56 | 9.98 | 15.8 | 8.8 | 9.9 | 32.4 | 35.4 | 48.5 | 198.2 | 130 | 2
MSV-F2 | 40 | 32.31 |  |  |  | 3 | 5.11 | 8.38 | 12.32 | 16.42 | 26.7 | 21.6 | 24.5 | 72.9 | 73 | 99.8 | 305.3 | 299.4 | 3
MSV-F2 | 50 | 53.8 |  |  |  | 4 | 6.25 | 9.01 | 15.45 | 22.13 | 36.9 | 39 | 48.5 | 107.2 | 114.9 | 162 | 397.5 | 420 | 4
MSV-F2 | 65 | 93.4 |  |  |  | 5 | -1 | -1 | -1 | 28.14 | 46.2 | 49.8 | 71.3 | 128.2 | 150.5 | 214 | 474 | 553.1 | 5
MSV-F2 | 80 | 122.3 |  |  |  | 6 | -1 | -1 | -1 | 32.31 | 53.8 | 58.5 | 87 | 152.8 | 185.2 | 260.9 | 530.4 | 680 | 6
MSV-F2 | 100 | 200 |  |  |  | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 69.3 | 96.4 | 180 | 225.1 | 304.1 | 584.8 | 721.2 | 7
MSV-F2 | 125 | 304.4 |  |  |  | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 79 | 109.3 | 200 | 261.1 | 354.6 | 645.9 | 788.1 | 8
MSV-F2 | 150 | 400.8 |  |  |  | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 87.8 | 122.3 | -1 | 294.2 | 370 | 660 | 851.1 | 9
MSV-F2 | 200 | 685.6 |  |  |  | 9.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 93.4 | -1 | -1 | 304.4 | 400.8 | 680 | 880 | 9.5
MSV-F2 | 250 | 952.3 |  |  |  | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 685.6 | 926.1 | 10
[6 empty] | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 952.3 | 12
V | Dp | Kvwym | DN | nastawa |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12
0.85888 | 10 | 2.7564 | 25 | 2 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.57259 | 14.0244 | 1.5517 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 19.3979 | 1.4019 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 29.7293 | 1.1324 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 33.6417 | 1.0645 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 37.5688 | 1.0073 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 40.2534 | 0.97316 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 42.3094 | 0.94922 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.93046 | 37.1698 | 1.5489 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.85888 | 47.057 | 1.2707 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.85888 | 50.4067 | 1.2277 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.57259 | 44.8743 | 0.86748 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.57259 | 49.0483 | 0.82975 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.64416 | 48.1207 | 0.94242 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.57259 | 59.4797 | 0.75348 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.66206 | 53.9737 | 0.91457 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.60837 | 64.6506 | 0.76789 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.57259 | 71.8271 | 0.68567 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.57259 | 76.8573 | 0.66285 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.88572 | 71.8529 | 1.0605 | 25 | 1 |  | 1.61 | 6 | 8.38 | 9.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.0017893 | 48.5211 | 0.002607 | 40 | 1 |  | 4.19 | 9.98 | 16.42 | 22.13 | 28.14 | 32.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0
| 20 | 6.26 | 0 | FALSE | 0
| 25 | 9.01 | 0 | FALSE | 0
| 32 | 15.45 | 0 | FALSE | 0
| 40 | 32.31 | 0 | FALSE | 0
| 50 | 53.8 | 0 | FALSE | 0
| 65 | 93.4 | 0 | FALSE | 0
| 80 | 122.3 | 0 | FALSE | 0
| 100 | 200 | 0 | FALSE | 0
| 125 | 304.4 | 0 | FALSE | 0
| 150 | 400.8 | 0 | FALSE | 0
| 200 | 685.6 | 0 | FALSE | 0
| 250 | 952.3 | 0 | FALSE | 0