## CU
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody CU
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 10..267
udzial op. m. a= | 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | dzeta | dz [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | dw [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Rl+Z [kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [11 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0.11775 | 0.11775 | 16 | 321.2943 | 0.56858 | 4.1768 | 4.1768 | 2072.6842 | 0.030878 | 0.056068 | 0.050499 | 0.051399 | 0.051245 | 0.051271 | 0.051266 | 0.030878
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 0 | 22 | 0.21502 | 0.21502 | 20 | 518.4621 | 0.66449 | 4.1477 | 4.1477 | 3027.9213 | 0.021137 | 0.051866 | 0.044691 | 0.045747 | 0.045578 | 0.045605 | 0.0456 | 0.0456
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 0 | 28 | 0.33276 | 0.33276 | 25.6 | 339.505 | 0.62767 | 5.0926 | 5.0926 | 3660.9911 | 0.017482 | 0.049682 | 0.041874 | 0.042989 | 0.042814 | 0.042841 | 0.042837 | 0.042837
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 0 | 35 | 0.77303 | 0.77303 | 32 | 507.6489 | 0.9332 | 4.5688 | 4.5688 | 6803.8112 | 0.0094065 | 0.044352 | 0.035254 | 0.036355 | 0.036203 | 0.036224 | 0.036221 | 0.036221
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 0 | 42 | 1.3618 | 1.3618 | 39 | 532.2504 | 1.1068 | 5.8548 | 5.8548 | 9834.2742 | 0.0065079 | 0.041488 | 0.031973 | 0.033026 | 0.032891 | 0.032908 | 0.032906 | 0.032906
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 0 | 54 | 1.4744 | 1.1795 | 50 | 125.2512 | 0.58323 | 1.002 | 1.002 | 6644.1244 | 0.0096326 | 0.043942 | 0.034712 | 0.035903 | 0.035728 | 0.035753 | 0.035749 | 0.035749
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 0 | 54 | 1.6894 | 1.3515 | 50 | 158.9583 | 0.66829 | 0.31792 | 0.31792 | 7613.0592 | 0.0084066 | 0.042943 | 0.033535 | 0.034702 | 0.034536 | 0.034559 | 0.034556 | 0.034556
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 0 | 76 | 3.5017 | 2.8013 | 72 | 99.7127 | 0.66801 | 0.74785 | 0.74785 | 10958.1912 | 0.0058404 | 0.040097 | 0.030229 | 0.03138 | 0.031222 | 0.031243 | 0.031241 | 0.031241
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 0 | 76 | 5.616 | 4.4928 | 72 | 230.615 | 1.0714 | 1.7296 | 1.7296 | 17574.7599 | 0.0036416 | 0.037188 | 0.027185 | 0.028201 | 0.028077 | 0.028092 | 0.02809 | 0.02809
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 0 | 89 | 8.0375 | 6.43 | 85 | 196.274 | 1.1001 | 1.4721 | 1.4721 | 21305.7093 | 0.0030039 | 0.035958 | 0.025881 | 0.026871 | 0.026754 | 0.026767 | 0.026766 | 0.026766
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 0 | 89 | 8.1808 | 6.5447 | 85 | 202.5904 | 1.1198 | 5.2673 | 5.2673 | 21685.6837 | 0.0029513 | 0.035861 | 0.025787 | 0.026772 | 0.026655 | 0.026669 | 0.026667 | 0.026667
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 0 | 133 | 10.6689 | 8.5351 | 127 | 46.9449 | 0.65415 | 0.70417 | 0.70417 | 18928.1977 | 0.0033812 | 0.036358 | 0.026081 | 0.02718 | 0.027038 | 0.027056 | 0.027054 | 0.027054
opor 2 | [11 empty] | 60
[11 empty] | RAZEM | 125.0817

## STAL PN
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% |  |  |  |  | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC | przewody stalowe PN
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s | średnice nominalne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 | zakres: | 20..1200
udzial op. m. a= | 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | dzeta | dz [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | dw [mm] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Rl+Z [kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [11 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0.11775 | 0.11775 | 21.7 | 94.9607 | 0.30911 | 1.2345 | 1.2345 | 1528.2464 | 0.041878 | 0.058733 | 0.055058 | 0.055729 | 0.055602 | 0.055626 | 0.055622 | 0.041878
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0.21502 | 0.21502 | 28.1 | 61.6707 | 0.33662 | 0.49337 | 0.49337 | 2155.1041 | 0.029697 | 0.054571 | 0.048843 | 0.049808 | 0.049636 | 0.049666 | 0.049661 | 0.029697
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 0 | 32 | 0.33276 | 0.33276 | 34.2 | 85.6784 | 0.35169 | 1.2852 | 1.2852 | 2740.391 | 0.023354 | 0.051904 | 0.045072 | 0.046163 | 0.045975 | 0.046007 | 0.046002 | 0.046002
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 0 | 40 | 0.77303 | 0.77303 | 38.7 | 203.9234 | 0.63805 | 1.8353 | 1.8353 | 5625.8904 | 0.011376 | 0.04551 | 0.036624 | 0.037794 | 0.03762 | 0.037645 | 0.037642 | 0.037642
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 0 | 40 | 1.3618 | 1.3618 | 38.7 | 552.4822 | 1.124 | 6.0773 | 6.0773 | 9910.5089 | 0.0064578 | 0.041448 | 0.031934 | 0.032983 | 0.032848 | 0.032865 | 0.032863 | 0.032863
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 0 | 50 | 1.4744 | 1.1795 | 51.2 | 111.828 | 0.55621 | 0.89462 | 0.89462 | 6488.4027 | 0.0098638 | 0.044095 | 0.034894 | 0.036092 | 0.035914 | 0.03594 | 0.035936 | 0.035936
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 0 | 65 | 1.6894 | 1.3515 | 69.7 | 32.5805 | 0.3439 | 0.065161 | 0.065161 | 5461.305 | 0.011719 | 0.045165 | 0.036203 | 0.037455 | 0.037257 | 0.037288 | 0.037283 | 0.037283
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 0 | 80 | 3.5017 | 2.8013 | 81.7 | 54.4288 | 0.5188 | 0.40822 | 0.40822 | 9657.1575 | 0.0066272 | 0.040846 | 0.031032 | 0.032231 | 0.03206 | 0.032084 | 0.032081 | 0.032081
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 0 | 80 | 5.616 | 4.4928 | 81.7 | 125.3382 | 0.83206 | 0.94004 | 0.94004 | 15488.1605 | 0.0041322 | 0.037824 | 0.027764 | 0.028844 | 0.028706 | 0.028723 | 0.028721 | 0.028721
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 0 | 100 | 8.0375 | 6.43 | 100 | 89.5891 | 0.79486 | 0.67192 | 0.67192 | 18109.8529 | 0.003534 | 0.036757 | 0.026583 | 0.027655 | 0.02752 | 0.027536 | 0.027534 | 0.027534
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 0 | 125 | 8.1808 | 6.5447 | 125 | 31.657 | 0.51778 | 0.82308 | 0.82308 | 14746.2649 | 0.0043401 | 0.037851 | 0.027638 | 0.0288 | 0.028643 | 0.028663 | 0.028661 | 0.028661
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 0 | 125 | 10.6689 | 8.5351 | 125 | 50.6666 | 0.67525 | 0.76 | 0.76 | 19231.0489 | 0.003328 | 0.036276 | 0.026003 | 0.027096 | 0.026956 | 0.026973 | 0.026971 | 0.026971
opor 2 | [11 empty] | 60
[11 empty] | RAZEM | 105.4887

## PE SDR11
SYSTEM ZMIENNOPRZEPŁYWOWY
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody PE SDR 11
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 16..250
| 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
[11 empty] | do 1.5 m/s |  |  |  | do 20 kPa | [7 empty] | moc katalogowa
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | V [m3/h] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dpr [kPa] | KV [m3/h] | Dpzaw [kPa] | DpFC [kPa] | Dp [kPa] |  | DpZR[kPa] | DNZR | N |  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |  | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 6.5 | 25 | 20.4545 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 444.4054 | 0.61825 | 2.6664 | 3.9459 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 29.6509 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2881.2256 | 0.022213 | 0.052277 | 0.045277 | 0.046326 | 0.046156 | 0.046183 | 0.046179 | 0.046179
FC2 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 290.8714 | 0.5384 | 1.7452 | 1.8945 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 21.0296 | 8.6213 | 18.6213 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007.2921 | 0.031884 | 0.056344 | 0.050943 | 0.051828 | 0.051674 | 0.051701 | 0.051696 | 0.031884
FC3 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 5.3478 | 15.3478 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC4 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 12.6843 | 22.6843 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC5 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 15.3028 | 25.3028 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC6 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 22.5211 | 32.5211 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC7 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 23.9924 | 33.9924 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC8 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 26.6771 | 36.6771 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC9 | 5.2 | 0.59437 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.26621 | 0.15823 | 0.55303 | 161.6422 | 0.4675 | 0.96985 | 1.0824 | 1.6 | 12.3053 | 22.13 | 35.5177 | 23.6049 | 33.6049 | 20 | 2 | 0.86667 | 6 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2178.6847 | 0.029376 | 0.055005 | 0.049205 | 0.050153 | 0.049988 | 0.050017 | 0.050012 | 0.029376
FC10 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 444.4054 | 0.61825 | 2.6664 | 2.8633 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 28.5682 | 34.0183 | 44.0183 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2881.2256 | 0.022213 | 0.052277 | 0.045277 | 0.046326 | 0.046156 | 0.046183 | 0.046179 | 0.046179
FC11 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 444.4054 | 0.61825 | 2.6664 | 2.8633 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 28.5682 | 37.4848 | 47.4848 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2881.2256 | 0.022213 | 0.052277 | 0.045277 | 0.046326 | 0.046156 | 0.046183 | 0.046179 | 0.046179
FC12 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 290.8714 | 0.5384 | 1.7452 | 1.8945 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 21.0296 | 26.2351 | 36.2351 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007.2921 | 0.031884 | 0.056344 | 0.050943 | 0.051828 | 0.051674 | 0.051701 | 0.051696 | 0.031884
FC13 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 290.8714 | 0.5384 | 1.7452 | 1.8945 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 21.0296 | 33.7737 | 43.7737 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007.2921 | 0.031884 | 0.056344 | 0.050943 | 0.051828 | 0.051674 | 0.051701 | 0.051696 | 0.031884
FC14 | 3.6 | 0.35594 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.1843 | 0.0656 | 0.22928 | 163.6128 | 0.30285 | 0.98168 | 1.0289 | 1 | 5.4147 | 16.78 | 23.2237 | 36.2312 | 46.2312 | 20 | 1 | 0.72 | 5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1129.0858 | 0.056683 | 0.062935 | 0.06164 | 0.061894 | 0.061844 | 0.061854 | 0.061852 | 0.056683
FC15 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 290.8714 | 0.5384 | 1.7452 | 1.8945 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 21.0296 | 40.6272 | 50.6272 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007.2921 | 0.031884 | 0.056344 | 0.050943 | 0.051828 | 0.051674 | 0.051701 | 0.051696 | 0.031884
FC16 | 3.7 | 0.38035 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.18942 | 0.072046 | 0.25181 | 179.6894 | 0.3326 | 1.0781 | 1.1351 | 1 | 6.5311 | 19.11 | 26.7762 | 37.4436 | 47.4436 | 20 | 1 | 0.74 | 5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1240.0297 | 0.051612 | 0.061773 | 0.059644 | 0.06005 | 0.059971 | 0.059986 | 0.059983 | 0.051612
FC17 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 769.5242 | 0.71616 | 4.6171 | 4.8813 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 30.7195 | 36.9241 | 46.9241 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.0382 | 0.02397 | 0.053513 | 0.046813 | 0.047813 | 0.047652 | 0.047678 | 0.047673 | 0.047673
FC18 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 290.8714 | 0.5384 | 1.7452 | 1.8945 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 21.0296 | 50.1218 | 60.1218 | 20 | 1 | 0.91429 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007.2921 | 0.031884 | 0.056344 | 0.050943 | 0.051828 | 0.051674 | 0.051701 | 0.051696 | 0.031884
FC19 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 16.3636 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 290.8714 | 0.5384 | 1.7452 | 1.8945 | 1.6 | 6.6851 | 12.46 | 21.0396 | 51.5099 | 61.5099 | 20 | 1 | 0.91429 | 3.5 | 0.0012618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007.2921 | 0.031884 | 0.056344 | 0.050943 | 0.051828 | 0.051674 | 0.051701 | 0.051696 | 0.031884
FC20 | 4.95 | 0.96032 | 6 | 1 | 25 | 20.4545 | 0.25341 | 0.24336 | 0.85058 | 576.9014 | 0.71902 | 3.4614 | 3.7277 | 2.5 | 11.9228 | 18.99 | 34.6405 | 39.3296 | 49.3296 | 20 | 2 | 0.99 | 5 | 0 | 0.0019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3350.8712 | 0.0191 | 0.050902 | 0.043394 | 0.044466 | 0.044299 | 0.044325 | 0.044321 | 0.044321
centrala | 0.01 | 1 | 6 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.00051194 | 0.00051194 | 0.0017893 | 0.032687 | 0.00037815 | 0.00019612 | 0.0001962 | 6.3 | 8.3087e-06 | 45 | 45.0002 | 24.5624 | 34.5624 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5246 | 18.1583 | 0.41504 | 131.1931 | 0.17243 | 4.5524 | 1.1028 | 8.8083 | 18.1583
parter
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [22 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | [11 empty] | 29.6509 | 29.6509
1,2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 32 | 26.1818 | 0.32587 | 0.32587 | 294.1425 | 0.58766 | 5.8829 | 6.4164 | 36.0673 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.010768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3505.5151 | 0.018257 | 0.050024 | 0.042341 | 0.043456 | 0.043278 | 0.043306 | 0.043302 | 0.043302
2,3 | 11.4 | 1 | 12 | 1 | 32 | 26.1818 | 0.481 | 0.481 | 579.0887 | 0.86741 | 6.9491 | 7.3365 | 43.4038 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0064606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5174.289 | 0.012369 | 0.046774 | 0.038163 | 0.039268 | 0.039109 | 0.039132 | 0.039129 | 0.039129
3,4 | 14.8 | 0.95 | 8 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.63613 | 0.60432 | 296.0005 | 0.69748 | 2.368 | 2.6185 | 46.0223 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0067298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5200.7278 | 0.012306 | 0.046361 | 0.037668 | 0.038816 | 0.038646 | 0.038671 | 0.038667 | 0.038667
4,5 | 18.2 | 0.95 | 17 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.75945 | 0.72148 | 403.599 | 0.83269 | 6.8612 | 7.2183 | 53.2406 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.014301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6208.9596 | 0.010308 | 0.044994 | 0.036007 | 0.037131 | 0.036972 | 0.036994 | 0.036991 | 0.036991
5.6 | 21.6 | 0.9 | 8 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.87661 | 0.78895 | 162.0489 | 0.58276 | 1.2964 | 1.4713 | 54.7119 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5431.6646 | 0.011783 | 0.045715 | 0.036878 | 0.03806 | 0.037882 | 0.037908 | 0.037904 | 0.037904
6,7 | 25 | 0.85 | 15 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.94408 | 0.80246 | 166.9159 | 0.59274 | 2.5037 | 2.6847 | 57.3966 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5524.728 | 0.011584 | 0.045582 | 0.036713 | 0.037894 | 0.037716 | 0.037742 | 0.037739 | 0.037739
7,8 | 28.4 | 0.85 | 9 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.95759 | 0.81395 | 171.1029 | 0.60123 | 1.5399 | 1.7261 | 59.1226 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5603.8318 | 0.011421 | 0.04547 | 0.036576 | 0.037755 | 0.037579 | 0.037605 | 0.037601 | 0.037601
8,9 | 33.6 | 0.8 | 16 | 5.5 | 50 | 40.9091 | 0.97218 | 0.77774 | 158.064 | 0.57448 | 2.529 | 3.4638 | 62.5865 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5354.5393 | 0.011952 | 0.045828 | 0.037018 | 0.038201 | 0.038022 | 0.038049 | 0.038045 | 0.038045
9,10 | 38.4 | 0.75 | 17 | 6.5 | 50 | 40.9091 | 0.98699 | 0.74024 | 145.0452 | 0.54678 | 2.4658 | 3.4666 | 66.053 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5096.3641 | 0.012558 | 0.046222 | 0.03751 | 0.038697 | 0.038515 | 0.038542 | 0.038538 | 0.038538
10,TR1 | 74.85 | 0.75 | 18 | 7.5 | 50 | 40.9091 | 0.94949 | 0.71212 | 135.6072 | 0.52601 | 2.4409 | 3.5096 | 69.5626 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4902.7326 | 0.013054 | 0.046535 | 0.037904 | 0.039093 | 0.038909 | 0.038937 | 0.038933 | 0.038933
TR1,AWL | 74.86 | 0.75 | 19 | 8.5 | 50 | 40.9091 | 1.3416 | 1.0062 | 247.8995 | 0.74322 | 4.7101 | 7.1281 | 76.6907 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6927.2673 | 0.0092389 | 0.043865 | 0.034646 | 0.035794 | 0.035631 | 0.035653 | 0.03565 | 0.03565
piętro
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [22 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC11 | [11 empty] | 28.5682 | 28.5682
11,12 | 8 | 1 | 14 | 3 | 32 | 26.1818 | 0.32587 | 0.32587 | 294.1425 | 0.58766 | 4.118 | 4.6515 | 28.5682 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.015075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3505.5151 | 0.018257 | 0.050024 | 0.042341 | 0.043456 | 0.043278 | 0.043306 | 0.043302 | 0.043302
12,13 | 11.2 | 1 | 12 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.44249 | 0.44249 | 172.3026 | 0.5107 | 2.0676 | 2.202 | 30.7702 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3808.0581 | 0.016806 | 0.048949 | 0.040988 | 0.042142 | 0.041958 | 0.041987 | 0.041982 | 0.041982
13,14 | 14.8 | 0.95 | 12 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.50809 | 0.48269 | 200.2679 | 0.55709 | 2.4032 | 2.563 | 33.3332 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4153.971 | 0.015407 | 0.048202 | 0.040007 | 0.041165 | 0.040984 | 0.041012 | 0.041008 | 0.041008
14,15 | 18 | 0.95 | 12 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.59931 | 0.56935 | 266.7842 | 0.65711 | 3.2014 | 3.4238 | 36.757 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4899.7362 | 0.013062 | 0.046837 | 0.038262 | 0.039416 | 0.039242 | 0.039268 | 0.039264 | 0.039264
15,16 | 21.7 | 0.9 | 12 | 1 | 40 | 32.7273 | 0.64139 | 0.57725 | 273.2704 | 0.66623 | 3.2792 | 3.5078 | 40.2648 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4967.7759 | 0.012883 | 0.046726 | 0.038123 | 0.039276 | 0.039103 | 0.039128 | 0.039124 | 0.039124
16,17 | 25.1 | 0.85 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.73238 | 0.62253 | 107.4269 | 0.45983 | 1.2891 | 1.398 | 41.6628 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285.9006 | 0.014933 | 0.047649 | 0.039333 | 0.040523 | 0.040334 | 0.040363 | 0.040359 | 0.040359
17,18 | 28.3 | 0.85 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.73915 | 0.62828 | 109.1488 | 0.46408 | 1.3098 | 1.4207 | 43.0835 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4325.4949 | 0.014796 | 0.047571 | 0.039232 | 0.040422 | 0.040234 | 0.040263 | 0.040258 | 0.040258
18,19 | 31.5 | 0.8 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.7449 | 0.59592 | 99.6181 | 0.44018 | 1.1954 | 1.2952 | 44.3787 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4102.7294 | 0.015599 | 0.048021 | 0.039819 | 0.041007 | 0.040816 | 0.040846 | 0.040842 | 0.040842
19,10 | 36.45 | 0.75 | 12 | 1 | 50 | 40.9091 | 0.83928 | 0.62946 | 109.5038 | 0.46495 | 1.314 | 1.4254 | 45.8041 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4333.6237 | 0.014768 | 0.047556 | 0.039212 | 0.040402 | 0.040213 | 0.040243 | 0.040238 | 0.040238
AWL | 66 | 1 | 12 | 8.5 | 160 | 130.9091 | 3.3788 | 3.3788 | 7.9826 | 0.24373 | 0.095791 | 0.35582 | 0.35582 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16151 |  | 7269.4141 | 0.008804 | 0.042611 | 0.033042 | 0.034333 | 0.034133 | 0.034164 | 0.034159 | 0.034159
[12 empty] | Dp [kPa] | 40 | [21 empty] | pojemność
[24 empty] | 0.018927 | 0.009858 | 0.032303 | 0.10179 | 0.26814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16151 | 0.59253
| De | DN | D |  | Kv
| 16 | 10 | 13.0909 |  | 0.25
| 20 | 15 | 16.3636 |  | 0.4
| 25 | 20 | 20.4545 |  | 0.63
| 32 | 25 | 26.1818 |  | 1
| 40 | 32 | 32.7273 |  | 1.6
| 50 | 40 | 40.9091 |  | 2.5
| 63 | 50 | 51.5455 |  | 4
| 75 | 65 | 61.3636 |  | 6.3
| 90 | 80 | 73.6364 |  | 10
| 110 | 100 | 90 |  | 16
| 125 | 125 | 102.2727 |  | 25
| 160 | 150 | 130.9091 |  | 40
| 225 | 200 | 184.0909
| 250 | 250 | 204.5455

## PE SDR7.2
SYSTEM ZMIENNOPRZEPŁYWOWY
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody PE SDR 11
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 16..250
| 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
[11 empty] | do 1.5 m/s |  |  |  | do 20 kPa | [7 empty] | moc katalogowa
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | V [m3/h] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dpr [kPa] | KV [m3/h] | Dpzaw [kPa] | DpFC [kPa] | Dp [kPa] |  | DpZR[kPa] | DNZR | N |  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |  | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 6.5 | 25 | 18.0556 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 806.6515 | 0.79345 | 4.8399 | 6.9473 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 32.6523 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3264.0457 | 0.019608 | 0.051421 | 0.044015 | 0.045063 | 0.044901 | 0.044925 | 0.044922 | 0.044922
FC2 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 479.0897 | 0.69098 | 2.8745 | 3.1204 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 22.2555 | 10.3968 | 20.3968 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273.9953 | 0.028144 | 0.055404 | 0.049379 | 0.050312 | 0.050158 | 0.050183 | 0.050179 | 0.028144
FC3 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 9.5438 | 19.5438 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC4 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 22.8523 | 32.8523 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC5 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 27.5732 | 37.5732 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC6 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 40.6693 | 50.6693 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC7 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 43.3127 | 53.3127 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC8 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 48.1602 | 58.1602 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC9 | 5.2 | 0.59437 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.26621 | 0.15823 | 0.55303 | 497.9232 | 0.59998 | 2.9875 | 3.1729 | 1.6 | 12.3053 | 22.13 | 37.6082 | 48.3224 | 58.3224 | 20 | 2 | 0.86667 | 6 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2468.1603 | 0.02593 | 0.054029 | 0.047648 | 0.048637 | 0.048473 | 0.0485 | 0.048495 | 0.048495
FC10 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 806.6515 | 0.79345 | 4.8399 | 5.1641 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 30.8691 | 61.1953 | 71.1953 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3264.0457 | 0.019608 | 0.051421 | 0.044015 | 0.045063 | 0.044901 | 0.044925 | 0.044922 | 0.044922
FC11 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 806.6515 | 0.79345 | 4.8399 | 5.1641 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 30.8691 | 67.3206 | 77.3206 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3264.0457 | 0.019608 | 0.051421 | 0.044015 | 0.045063 | 0.044901 | 0.044925 | 0.044922 | 0.044922
FC12 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 479.0897 | 0.69098 | 2.8745 | 3.1204 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 22.2555 | 46.6278 | 56.6278 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273.9953 | 0.028144 | 0.055404 | 0.049379 | 0.050312 | 0.050158 | 0.050183 | 0.050179 | 0.028144
FC13 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 479.0897 | 0.69098 | 2.8745 | 3.1204 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 22.2555 | 55.2413 | 65.2413 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273.9953 | 0.028144 | 0.055404 | 0.049379 | 0.050312 | 0.050158 | 0.050183 | 0.050179 | 0.028144
FC14 | 3.6 | 0.35594 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.1843 | 0.0656 | 0.22928 | 269.4842 | 0.38867 | 1.6169 | 1.6947 | 1 | 5.4147 | 16.78 | 23.8894 | 61.9607 | 71.9607 | 20 | 1 | 0.72 | 5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1279.1042 | 0.050035 | 0.061697 | 0.059264 | 0.059718 | 0.059631 | 0.059648 | 0.059644 | 0.050035
FC15 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 479.0897 | 0.69098 | 2.8745 | 3.1204 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 22.2555 | 67.5654 | 77.5654 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273.9953 | 0.028144 | 0.055404 | 0.049379 | 0.050312 | 0.050158 | 0.050183 | 0.050179 | 0.028144
FC16 | 3.7 | 0.38035 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.18942 | 0.072046 | 0.25181 | 295.9636 | 0.42686 | 1.7758 | 1.8696 | 1 | 6.5311 | 19.11 | 27.5107 | 66.9352 | 76.9352 | 20 | 1 | 0.74 | 5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1404.7888 | 0.045558 | 0.060587 | 0.057419 | 0.057993 | 0.057886 | 0.057906 | 0.057902 | 0.045558
FC17 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 1398.6611 | 0.91912 | 8.392 | 8.827 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 34.6652 | 65.9678 | 75.9678 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.7986 | 0.021158 | 0.052703 | 0.045571 | 0.046571 | 0.046418 | 0.046441 | 0.046438 | 0.046438
FC18 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 479.0897 | 0.69098 | 2.8745 | 3.1204 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 22.2555 | 84.7172 | 94.7172 | 20 | 1 | 0.91429 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273.9953 | 0.028144 | 0.055404 | 0.049379 | 0.050312 | 0.050158 | 0.050183 | 0.050179 | 0.028144
FC19 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 14.4444 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 479.0897 | 0.69098 | 2.8745 | 3.1204 | 1.6 | 6.6851 | 12.46 | 22.2655 | 87.2232 | 97.2232 | 20 | 1 | 0.91429 | 3.5 | 0.0009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273.9953 | 0.028144 | 0.055404 | 0.049379 | 0.050312 | 0.050158 | 0.050183 | 0.050179 | 0.028144
FC20 | 4.95 | 0.96032 | 6 | 1 | 25 | 18.0556 | 0.25341 | 0.24336 | 0.85058 | 1049.0457 | 0.92279 | 6.2943 | 6.7328 | 2.5 | 11.9228 | 18.99 | 37.6456 | 74.4001 | 84.4001 | 20 | 2 | 0.99 | 5 | 0 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3796.0919 | 0.016859 | 0.050107 | 0.042276 | 0.043328 | 0.043173 | 0.043195 | 0.043192 | 0.043192
centrala | 0.01 | 1 | 6 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.00051194 | 0.00051194 | 0.0017893 | 0.053838 | 0.00048531 | 0.00032303 | 0.00032315 | 6.3 | 8.3087e-06 | 45 | 45.0003 | 59.3797 | 69.3797 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9929 | 16.0286 | 0.38769 | 13457.0561 | 0.049951 | 1.2391 | 4.0687 | 0.97712 | 16.0286
parter
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [22 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | [11 empty] | 32.6523 | 32.6523
1,2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 32 | 23.1111 | 0.32587 | 0.32587 | 533.8975 | 0.7542 | 10.678 | 11.5568 | 44.209 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.00839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3971.2828 | 0.016116 | 0.049174 | 0.041168 | 0.042268 | 0.042101 | 0.042126 | 0.042122 | 0.042122
2,3 | 11.4 | 1 | 12 | 1 | 32 | 23.1111 | 0.481 | 0.481 | 1055.8548 | 1.1132 | 12.6703 | 13.3085 | 57.5175 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.005034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5861.7819 | 0.010918 | 0.046064 | 0.037307 | 0.038362 | 0.038218 | 0.038237 | 0.038235 | 0.038235
3,4 | 14.8 | 0.95 | 8 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.63613 | 0.60432 | 538.5363 | 0.89513 | 4.3083 | 4.7209 | 62.2384 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0052437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5891.7336 | 0.010863 | 0.045595 | 0.036734 | 0.03784 | 0.037684 | 0.037706 | 0.037703 | 0.037703
4,5 | 18.2 | 0.95 | 17 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.75945 | 0.72148 | 735.7644 | 1.0687 | 12.508 | 13.0961 | 75.3346 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.011143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7033.9262 | 0.0090988 | 0.044285 | 0.035198 | 0.036267 | 0.036123 | 0.036142 | 0.03614 | 0.03614
5.6 | 21.6 | 0.9 | 8 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.87661 | 0.78895 | 294.4076 | 0.7479 | 2.3553 | 2.6433 | 77.9779 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6153.3544 | 0.010401 | 0.044916 | 0.035906 | 0.037051 | 0.036886 | 0.036909 | 0.036906 | 0.036906
6,7 | 25 | 0.85 | 15 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.94408 | 0.80246 | 303.3015 | 0.76072 | 4.5495 | 4.8475 | 82.8254 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6258.7827 | 0.010226 | 0.044788 | 0.035753 | 0.036895 | 0.036731 | 0.036754 | 0.036751 | 0.036751
7,8 | 28.4 | 0.85 | 9 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.95759 | 0.81395 | 310.9544 | 0.77161 | 2.7986 | 3.1052 | 85.9306 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6348.3968 | 0.010081 | 0.044681 | 0.035626 | 0.036765 | 0.036602 | 0.036625 | 0.036622 | 0.036622
8,9 | 33.6 | 0.8 | 16 | 5.5 | 50 | 36.1111 | 0.97218 | 0.77774 | 287.1267 | 0.73728 | 4.594 | 6.1337 | 92.0644 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6065.9816 | 0.010551 | 0.045024 | 0.036036 | 0.037183 | 0.037017 | 0.037041 | 0.037038 | 0.037038
9,10 | 38.4 | 0.75 | 17 | 6.5 | 50 | 36.1111 | 0.98699 | 0.74024 | 263.3486 | 0.70174 | 4.4769 | 6.1253 | 98.1897 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5773.5033 | 0.011085 | 0.045402 | 0.036494 | 0.037648 | 0.037479 | 0.037503 | 0.037499 | 0.037499
10,TR1 | 74.85 | 0.75 | 18 | 7.5 | 50 | 36.1111 | 0.94949 | 0.71212 | 246.119 | 0.67507 | 4.4301 | 6.1903 | 104.38 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5554.1447 | 0.011523 | 0.045703 | 0.03686 | 0.038019 | 0.037848 | 0.037873 | 0.037869 | 0.037869
TR1,AWL | 74.86 | 0.75 | 19 | 8.5 | 50 | 36.1111 | 1.3416 | 1.0062 | 451.5149 | 0.95384 | 8.5788 | 12.5614 | 116.9414 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7847.6734 | 0.0081553 | 0.043141 | 0.033834 | 0.03493 | 0.034782 | 0.034801 | 0.034799 | 0.034799
piętro
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [22 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC11 | [11 empty] | 30.8691 | 30.8691
11,12 | 8 | 1 | 14 | 3 | 32 | 23.1111 | 0.32587 | 0.32587 | 533.8975 | 0.7542 | 7.4746 | 8.3534 | 30.8691 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.011746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3971.2828 | 0.016116 | 0.049174 | 0.041168 | 0.042268 | 0.042101 | 0.042126 | 0.042122 | 0.042122
12,13 | 11.2 | 1 | 12 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.44249 | 0.44249 | 312.452 | 0.65543 | 3.7494 | 3.9707 | 34.8397 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4314.0239 | 0.014835 | 0.048075 | 0.039814 | 0.040952 | 0.040778 | 0.040804 | 0.0408 | 0.0408
13,14 | 14.8 | 0.95 | 12 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.50809 | 0.48269 | 363.4888 | 0.71497 | 4.3619 | 4.6251 | 39.4648 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4705.8972 | 0.0136 | 0.04736 | 0.038903 | 0.040037 | 0.039867 | 0.039892 | 0.039889 | 0.039889
14,15 | 18 | 0.95 | 12 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.59931 | 0.56935 | 485.0653 | 0.84333 | 5.8208 | 6.187 | 45.6519 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5550.7501 | 0.01153 | 0.046051 | 0.037284 | 0.0384 | 0.03824 | 0.038263 | 0.03826 | 0.03826
15,16 | 21.7 | 0.9 | 12 | 1 | 40 | 28.8889 | 0.64139 | 0.57725 | 496.9327 | 0.85504 | 5.9632 | 6.3397 | 51.9916 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5627.8301 | 0.011372 | 0.045945 | 0.037156 | 0.038269 | 0.03811 | 0.038132 | 0.038129 | 0.038129
16,17 | 25.1 | 0.85 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.73238 | 0.62253 | 194.7213 | 0.59014 | 2.3367 | 2.516 | 54.5076 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4855.356 | 0.013181 | 0.046772 | 0.038191 | 0.039361 | 0.039182 | 0.039209 | 0.039205 | 0.039205
17,18 | 28.3 | 0.85 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.73915 | 0.62828 | 197.8596 | 0.59559 | 2.3743 | 2.557 | 57.0646 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4900.211 | 0.013061 | 0.046697 | 0.038097 | 0.039267 | 0.039088 | 0.039115 | 0.039111 | 0.039111
18,19 | 31.5 | 0.8 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.7449 | 0.59592 | 180.4926 | 0.56492 | 2.1659 | 2.3303 | 59.3948 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4647.8473 | 0.01377 | 0.047129 | 0.038643 | 0.039815 | 0.039635 | 0.039662 | 0.039658 | 0.039658
19,10 | 36.45 | 0.75 | 12 | 1 | 50 | 36.1111 | 0.83928 | 0.62946 | 198.5067 | 0.59671 | 2.3821 | 2.5655 | 61.9603 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4909.4199 | 0.013036 | 0.046682 | 0.038078 | 0.039247 | 0.039069 | 0.039096 | 0.039092 | 0.039092
AWL | 66 | 1 | 12 | 8.5 | 160 | 115.5556 | 3.3788 | 3.3788 | 14.4472 | 0.3128 | 0.17337 | 0.60166 | 0.60166 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12585 |  | 8235.2804 | 0.0077714 | 0.041757 | 0.032032 | 0.033299 | 0.033108 | 0.033136 | 0.033132 | 0.033132
[12 empty] | Dp [kPa] | 40 | [21 empty] | pojemność
[24 empty] | 0.014748 | 0.0076813 | 0.02517 | 0.079312 | 0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12585 | 0.46169
| De | DN | D |  | Kv
| 16 | 10 | 11.5556 |  | 0.25
| 20 | 15 | 14.4444 |  | 0.4
| 25 | 20 | 18.0556 |  | 0.63
| 32 | 25 | 23.1111 |  | 1
| 40 | 32 | 28.8889 |  | 1.6
| 50 | 40 | 36.1111 |  | 2.5
| 63 | 50 | 45.5 |  | 4
| 75 | 65 | 54.1667 |  | 6.3
| 90 | 80 | 65 |  | 10
| 110 | 100 | 79.4444 |  | 16
| 125 | 125 | 90.2778 |  | 25
| 160 | 150 | 115.5556 |  | 40
| 225 | 200 | 162.5
| 250 | 250 | 180.5556

## STAL EN
SYSTEM ZMIENNOPRZEPŁYWOWY
Obliczenia hydrauliczne - Glikol propylenowy 30% | [5 empty] | (-30..70 oC)
tz= | 7 | oC |  |  |  |  | tśr= | 9.5 | oC |  | przewody PE SDR 11
tp= | 12 | oC |  |  |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s |  | średnice zewnętrzne
k= | 0.05 | mm |  |  |  |  | r= | 1029.9836 | kg/m3 |  | zakres: | 16..250
| 0 | [5 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
[11 empty] | do 1.5 m/s |  |  |  | do 20 kPa | [7 empty] | moc katalogowa
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dn [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | V [m3/h] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dpr [kPa] | KV [m3/h] | Dpzaw [kPa] | DpFC [kPa] | Dp [kPa] |  | DpZR[kPa] | DNZR | N |  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |  | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 6.5 | 25 | 28.5 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 56.7176 | 0.31846 | 0.34031 | 0.67979 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 26.3847 | 8.913 | 18.913 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2067.8652 | 0.03095 | 0.05498 | 0.049471 | 0.050411 | 0.050241 | 0.050272 | 0.050266 | 0.03095
FC2 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 94.0549 | 0.30616 | 0.56433 | 0.6126 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 19.7477 | 15.5501 | 25.5501 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.6681 | 0.042281 | 0.058843 | 0.055236 | 0.055897 | 0.055772 | 0.055795 | 0.055791 | 0.042281
FC3 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 9.8653 | 19.8653 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC4 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 11.2585 | 21.2585 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC5 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 11.9789 | 21.9789 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC6 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 13.9365 | 23.9365 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC7 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 14.323 | 24.323 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC8 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 15.0194 | 25.0194 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC9 | 5.2 | 0.59437 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.26621 | 0.15823 | 0.55303 | 42.8879 | 0.24081 | 0.25733 | 0.28719 | 1.6 | 12.3053 | 22.13 | 34.7225 | 7.4232 | 17.4232 | 20 | 2 | 0.86667 | 6 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1563.6493 | 0.04093 | 0.058044 | 0.054256 | 0.054956 | 0.054822 | 0.054847 | 0.054842 | 0.04093
FC10 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 56.7176 | 0.31846 | 0.34031 | 0.39253 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 26.0975 | 16.9908 | 26.9908 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2067.8652 | 0.03095 | 0.05498 | 0.049471 | 0.050411 | 0.050241 | 0.050272 | 0.050266 | 0.03095
FC11 | 4.8 | 0.85153 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.24573 | 0.20925 | 0.73137 | 56.7176 | 0.31846 | 0.34031 | 0.39253 | 2.5 | 8.8149 | 16.89 | 26.0975 | 17.9388 | 27.9388 | 20 | 2 | 0.96 | 5 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2067.8652 | 0.03095 | 0.05498 | 0.049471 | 0.050411 | 0.050241 | 0.050272 | 0.050266 | 0.03095
FC12 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 94.0549 | 0.30616 | 0.56433 | 0.6126 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 19.7477 | 15.3082 | 25.3082 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.6681 | 0.042281 | 0.058843 | 0.055236 | 0.055897 | 0.055772 | 0.055795 | 0.055791 | 0.042281
FC13 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 94.0549 | 0.30616 | 0.56433 | 0.6126 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 19.7477 | 21.658 | 31.658 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.6681 | 0.042281 | 0.058843 | 0.055236 | 0.055897 | 0.055772 | 0.055795 | 0.055791 | 0.042281
FC14 | 3.6 | 0.35594 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.1843 | 0.0656 | 0.22928 | 52.9051 | 0.17221 | 0.31743 | 0.3327 | 1 | 5.4147 | 16.78 | 22.5275 | 19.7868 | 29.7868 | 20 | 1 | 0.72 | 5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 851.4263 | 0.075168 | 0.066146 | 0.067972 | 0.067576 | 0.067661 | 0.067643 | 0.067646 | 0.075168
FC15 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 94.0549 | 0.30616 | 0.56433 | 0.6126 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 19.7477 | 23.1711 | 33.1711 | 20 | 2 | 0.91429 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.6681 | 0.042281 | 0.058843 | 0.055236 | 0.055897 | 0.055772 | 0.055795 | 0.055791 | 0.042281
FC16 | 3.7 | 0.38035 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.18942 | 0.072046 | 0.25181 | 58.1036 | 0.18913 | 0.34862 | 0.36704 | 1 | 6.5311 | 19.11 | 26.0082 | 17.6133 | 27.6133 | 20 | 1 | 0.74 | 5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 935.0873 | 0.068443 | 0.064857 | 0.065592 | 0.065437 | 0.065469 | 0.065463 | 0.065464 | 0.068443
FC17 | 3.4 | 0.89124 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.17406 | 0.15513 | 0.54221 | 125.1089 | 0.40724 | 0.75065 | 0.83606 | 1.6 | 11.8282 | 14.01 | 26.6743 | 17.8835 | 27.8835 | 20 | 2 | 0.97143 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013.4348 | 0.031786 | 0.055707 | 0.05032 | 0.051227 | 0.051066 | 0.051094 | 0.051089 | 0.031786
FC18 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 94.0549 | 0.30616 | 0.56433 | 0.6126 | 1.6 | 6.6851 | 12.45 | 19.7477 | 25.7692 | 35.7692 | 20 | 1 | 0.91429 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.6681 | 0.042281 | 0.058843 | 0.055236 | 0.055897 | 0.055772 | 0.055795 | 0.055791 | 0.042281
FC19 | 3.2 | 0.71189 | 6 | 1 | 20 | 21.7 | 0.16382 | 0.11662 | 0.40762 | 94.0549 | 0.30616 | 0.56433 | 0.6126 | 1.6 | 6.6851 | 12.46 | 19.7577 | 26.1244 | 36.1244 | 20 | 1 | 0.91429 | 3.5 | 0.002219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.6681 | 0.042281 | 0.058843 | 0.055236 | 0.055897 | 0.055772 | 0.055795 | 0.055791 | 0.042281
FC20 | 4.95 | 0.96032 | 6 | 1 | 25 | 28.5 | 0.25341 | 0.24336 | 0.85058 | 119.0842 | 0.37037 | 0.71451 | 0.78515 | 2.5 | 11.9228 | 18.99 | 31.698 | 14.5552 | 24.5552 | 20 | 2 | 0.99 | 5 | 0 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2404.9315 | 0.026612 | 0.053435 | 0.047173 | 0.048197 | 0.048018 | 0.048049 | 0.048043 | 0.048043
centrala | 1e-06 | 1 | 6 | 1 | 40 | 43.1 | 5.1194e-08 | 5.1194e-08 | 1.7893e-07 | 2.6531e-06 | 3.4068e-08 | 1.5918e-08 | 1.5918e-08 | 6.3 | 8.3087e-14 | 45 | 45 | 0 | 10 | 32 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0087538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00033454 | 191307.4843 | 0.16408 | 0.013726 | 0.010822 | 0.010593 | 0.010573 | 0.010571 | 191307.4843
parter
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dn [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [22 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC1 | [11 empty] | 26.3847 | 26.3847
1,2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 32 | 37.2 | 0.32587 | 0.32587 | 55.546 | 0.2911 | 1.1109 | 1.2418 | 27.6266 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.021737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2467.2247 | 0.02594 | 0.052833 | 0.046455 | 0.047509 | 0.047322 | 0.047355 | 0.047349 | 0.047349
2,3 | 11.4 | 1 | 12 | 1 | 32 | 37.2 | 0.481 | 0.481 | 108.1769 | 0.42967 | 1.2981 | 1.3932 | 29.0198 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.013042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3641.7283 | 0.017574 | 0.049172 | 0.041324 | 0.04249 | 0.042299 | 0.04233 | 0.042325 | 0.042325
3,4 | 14.8 | 0.95 | 8 | 1 | 40 | 43.1 | 0.63613 | 0.60432 | 79.6379 | 0.40216 | 0.6371 | 0.72039 | 29.7401 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3949.0867 | 0.016206 | 0.048291 | 0.040187 | 0.041378 | 0.041185 | 0.041215 | 0.041211 | 0.041211
4,5 | 18.2 | 0.95 | 17 | 1 | 40 | 43.1 | 0.75945 | 0.72148 | 108.1724 | 0.48012 | 1.8389 | 1.9576 | 31.6978 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.024802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4714.6708 | 0.013575 | 0.046794 | 0.038239 | 0.039436 | 0.039249 | 0.039278 | 0.039273 | 0.039273
5.6 | 21.6 | 0.9 | 8 | 1 | 50 | 54.5 | 0.87661 | 0.78895 | 41.37 | 0.32835 | 0.33096 | 0.38648 | 32.0843 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4077.1461 | 0.015697 | 0.047786 | 0.039563 | 0.040781 | 0.040581 | 0.040613 | 0.040608 | 0.040608
6,7 | 25 | 0.85 | 15 | 1 | 50 | 54.5 | 0.94408 | 0.80246 | 42.5979 | 0.33397 | 0.63897 | 0.69641 | 32.7807 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4147.0018 | 0.015433 | 0.04764 | 0.039369 | 0.040589 | 0.04039 | 0.040422 | 0.040417 | 0.040417
7,8 | 28.4 | 0.85 | 9 | 1 | 50 | 54.5 | 0.95759 | 0.81395 | 43.6539 | 0.33876 | 0.39288 | 0.45198 | 33.2327 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4206.3791 | 0.015215 | 0.047518 | 0.039209 | 0.04043 | 0.040231 | 0.040263 | 0.040257 | 0.040257
8,9 | 33.6 | 0.8 | 16 | 5.5 | 50 | 54.5 | 0.97218 | 0.77774 | 40.3643 | 0.32369 | 0.64583 | 0.94259 | 34.7225 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4019.2538 | 0.015923 | 0.04791 | 0.039727 | 0.040944 | 0.040743 | 0.040776 | 0.04077 | 0.04077
9,10 | 38.4 | 0.75 | 17 | 6.5 | 50 | 54.5 | 0.98699 | 0.74024 | 37.0763 | 0.30808 | 0.6303 | 0.94801 | 35.6705 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3825.4609 | 0.01673 | 0.048342 | 0.040303 | 0.041514 | 0.041312 | 0.041345 | 0.04134 | 0.04134
10,TR1 | 74.85 | 0.75 | 18 | 7.5 | 50 | 54.5 | 0.94949 | 0.71212 | 34.6904 | 0.29637 | 0.62443 | 0.96369 | 36.6342 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3680.1162 | 0.017391 | 0.048685 | 0.040764 | 0.041969 | 0.041767 | 0.041801 | 0.041795 | 0.041795
TR1,AWL | 74.85 | 0.75 | 19 | 8.5 | 50 | 54.5 | 1.3416 | 1.0062 | 62.9697 | 0.41876 | 1.1964 | 1.964 | 46.964 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5199.7836 | 0.012308 | 0.045759 | 0.036943 | 0.038168 | 0.037977 | 0.038006 | 0.038001 | 0.038001
piętro
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dn [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Rl [kPa] | Dp [kPa] | SDp [kPa] | [22 empty] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
FC11 | [11 empty] | 26.0975 | 26.0975
11,12 | 8 | 1 | 14 | 3 | 32 | 37.2 | 0.32587 | 0.32587 | 55.546 | 0.2911 | 0.77764 | 0.90856 | 26.0975 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.030432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2467.2247 | 0.02594 | 0.052833 | 0.046455 | 0.047509 | 0.047322 | 0.047355 | 0.047349 | 0.047349
12,13 | 11.2 | 1 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.44249 | 0.44249 | 46.654 | 0.29446 | 0.55985 | 0.6045 | 26.702 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2891.586 | 0.022133 | 0.051126 | 0.04407 | 0.045197 | 0.045002 | 0.045035 | 0.04503 | 0.04503
13,14 | 14.8 | 0.95 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.50809 | 0.48269 | 54.1318 | 0.32121 | 0.64958 | 0.70272 | 27.4047 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3154.2492 | 0.02029 | 0.050308 | 0.042924 | 0.044077 | 0.043881 | 0.043913 | 0.043908 | 0.043908
14,15 | 18 | 0.95 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.59931 | 0.56935 | 71.8672 | 0.37888 | 0.86241 | 0.93633 | 28.341 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720.5337 | 0.017202 | 0.048813 | 0.040883 | 0.042067 | 0.041872 | 0.041904 | 0.041899 | 0.041899
15,16 | 21.7 | 0.9 | 12 | 1 | 40 | 43.1 | 0.64139 | 0.57725 | 73.5933 | 0.38414 | 0.88312 | 0.95911 | 29.3001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.035015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3772.1985 | 0.016966 | 0.048692 | 0.04072 | 0.041906 | 0.041712 | 0.041743 | 0.041738 | 0.041738
16,17 | 25.1 | 0.85 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 0.73238 | 0.62253 | 27.5536 | 0.25909 | 0.33064 | 0.36521 | 29.6653 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3217.1064 | 0.019894 | 0.049907 | 0.042437 | 0.043614 | 0.043411 | 0.043445 | 0.04344 | 0.04344
17,18 | 28.3 | 0.85 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 0.73915 | 0.62828 | 27.9902 | 0.26148 | 0.33588 | 0.37109 | 30.0364 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3246.8268 | 0.019712 | 0.049822 | 0.042319 | 0.043498 | 0.043296 | 0.04333 | 0.043324 | 0.043324
18,19 | 31.5 | 0.8 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 0.7449 | 0.59592 | 25.5721 | 0.24801 | 0.30687 | 0.33854 | 30.375 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3079.6134 | 0.020782 | 0.050314 | 0.043005 | 0.044169 | 0.043967 | 0.044002 | 0.043996 | 0.043996
19,10 | 36.45 | 0.75 | 12 | 1 | 50 | 54.5 | 0.83928 | 0.62946 | 28.0802 | 0.26197 | 0.33696 | 0.37231 | 31.698 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3252.9286 | 0.019675 | 0.049804 | 0.042295 | 0.043474 | 0.043272 | 0.043306 | 0.0433 | 0.0433
AWL | 66 | 1 | 12 | 8.5 | 100 | 107.1 | 3.3788 | 3.3788 | 20.7488 | 0.36414 | 0.24899 | 0.82941 | 0.82941 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8885.4566 | 0.0072028 | 0.041256 | 0.031456 | 0.032704 | 0.03252 | 0.032546 | 0.032543 | 0.032543
[12 empty] | Dp [kPa] | 40 | [21 empty] | pojemność
[24 empty] | 0.033285 | 0.019138 | 0.065212 | 0.18529 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76482
| De | DN | D |  | Kv
| 16 | 10 | 11.3 |  | 0.25
| 20 | 15 | 14.9 |  | 0.4
| 25 | 20 | 21.7 |  | 0.63
| 32 | 25 | 28.5 |  | 1
| 40 | 32 | 37.2 |  | 1.6
| 50 | 40 | 43.1 |  | 2.5
| 63 | 50 | 54.5 |  | 4
| 75 | 65 | 70.3 |  | 6.3
| 90 | 80 | 82.5 |  | 10
| 110 | 100 | 107.1 |  | 16
| 125 | 125 | 132.5 |  | 25
| 160 | 150 | 160.3 |  | 40
| 225 | 200 | 210.1
| 250 | 250 | 263

## wlasc
Cas | 200-4.10
2010-12-06/12:38:58
Fluid: | Prop.glycol
Freezing | point: | -13.5 | °C
T | Rho | Cp | Lambda | Eta | Ni | Ro |  | cp |  |  | Ni
°C | kg/m3 | kJ/(kg*K) | W/(m*K) | cP | m2/s
-30 | 1046 | 3.883 | 0.4162 | 47.99 | 4.588e-05 | 1045.8139 | -0.01779% | 3.8828 | -0.005425% | 21796.2075 | 4.6051e-05 | 0.3744%
-28 | 1045 | 3.884 | 0.4188 | 41.09 | 3.9321e-05 | 1045.2164 | 0.02071% | 3.8833 | -0.01693% | 25431.9786 | 3.935e-05 | 0.07589%
-26 | 1045 | 3.884 | 0.4213 | 35.34 | 3.3818e-05 | 1044.6053 | -0.03777% | 3.8839 | -0.001303% | 29569.8925 | 3.3826e-05 | 0.02281%
-24 | 1044 | 3.885 | 0.4239 | 30.54 | 2.9253e-05 | 1043.9783 | -0.002075% | 3.8846 | -0.009903% | 34184.6758 | 2.9231e-05 | -0.07331%
-22 | 1043 | 3.886 | 0.4263 | 26.51 | 2.5417e-05 | 1043.3335 | 0.03198% | 3.8853 | -0.01688% | 39343.6439 | 2.5383e-05 | -0.1355%
-20 | 1043 | 3.886 | 0.4287 | 23.1 | 2.2148e-05 | 1042.669 | -0.03173% | 3.8861 | 0.003574% | 45151.5152 | 2.2138e-05 | -0.04137%
-18 | 1042 | 3.887 | 0.4311 | 20.22 | 1.9405e-05 | 1041.9834 | -0.001594% | 3.887 | 8.098e-05% | 51533.1355 | 1.9389e-05 | -0.08149%
-16 | 1041 | 3.888 | 0.4334 | 17.76 | 1.7061e-05 | 1041.2752 | 0.02644% | 3.8879 | -0.001562% | 58614.8649 | 1.7048e-05 | -0.07368%
-14 | 1041 | 3.889 | 0.4357 | 15.66 | 1.5043e-05 | 1040.5434 | -0.04386% | 3.8889 | -0.001301% | 66475.0958 | 1.5045e-05 | 0.01474%
-12 | 1040 | 3.89 | 0.4379 | 13.86 | 1.3327e-05 | 1039.7871 | -0.02047% | 3.89 | 0.0009076% | 75036.075 | 1.3326e-05 | -0.009345%
-10 | 1039 | 3.891 | 0.44 | 12.3 | 1.1838e-05 | 1039.0054 | 0.0005207% | 3.8912 | 0.005098% | 84471.5447 | 1.1843e-05 | 0.04032%
-8 | 1038 | 3.893 | 0.4422 | 10.96 | 1.0559e-05 | 1038.1978 | 0.01905% | 3.8924 | -0.01439% | 94708.0292 | 1.056e-05 | 0.01463%
-6 | 1037 | 3.894 | 0.4442 | 9.797 | 9.4474e-06 | 1037.3637 | 0.03507% | 3.8938 | -0.006161% | 105848.7292 | 9.4466e-06 | -0.00893%
-4 | 1036 | 3.895 | 0.4462 | 8.784 | 8.4788e-06 | 1036.5029 | 0.04854% | 3.8952 | 0.00411% | 117941.7122 | 8.4765e-06 | -0.02724%
-2 | 1036 | 3.897 | 0.4482 | 7.898 | 7.6236e-06 | 1035.615 | -0.03716% | 3.8966 | -0.009237% | 131172.4487 | 7.6287e-06 | 0.06698%
0 | 1035 | 3.898 | 0.4501 | 7.123 | 6.8821e-06 | 1034.7 | -0.02899% | 3.8982 | 0.005131% | 145303.945 | 6.8855e-06 | 0.04885%
2 | 1034 | 3.9 | 0.452 | 6.441 | 6.2292e-06 | 1033.7578 | -0.02342% | 3.8998 | -0.004103% | 160534.0786 | 6.2321e-06 | 0.04604%
4 | 1033 | 3.902 | 0.4538 | 5.84 | 5.6534e-06 | 1032.7884 | -0.02048% | 3.9016 | -0.01128% | 176883.5616 | 5.6559e-06 | 0.0437%
6 | 1032 | 3.903 | 0.4556 | 5.31 | 5.1453e-06 | 1031.792 | -0.02015% | 3.9034 | 0.009195% | 194350.2825 | 5.1464e-06 | 0.02077%
8 | 1031 | 3.905 | 0.4573 | 4.839 | 4.6935e-06 | 1030.7687 | -0.02244% | 3.9052 | 0.00607% | 213060.5497 | 4.6947e-06 | 0.02455%
10 | 1030 | 3.907 | 0.459 | 4.421 | 4.2922e-06 | 1029.7186 | -0.02732% | 3.9072 | 0.004954% | 232978.964 | 4.293e-06 | 0.01806%
12 | 1029 | 3.909 | 0.4606 | 4.048 | 3.9339e-06 | 1028.6421 | -0.03479% | 3.9092 | 0.005831% | 254199.6047 | 3.935e-06 | 0.02746%
14 | 1027 | 3.911 | 0.4622 | 3.715 | 3.6173e-06 | 1027.5393 | 0.05251% | 3.9113 | 0.008678% | 276446.8371 | 3.6151e-06 | -0.06231%
16 | 1026 | 3.914 | 0.4637 | 3.417 | 3.3304e-06 | 1026.4105 | 0.04001% | 3.9135 | -0.01208% | 300263.3889 | 3.3285e-06 | -0.0573%
18 | 1025 | 3.916 | 0.4652 | 3.149 | 3.0722e-06 | 1025.2561 | 0.02498% | 3.9158 | -0.005341% | 325500.1588 | 3.0712e-06 | -0.03292%
20 | 1024 | 3.918 | 0.4666 | 2.908 | 2.8398e-06 | 1024.0762 | 0.007445% | 3.9181 | 0.0033% | 352132.0495 | 2.8396e-06 | -0.008334%
22 | 1023 | 3.921 | 0.468 | 2.691 | 2.6305e-06 | 1022.8713 | -0.01258% | 3.9205 | -0.01168% | 380156.0758 | 2.6307e-06 | 0.008856%
24 | 1022 | 3.923 | 0.4693 | 2.495 | 2.4413e-06 | 1021.6414 | -0.03509% | 3.923 | 0.0007102% | 409619.2385 | 2.4419e-06 | 0.02589%
26 | 1020 | 3.926 | 0.4706 | 2.318 | 2.2725e-06 | 1020.3869 | 0.03793% | 3.9256 | -0.01053% | 440034.5125 | 2.2709e-06 | -0.07269%
28 | 1019 | 3.928 | 0.4718 | 2.157 | 2.1168e-06 | 1019.1079 | 0.01059% | 3.9282 | 0.005527% | 472415.3917 | 2.1157e-06 | -0.05291%
30 | 1018 | 3.931 | 0.473 | 2.01 | 1.9745e-06 | 1017.8047 | -0.01919% | 3.9309 | -0.002062% | 506467.6617 | 1.9745e-06 | 0.0009797%
32 | 1017 | 3.934 | 0.4741 | 1.877 | 1.8456e-06 | 1016.4773 | -0.0514% | 3.9337 | -0.007845% | 541822.0565 | 1.8458e-06 | 0.01125%
34 | 1015 | 3.937 | 0.4752 | 1.755 | 1.7291e-06 | 1015.1259 | 0.0124% | 3.9365 | -0.01184% | 578347.5783 | 1.7284e-06 | -0.03908%
36 | 1014 | 3.94 | 0.4763 | 1.644 | 1.6213e-06 | 1013.7504 | -0.02461% | 3.9394 | -0.01407% | 616788.3212 | 1.621e-06 | -0.01996%
38 | 1012 | 3.943 | 0.4773 | 1.542 | 1.5237e-06 | 1012.3509 | 0.03468% | 3.9424 | -0.01455% | 656290.5318 | 1.5226e-06 | -0.07505%
40 | 1011 | 3.946 | 0.4782 | 1.449 | 1.4332e-06 | 1010.9274 | -0.007185% | 3.9455 | -0.01329% | 697722.5673 | 1.4323e-06 | -0.06795%
42 | 1010 | 3.949 | 0.4791 | 1.363 | 1.3495e-06 | 1009.4795 | -0.05153% | 3.9486 | -0.01032% | 741012.4725 | 1.3492e-06 | -0.01957%
44 | 1008 | 3.952 | 0.4799 | 1.284 | 1.2738e-06 | 1008.0073 | 0.0007257% | 3.9518 | -0.005642% | 785046.729 | 1.2728e-06 | -0.07918%
46 | 1007 | 3.956 | 0.4807 | 1.212 | 1.2036e-06 | 1006.5104 | -0.04862% | 3.955 | -0.02456% | 830858.0858 | 1.2023e-06 | -0.1052%
48 | 1005 | 3.959 | 0.4814 | 1.144 | 1.1383e-06 | 1004.9885 | -0.001142% | 3.9583 | -0.0165% | 878496.5035 | 1.1372e-06 | -0.09712%
50 | 1004 | 3.963 | 0.4821 | 1.082 | 1.0777e-06 | 1003.4413 | -0.05565% | 3.9617 | -0.03201% | 927911.2754 | 1.077e-06 | -0.06561%
52 | 1002 | 3.966 | 0.4828 | 1.025 | 1.023e-06 | 1001.8682 | -0.01316% | 3.9652 | -0.02063% | 977560.9756 | 1.0212e-06 | -0.1715%
54 | 1000 | 3.97 | 0.4834 | 0.9718 | 9.718e-07 | 1000.2687 | 0.02687% | 3.9687 | -0.03281% | 1029018.3165 | 9.6946e-07 | -0.2413%
56 | 998.8 | 3.974 | 0.4839 | 0.9224 | 9.2351e-07 | 998.6424 | -0.01578% | 3.9723 | -0.04332% | 1082827.4068 | 9.2139e-07 | -0.2292%
58 | 997.2 | 3.977 | 0.4844 | 0.8766 | 8.7906e-07 | 996.9884 | -0.02122% | 3.9759 | -0.02705% | 1137577.0021 | 8.7669e-07 | -0.2703%
60 | 995.6 | 3.981 | 0.4849 | 0.8339 | 8.3759e-07 | 995.3062 | -0.02951% | 3.9796 | -0.03431% | 1193908.1425 | 8.3505e-07 | -0.3027%
62 | 993.9 | 3.985 | 0.4852 | 0.7941 | 7.9897e-07 | 993.5948 | -0.0307% | 3.9834 | -0.03997% | 1251605.5912 | 7.9622e-07 | -0.3442%
64 | 992.2 | 3.989 | 0.4856 | 0.757 | 7.6295e-07 | 991.8536 | -0.03491% | 3.9872 | -0.04403% | 1310700.1321 | 7.5997e-07 | -0.3905%
66 | 990.4 | 3.993 | 0.4859 | 0.7224 | 7.294e-07 | 990.0815 | -0.03215% | 3.9911 | -0.04653% | 1370985.6035 | 7.2608e-07 | -0.4552%
68 | 988.7 | 3.998 | 0.4861 | 0.69 | 6.9789e-07 | 988.2777 | -0.04271% | 3.9951 | -0.07249% | 1432898.5507 | 6.9436e-07 | -0.5047%
70 | 986.9 | 4.002 | 0.4863 | 0.6597 | 6.6846e-07 | 986.4411 | -0.0465% | 3.9991 | -0.07192% | 1495983.0226 | 6.6464e-07 | -0.5706%
72 | 985.1 | 4.006 | 0.4865 | 0.6313 | 6.4085e-07 | 984.5706 | -0.05374% | 4.0032 | -0.06988% | 1560430.857 | 6.3676e-07 | -0.6379%
74 | 983.3 | 4.011 | 0.4866 | 0.6047 | 6.1497e-07 | 982.6652 | -0.06455% | 4.0073 | -0.09131% | 1626095.5846 | 6.1057e-07 | -0.7148%
76 | 981.4 | 4.015 | 0.4866 | 0.5797 | 5.9069e-07 | 980.7238 | -0.06891% | 4.0115 | -0.08642% | 1692944.6265 | 5.8595e-07 | -0.8013%
78 | 979.6 | 4.02 | 0.4866 | 0.5562 | 5.6778e-07 | 978.745 | -0.08728% | 4.0158 | -0.105% | 1761236.9651 | 5.6278e-07 | -0.8811%
80 | 977.7 | 4.025 | 0.4866 | 0.5341 | 5.4628e-07 | 976.7278 | -0.09943% | 4.0201 | -0.1223% | 1830556.0756 | 5.4094e-07 | -0.9772%
82 | 975.7 | 4.029 | 0.4865 | 0.5133 | 5.2608e-07 | 974.671 | -0.1055% | 4.0244 | -0.1135% | 1900837.7167 | 5.2035e-07 | -1.09%
84 | 973.8 | 4.034 | 0.4864 | 0.4937 | 5.0698e-07 | 972.5732 | -0.126% | 4.0288 | -0.1284% | 1972452.9066 | 5.009e-07 | -1.2%
86 | 971.8 | 4.039 | 0.4862 | 0.4752 | 4.8899e-07 | 970.4332 | -0.1406% | 4.0333 | -0.1421% | 2045033.67 | 4.8252e-07 | -1.324%
88 | 969.8 | 4.044 | 0.4859 | 0.4577 | 4.7195e-07 | 968.2498 | -0.1598% | 4.0377 | -0.1548% | 2118855.1453 | 4.6512e-07 | -1.447%
90 | 967.8 | 4.049 | 0.4856 | 0.4412 | 4.5588e-07 | 966.0218 | -0.1837% | 4.0423 | -0.1666% | 2193563.01 | 4.4865e-07 | -1.587%
92 | 965.7 | 4.054 | 0.4853 | 0.4256 | 4.4072e-07 | 963.7479 | -0.2021% | 4.0468 | -0.1775% | 2269031.9549 | 4.3303e-07 | -1.745%
94 | 963.7 | 4.06 | 0.4849 | 0.4108 | 4.2627e-07 | 961.4269 | -0.2359% | 4.0514 | -0.2124% | 2345910.4187 | 4.182e-07 | -1.894%
96 | 961.6 | 4.065 | 0.4845 | 0.3968 | 4.1265e-07 | 959.0577 | -0.2644% | 4.056 | -0.2221% | 2423387.0968 | 4.0412e-07 | -2.067%
98 | 959.5 | 4.07 | 0.484 | 0.3835 | 3.9969e-07 | 956.639 | -0.2982% | 4.0606 | -0.2314% | 2501955.6714 | 3.9072e-07 | -2.243%
100 | 957.3 | 4.076 | 0.4834 | 0.3709 | 3.8744e-07 | 954.17 | -0.327% | 4.0652 | -0.265% | 2581019.1426 | 3.7797e-07 | -2.444%

## ZAWORY MSV
r | 1029.9836 | kg/m3
TYP | DN | Kv |  |  |  |  | MSV-F2
MSV-F2 | 20 | 6.26 |  |  |  | n | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
MSV-F2 | 25 | 9.01 |  |  |  | 1 | 0.54 | 1.61 | 3.53 | 4.19 | 7.4 | 2.6 | 5.8 | 8.3 | 10.3 | 21.4 | 50 | 50 | 1
MSV-F2 | 32 | 15.45 |  |  |  | 2 | 2.48 | 6 | 7.56 | 9.98 | 15.8 | 8.8 | 9.9 | 32.4 | 35.4 | 48.5 | 198.2 | 130 | 2
MSV-F2 | 40 | 32.31 |  |  |  | 3 | 5.11 | 8.38 | 12.32 | 16.42 | 26.7 | 21.6 | 24.5 | 72.9 | 73 | 99.8 | 305.3 | 299.4 | 3
MSV-F2 | 50 | 53.8 |  |  |  | 4 | 6.25 | 9.01 | 15.45 | 22.13 | 36.9 | 39 | 48.5 | 107.2 | 114.9 | 162 | 397.5 | 420 | 4
MSV-F2 | 65 | 93.4 |  |  |  | 5 | -1 | -1 | -1 | 28.14 | 46.2 | 49.8 | 71.3 | 128.2 | 150.5 | 214 | 474 | 553.1 | 5
MSV-F2 | 80 | 122.3 |  |  |  | 6 | -1 | -1 | -1 | 32.31 | 53.8 | 58.5 | 87 | 152.8 | 185.2 | 260.9 | 530.4 | 680 | 6
MSV-F2 | 100 | 200 |  |  |  | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 69.3 | 96.4 | 180 | 225.1 | 304.1 | 584.8 | 721.2 | 7
MSV-F2 | 125 | 304.4 |  |  |  | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 79 | 109.3 | 200 | 261.1 | 354.6 | 645.9 | 788.1 | 8
MSV-F2 | 150 | 400.8 |  |  |  | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 87.8 | 122.3 | -1 | 294.2 | 370 | 660 | 851.1 | 9
MSV-F2 | 200 | 685.6 |  |  |  | 9.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 93.4 | -1 | -1 | 304.4 | 400.8 | 680 | 880 | 9.5
MSV-F2 | 250 | 952.3 |  |  |  | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 685.6 | 926.1 | 10
[6 empty] | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 952.3 | 12
V | Dp | Kvwym | DN | nastawa |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12
0.73137 | 10 | 2.3472 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.40762 | 18.6213 | 0.95867 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 15.3478 | 1.4046 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 22.6843 | 1.1554 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 25.3028 | 1.0939 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 32.5211 | 0.96493 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 33.9924 | 0.94382 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 36.6771 | 0.90862 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.55303 | 33.6049 | 0.9682 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.73137 | 44.0183 | 1.1187 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.73137 | 47.4848 | 1.0771 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.40762 | 36.2351 | 0.68724 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.40762 | 43.7737 | 0.62527 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.22928 | 46.2312 | 0.34223 | 20 | 1 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.40762 | 50.6272 | 0.58141 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.25181 | 47.4436 | 0.37103 | 20 | 1 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.54221 | 46.9241 | 0.80331 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.40762 | 60.1218 | 0.53353 | 20 | 1 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.40762 | 61.5099 | 0.52747 | 20 | 1 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.85058 | 49.3296 | 1.2291 | 20 | 2 |  | 0.54 | 2.48 | 5.11 | 6.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0.0017893 | 34.5624 | 0.0030889 | 40 | 1 |  | 4.19 | 9.98 | 16.42 | 22.13 | 28.14 | 32.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
0
| 20 | 6.26 | 0 | FALSE | 0
| 25 | 9.01 | 0 | FALSE | 0
| 32 | 15.45 | 0 | FALSE | 0
| 40 | 32.31 | 0 | FALSE | 0
| 50 | 53.8 | 0 | FALSE | 0
| 65 | 93.4 | 0 | FALSE | 0
| 80 | 122.3 | 0 | FALSE | 0
| 100 | 200 | 0 | FALSE | 0
| 125 | 304.4 | 0 | FALSE | 0
| 150 | 400.8 | 0 | FALSE | 0
| 200 | 685.6 | 0 | FALSE | 0
| 250 | 952.3 | 0 | FALSE | 0