## tabele
TABELE DO OBLICZEŃ ZYSKÓW CIEPŁA
Średni współczynnnik przepuszczalności promieniowania slonecznego
Rodzaj szkła (b1)
Szkło zwykłe pojedyncze (SF=0.825) | 1.1
Szkło zwykłe podwójne (SF=0.75) | 1
Szkło zwykłe potrójne (SF=0.675) | 0.9
Szyba o danym współczynniku SF | SF/0.75
Pustaki szklane (100 mm) bezbarwne | 0.5
Zewnętrzne urządzenia przeciwsłoneczne (b2)
Żaluzje, kąt 45o | 0.15
Markizy z tkaniny wentylowane od góry i po bokach | 0.3
Markizy z tkaniny obufowane od góry i po bokach | 0.4
Żaluzje między szybami, kąt 45o, przestrzeń niewentylowana | 0.5
Wewnętrzne urządzenia przeciwsłoneczne (b3)
Żaluzje, kąt 45o | 0.7
Zasłony jasne, tkanina bawełniana, muślin, włókno sztuczne | 0.7
Folia z tworzywa sztucznego pochłaniająca | 0.7
Folia z tworzywa sztucznego odbijająca | 0.5
w przypadku szkła odbijającego współczynnik b3 zwiększyć o 0.2
Zyski ciepła i wilgoci od ludzi | 20 oC |  | 23 oC |  | 26 oC
| q1 | W | q1 | W | q1 | W
Odpoczynek w postawie siedzącej | 86 | 11.1 | 74 | 16.1 | 66 | 19.4
Odpoczynek w postawie stojącej | 91 | 15 | 79 | 20 | 66 | 25.3
Praca lekka w poz. siedzącej, aktywność mała | 96 | 20 | 81 | 26.4 | 66 | 32.5
Praca lekka w poz. stojącej, aktywność mała | 101 | 30.5 | 80 | 39.4 | 66 | 45.3
Praca lekka w poz. stojącej, aktywność duża | 108 | 35.5 | 85 | 45.3 | 66 | 53.1
Praca średnio ciężka | 130 | 50.5 | 101 | 62.8 | 81 | 71.1
Praca ciężka | 141 | 63.9 | 112 | 76.1 | 95 | 82.8
Praca bardzo ciężka | 180 | 95 | 151 | 107.2 | 134 | 114.4

## lato
LATO | ti [oC] | 26 | tem [oC] | 24.5
wypełniać białe pola
1. Zyski od oświetlenia |  | lato |  |  |  | 2. Zyski od ludzi |  | q1 [W] | 80 |  | 3. Zyski od urządzeń |  |  |  | 4. Zyski od infiltracji
Pel [W] | 336.6 | godz. | F1 [W] |  |  |  | los | godz. | F2 [W] |  | godz. | F3 [W] |  |  | V [m3/h] | 0 | godz. | F4 [W]
A [m2] | 30.6 | 8 | 13.1 |  |  |  | 30 | 8 | 2400 |  | 8 | 600 |  |  |  |  | 8 | 0
t [h] | 4.5 | 9 | 11.1 |  |  |  | 30 | 9 | 2400 |  | 9 | 800 |  |  |  |  | 9 | 0
j | 1 | 10 | 4 |  |  |  | 30 | 10 | 2400 |  | 10 | 800 |  |  |  |  | 10 | 0
|  | 11 | 0 |  |  |  | 30 | 11 | 2400 |  | 11 | 800 |  |  |  |  | 11 | 0
|  | 12 | 0 |  |  |  | 30 | 12 | 2400 |  | 12 | 350 |  |  |  |  | 12 | 0
|  | 13 | 0 |  |  |  | 30 | 13 | 2400 |  | 13 | 450 |  |  |  |  | 13 | 0
|  | 14 | 0 |  |  |  | 30 | 14 | 2400 |  | 14 | 800 |  |  |  |  | 14 | 0
|  | 15 | 0 |  |  |  | 30 | 15 | 2400 |  | 15 | 800 |  |  |  |  | 15 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  | 30 | 16 | 2400 |  | 16 | 800 |  |  |  |  | 16 | 0
|  | 17 | 67.0718 |  |  |  | 30 | 17 | 2400 |  | 17 | 300 |  |  |  |  | 17 | 0
|  | 18 | 120.7787 |  |  |  | 3 | 18 | 240 |  | 18 | [5 empty] | 18 | 0
|  | 19 | 163.7838 |  |  |  | 3 | 19 | 240 |  | 19 | [5 empty] | 19 | 0
|  | 20 | 198.2196 |  |  |  | 3 | 20 | 240 |  | 20 | [5 empty] | 20 | 0
5. Zyski ciepła przez ściany (od nasłonecznienia) | [10 empty] | 6. Zyski przez strop (od nasłonecznienia)
| N | NW | W | SW | S | SE | E | NE |  |  | strop
Asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 |  |  | Astr | 20
Usc | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | Ustr | 0.5
przegrody lekkie
Dtr
godz. | N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | F5 [W] |  | Dtr | F6 [W]
8 | -0.5 | -2.2 | -2 | -2.2 | 2.1 | 15.8 | 20.9 | 12.1 | 64.65 |  | 2.1 | -19
9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 8.6 | 21.7 | 22.9 | 12.4 | 112.65 |  | 8.6 | 46
10 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 15.4 | 24.7 | 21 | 9.3 | 144.9 |  | 15.4 | 114
11 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 11 | 21.1 | 24.5 | 17 | 8 | 161.1 |  | 21.1 | 171
12 | 7.8 | 7.3 | 9.8 | 17.7 | 24.7 | 21.7 | 13.3 | 8.2 | 166.05 |  | 24.7 | 207
13 | 8.9 | 9 | 15.5 | 24.4 | 25.7 | 17.9 | 11.1 | 9.2 | 162.15 |  | 25.7 | 217
14 | 9.3 | 12.3 | 22.5 | 29.1 | 24.2 | 14.2 | 10.3 | 10 | 149.55 |  | 24.2 | 202
15 | 9.5 | 17 | 28.9 | 31.1 | 20.7 | 11.5 | 10.1 | 9.9 | 127.65 |  | 20.7 | 167
16 | 9.9 | 21.2 | 32 | 29.5 | 16.3 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 98.55 |  | 16.3 | 123
17 | 9.9 | 22.6 | 30.1 | 24.6 | 11.6 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 64.95 |  | 11.6 | 76
18 | 8.9 | 19.7 | 23.6 | 17.8 | 7.8 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | 33.6 |  | 7.8 | 38
19 | 6.5 | 13.4 | 14.9 | 10.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.9 |  | 4.5 | 5
20 | 3.2 | 6.3 | 6.9 | 4.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | -21.9 |  | 2 | -20
7. Zyski ciepła przez okna | [10 empty] | 8. Zyski ciepła przez świetliki |  |  |  | 9. Zyski przez przenikanie ze stref niechłodzonych
C | Dtr N: 0.75; Dtr NW: udział powierzchni przeszklonej |  |  | C | 0.8 |  |  | godz. | SA | Usr | tij-ti | F9 [W] | A | U | AU
b1 | Dtr N: 1; Dtr NW: osłona zewnętrzna |  |  | b1 | 1 |  |  | 8 | 30 | 1.8667 | 0 | 0 | 20 | 2 | 40
b2 | Dtr N: 1; Dtr NW: rodzaj oszklenia |  |  | b2 | 1 |  |  | 9 |  |  | 2 | 112 | 10 | 1.6 | 16
b3 | Dtr N: 0.7; Dtr NW: osłona wewnętrzna |  |  | b3 | 1 |  |  | 10 |  |  | 2 | 112 |  |  | 0
b | Dtr N: 0.525 |  |  | b | 0.8 |  |  | 11 |  |  | 3 | 168 |  |  | 0
[15 empty] | 12 |  |  | 4 | 224 |  |  | 0
| N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | [6 empty] | 13 |  |  | 5 | 280 |  |  | 0
Ao | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |  |  | Ao | 6 |  |  | 14 |  |  | 5 | 280 |  |  | 0
Uo | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 |  |  | Uo | 1.3 |  |  | 15 |  |  | 4 | 224 | 30 |  | 56
a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 16 |  |  | 3 | 168
szer. l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 17 |  |  | 3 | 168
wys. h | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 18 |  |  | 2 | 112
[15 empty] | 19 |  |  | 1 | 56
[15 empty] | 20 |  |  | 1 | 56
ściana N | W: budynki lekkie
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 30 | 37 | 0.5236 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.68 | 24 | 1.5 | -3 | 0
9 | 45 | 49 | 0.7854 | 0.85521 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.75 | 24 | 1.5 | -3 | 0
10 | 60 | 53 | 1.0472 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.82 | 26 | 1.5 | 0 | 0
11 | 75 | 59 | 1.309 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.87 | 26 | 1.5 | 0 | 0
12 | 90 | 61 | 1.5708 | 1.0647 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.89 | 32 | 1.5 | 9 | 0
13 | 90 | 59 | 1.5708 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.9 | 32 | 1.5 | 9 | 0
14 | 90 | 53 | 1.5708 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.88 | 32 | 1.5 | 9 | 0
15 | 90 | 46 | 1.5708 | 0.80285 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.83 | 30 | 1.5 | 6 | 0
16 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.77 | 28 | 1.5 | 3 | 0
17 | 90 | 27 | 1.5708 | 0.47124 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.73 | 26 | 1.5 | 0 | 0
18 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.82 | 24 | 1.5 | -3 | 0
19 | 90 | 10 | 1.5708 | 0.17453 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.71 | 20 | 1.5 | -9 | 0
20 | 90 | 4 | 1.5708 | 0.069813 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0.23 | 18 | 1.5 | -12 | 0
ściana NW
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 0 | 37 | 0 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.17 | 24 | 1.2 | -2.4 | 0
9 | 0 | 49 | 0 | 0.85521 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.19 | 24 | 1.2 | -2.4 | 0
10 | 0 | 53 | 0 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.21 | 26 | 1.2 | 0 | 0
11 | 0 | 59 | 0 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.22 | 26 | 1.2 | 0 | 0
12 | 0 | 61 | 0 | 1.0647 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.24 | 32 | 1.2 | 7.2 | 0
13 | 0 | 59 | 0 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.24 | 32 | 1.2 | 7.2 | 0
14 | 0 | 53 | 0 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.25 | 32 | 1.2 | 7.2 | 0
15 | 0 | 46 | 0 | 0.80285 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 153 | 0.4 | 30 | 1.2 | 4.8 | 0
16 | 15 | 37 | 0.2618 | 0.64577 | 0.026795 | 0.078014 | 0.049788 | 0.95021 | 512 | 153 | 0.65 | 28 | 1.2 | 2.4 | 0
17 | 30 | 27 | 0.5236 | 0.47124 | 0.057735 | 0.058835 | 0.062061 | 0.93794 | 512 | 153 | 0.8 | 26 | 1.2 | 0 | 0
18 | 45 | 18 | 0.7854 | 0.31416 | 0.1 | 0.045951 | 0.084536 | 0.91546 | 512 | 153 | 0.7 | 24 | 1.2 | -2.4 | 0
19 | 60 | 10 | 1.0472 | 0.17453 | 0.17321 | 0.035265 | 0.12847 | 0.87153 | 512 | 153 | 0.44 | 20 | 1.2 | -7.2 | 0
20 | 75 | 4 | 1.309 | 0.069813 | 0.37321 | 0.027018 | 0.25726 | 0.74274 | 512 | 153 | 0.14 | 18 | 1.2 | -9.6 | 0
ściana W
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 669 | 190 | 0.12 | 24 | 1.5 | -3 | 0
9 | 90 | 49 | 1.5708 | 0.85521 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 669 | 190 | 0.14 | 24 | 1.5 | -3 | 0
10 | 90 | 53 | 1.5708 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 669 | 190 | 0.15 | 26 | 1.5 | 0 | 0
11 | 90 | 59 | 1.5708 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 669 | 190 | 0.16 | 26 | 1.5 | 0 | 0
12 | 90 | 61 | 1.5708 | 1.0647 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 669 | 190 | 0.18 | 32 | 1.5 | 9 | 0
13 | 75 | 59 | 1.309 | 1.0297 | 0.37321 | 0.64303 | 0.45007 | 0.54993 | 669 | 190 | 0.29 | 32 | 1.5 | 9 | 0
14 | 60 | 53 | 1.0472 | 0.92502 | 0.17321 | 0.26541 | 0.21329 | 0.78671 | 669 | 190 | 0.51 | 32 | 1.5 | 9 | 0
15 | 45 | 46 | 0.7854 | 0.80285 | 0.1 | 0.14645 | 0.12362 | 0.87638 | 669 | 190 | 0.7 | 30 | 1.5 | 6 | 0
16 | 30 | 37 | 0.5236 | 0.64577 | 0.057735 | 0.087013 | 0.07335 | 0.92665 | 669 | 190 | 0.8 | 28 | 1.5 | 3 | 0
17 | 15 | 27 | 0.2618 | 0.47124 | 0.026795 | 0.05275 | 0.03945 | 0.96055 | 669 | 190 | 0.78 | 26 | 1.5 | 0 | 0
18 | 0 | 18 | 0 | 0.31416 | 0 | 0.032492 | 0.013538 | 0.98646 | 669 | 190 | 0.62 | 24 | 1.5 | -3 | 0
19 | 15 | 10 | 0.2618 | 0.17453 | 0.026795 | 0.018255 | 0.025334 | 0.97467 | 669 | 190 | 0.35 | 20 | 1.5 | -9 | 0
20 | 30 | 4 | 0.5236 | 0.069813 | 0.057735 | 0.0080745 | 0.041725 | 0.95828 | 669 | 190 | 0.14 | 18 | 1.5 | -12 | 0
ściana SW
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 688 | 199 | 0.13 | 24 | 1.4 | -2.8 | 0
9 | 90 | 49 | 1.5708 | 0.85521 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 688 | 199 | 0.15 | 24 | 1.4 | -2.8 | 0
10 | 75 | 53 | 1.309 | 0.92502 | 0.37321 | 0.51273 | 0.40929 | 0.59071 | 688 | 199 | 0.18 | 26 | 1.4 | 0 | 0
11 | 60 | 59 | 1.0472 | 1.0297 | 0.17321 | 0.33286 | 0.23815 | 0.76185 | 688 | 199 | 0.25 | 26 | 1.4 | 0 | 0
12 | 45 | 61 | 0.7854 | 1.0647 | 0.1 | 0.25513 | 0.16588 | 0.83412 | 688 | 199 | 0.43 | 32 | 1.4 | 8.4 | 0
13 | 30 | 59 | 0.5236 | 1.0297 | 0.057735 | 0.19217 | 0.11548 | 0.88452 | 688 | 199 | 0.63 | 32 | 1.4 | 8.4 | 0
14 | 15 | 53 | 0.2618 | 0.92502 | 0.026795 | 0.13739 | 0.074085 | 0.92592 | 688 | 199 | 0.77 | 32 | 1.4 | 8.4 | 0
15 | 0 | 46 | 0 | 0.80285 | 0 | 0.10355 | 0.043147 | 0.95685 | 688 | 199 | 0.82 | 30 | 1.4 | 5.6 | 0
16 | 15 | 37 | 0.2618 | 0.64577 | 0.026795 | 0.078014 | 0.049788 | 0.95021 | 688 | 199 | 0.77 | 28 | 1.4 | 2.8 | 0
17 | 30 | 27 | 0.5236 | 0.47124 | 0.057735 | 0.058835 | 0.062061 | 0.93794 | 688 | 199 | 0.63 | 26 | 1.4 | 0 | 0
18 | 45 | 18 | 0.7854 | 0.31416 | 0.1 | 0.045951 | 0.084536 | 0.91546 | 688 | 199 | 0.43 | 24 | 1.4 | -2.8 | 0
19 | 60 | 10 | 1.0472 | 0.17453 | 0.17321 | 0.035265 | 0.12847 | 0.87153 | 688 | 199 | 0.23 | 20 | 1.4 | -8.4 | 0
20 | 75 | 4 | 1.309 | 0.069813 | 0.37321 | 0.027018 | 0.25726 | 0.74274 | 688 | 199 | 0.13 | 18 | 1.4 | -11.2 | 0
ściana S
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 60 | 37 | 1.0472 | 0.64577 | 0.17321 | 0.15071 | 0.17102 | 0.82898 | 604 | 192 | 0.22 | 24 | 1.3 | -2.6 | 590.2407
9 | 45 | 49 | 0.7854 | 0.85521 | 0.1 | 0.16269 | 0.12993 | 0.87007 | 604 | 192 | 0.38 | 24 | 1.3 | -2.6 | 1072.1823
10 | 30 | 53 | 0.5236 | 0.92502 | 0.057735 | 0.15323 | 0.09988 | 0.90012 | 604 | 192 | 0.58 | 26 | 1.3 | 0 | 1713.8765
11 | 15 | 59 | 0.2618 | 1.0297 | 0.026795 | 0.1723 | 0.088372 | 0.91163 | 604 | 192 | 0.73 | 26 | 1.3 | 0 | 2175.2914
12 | 0 | 61 | 0 | 1.0647 | 0 | 0.1804 | 0.075169 | 0.92483 | 604 | 192 | 0.81 | 32 | 1.3 | 7.8 | 2514.8123
13 | 15 | 59 | 0.2618 | 1.0297 | 0.026795 | 0.1723 | 0.088372 | 0.91163 | 604 | 192 | 0.79 | 32 | 1.3 | 7.8 | 2432.0825
14 | 30 | 53 | 0.5236 | 0.92502 | 0.057735 | 0.15323 | 0.09988 | 0.90012 | 604 | 192 | 0.67 | 32 | 1.3 | 7.8 | 2057.8229
15 | 45 | 46 | 0.7854 | 0.80285 | 0.1 | 0.14645 | 0.12362 | 0.87638 | 604 | 192 | 0.5 | 30 | 1.3 | 5.2 | 1503.8072
16 | 60 | 37 | 1.0472 | 0.64577 | 0.17321 | 0.15071 | 0.17102 | 0.82898 | 604 | 192 | 0.33 | 28 | 1.3 | 2.6 | 950.3611
17 | 75 | 27 | 1.309 | 0.47124 | 0.37321 | 0.19687 | 0.31042 | 0.68958 | 604 | 192 | 0.25 | 26 | 1.3 | 0 | 624.8893
18 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 604 | 192 | 0.24 | 24 | 1.3 | -2.6 | 215.92
19 | 90 | 10 | 1.5708 | 0.17453 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 604 | 192 | 0.15 | 20 | 1.3 | -7.8 | 73.2
20 | 90 | 4 | 1.5708 | 0.069813 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 604 | 192 | 0.1 | 18 | 1.3 | -10.4 | -3.2
ściana SE
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 15 | 37 | 0.2618 | 0.64577 | 0.026795 | 0.078014 | 0.049788 | 0.95021 | 668 | 199 | 0.7 | 24 | 1.5 | -3 | 0
9 | 0 | 49 | 0 | 0.85521 | 0 | 0.11504 | 0.047932 | 0.95207 | 668 | 199 | 0.8 | 24 | 1.5 | -3 | 0
10 | 15 | 53 | 0.2618 | 0.92502 | 0.026795 | 0.13739 | 0.074085 | 0.92592 | 668 | 199 | 0.8 | 26 | 1.5 | 0 | 0
11 | 30 | 59 | 0.5236 | 1.0297 | 0.057735 | 0.19217 | 0.11548 | 0.88452 | 668 | 199 | 0.71 | 26 | 1.5 | 0 | 0
12 | 45 | 61 | 0.7854 | 1.0647 | 0.1 | 0.25513 | 0.16588 | 0.83412 | 668 | 199 | 0.54 | 32 | 1.5 | 9 | 0
13 | 60 | 59 | 1.0472 | 1.0297 | 0.17321 | 0.33286 | 0.23815 | 0.76185 | 668 | 199 | 0.35 | 32 | 1.5 | 9 | 0
14 | 75 | 53 | 1.309 | 0.92502 | 0.37321 | 0.51273 | 0.40929 | 0.59071 | 668 | 199 | 0.28 | 32 | 1.5 | 9 | 0
15 | 90 | 46 | 1.5708 | 0.80285 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 668 | 199 | 0.24 | 30 | 1.5 | 6 | 0
16 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 668 | 199 | 0.21 | 28 | 1.5 | 3 | 0
17 | 90 | 27 | 1.5708 | 0.47124 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 668 | 199 | 0.18 | 26 | 1.5 | 0 | 0
18 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 668 | 199 | 0.15 | 24 | 1.5 | -3 | 0
19 | 90 | 10 | 1.5708 | 0.17453 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 668 | 199 | 0.11 | 20 | 1.5 | -9 | 0
20 | 90 | 4 | 1.5708 | 0.069813 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 668 | 199 | 0.08 | 18 | 1.5 | -12 | 0
ściana E
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 30 | 37 | 0.5236 | 0.64577 | 0.057735 | 0.087013 | 0.07335 | 0.92665 | 681 | 196 | 0.79 | 24 | 0.3 | -0.6 | 1602.5408
9 | 45 | 49 | 0.7854 | 0.85521 | 0.1 | 0.16269 | 0.12993 | 0.87007 | 681 | 196 | 0.75 | 24 | 0.3 | -0.6 | 1456.3828
10 | 60 | 53 | 1.0472 | 0.92502 | 0.17321 | 0.26541 | 0.21329 | 0.78671 | 681 | 196 | 0.59 | 26 | 0.3 | 0 | 1073.3869
11 | 75 | 59 | 1.309 | 1.0297 | 0.37321 | 0.64303 | 0.45007 | 0.54993 | 681 | 196 | 0.38 | 26 | 0.3 | 0 | 553.8709
12 | 90 | 61 | 1.5708 | 1.0647 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.27 | 32 | 0.3 | 1.8 | 177.498
13 | 90 | 59 | 1.5708 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.24 | 32 | 0.3 | 1.8 | 158.976
14 | 90 | 53 | 1.5708 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.22 | 32 | 0.3 | 1.8 | 146.628
15 | 90 | 46 | 1.5708 | 0.80285 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.2 | 30 | 0.3 | 1.2 | 130.68
16 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.18 | 28 | 0.3 | 0.6 | 114.732
17 | 90 | 27 | 1.5708 | 0.47124 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.15 | 26 | 0.3 | 0 | 92.61
18 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.13 | 24 | 0.3 | -0.6 | 76.662
19 | 90 | 10 | 1.5708 | 0.17453 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.09 | 20 | 0.3 | -1.8 | 44.766
20 | 90 | 4 | 1.5708 | 0.069813 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 681 | 196 | 0.06 | 18 | 0.3 | -2.4 | 22.644
ściana NE
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 30 | 37 | 0.5236 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.68 | 24 | 1.8 | -3.6 | 0
9 | 45 | 49 | 0.7854 | 0.85521 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.46 | 24 | 1.8 | -3.6 | 0
10 | 60 | 53 | 1.0472 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.31 | 26 | 1.8 | 0 | 0
11 | 75 | 59 | 1.309 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.3 | 26 | 1.8 | 0 | 0
12 | 90 | 61 | 1.5708 | 1.0647 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.29 | 32 | 1.8 | 10.8 | 0
13 | 90 | 59 | 1.5708 | 1.0297 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.28 | 32 | 1.8 | 10.8 | 0
14 | 90 | 53 | 1.5708 | 0.92502 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.26 | 32 | 1.8 | 10.8 | 0
15 | 90 | 46 | 1.5708 | 0.80285 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.24 | 30 | 1.8 | 7.2 | 0
16 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.22 | 28 | 1.8 | 3.6 | 0
17 | 90 | 27 | 1.5708 | 0.47124 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.19 | 26 | 1.8 | 0 | 0
18 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.15 | 24 | 1.8 | -3.6 | 0
19 | 90 | 10 | 1.5708 | 0.17453 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.11 | 20 | 1.8 | -10.8 | 0
20 | 90 | 4 | 1.5708 | 0.069813 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 512 | 150 | 0.07 | 18 | 1.8 | -14.4 | 0
świetliki
godz. | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F8 [W]
8 | 861 | 150 | 0.41 | 24 | 1.3 | -2.6 | 1974.048
9 | 861 | 150 | 0.57 | 24 | 1.3 | -2.6 | 2750.496
10 | 861 | 150 | 0.7 | 26 | 1.3 | 0 | 3396.96
11 | 861 | 150 | 0.79 | 26 | 1.3 | 0 | 3833.712
12 | 861 | 150 | 0.84 | 32 | 1.3 | 7.8 | 4123.152
13 | 861 | 150 | 0.83 | 32 | 1.3 | 7.8 | 4074.624
14 | 861 | 150 | 0.78 | 32 | 1.3 | 7.8 | 3831.984
15 | 861 | 150 | 0.68 | 30 | 1.3 | 5.2 | 3331.104
16 | 861 | 150 | 0.54 | 28 | 1.3 | 2.6 | 2636.112
17 | 861 | 150 | 0.39 | 26 | 1.3 | 0 | 1892.592
18 | 861 | 150 | 0.26 | 24 | 1.3 | -2.6 | 1246.128
19 | 861 | 150 | 0.17 | 20 | 1.3 | -7.8 | 778.176
20 | 861 | 150 | 0.13 | 18 | 1.3 | -10.4 | 568.464

## jesień
JESIEŃ | ti | 23 |  | nie wypełniać!, wartości są przenoszone z lata
1. Zyski od oświetlenia |  | jesień |  |  |  | 2. Zyski od ludzi |  | q1 [W] | 80 |  | 3. Zyski od urządzeń |  |  | 4. Zyski od infiltracji
Pel [W] | 336.6 | godz. | F1 [W] |  |  |  | los | godz. | F2 [W] |  | godz. | F3 [W] |  | V [m3/h] | 0 | godz. | F4 [W]
A [m2] | 30.6 | 8 | 23 |  |  |  | 30 | 8 | 2400 |  | 8 | 600 |  |  |  | 8 | 0
t [h] | 4.5 | 9 | 15 |  |  |  | 30 | 9 | 2400 |  | 9 | 800 |  |  |  | 9 | 0
j | 1 | 10 | 7 |  |  |  | 30 | 10 | 2400 |  | 10 | 800 |  |  |  | 10 | 0
|  | 11 | 0 |  |  |  | 30 | 11 | 2400 |  | 11 | 800 |  |  |  | 11 | 0
|  | 12 | 0 |  |  |  | 30 | 12 | 2400 |  | 12 | 350 |  |  |  | 12 | 0
|  | 13 | 0 |  |  |  | 30 | 13 | 2400 |  | 13 | 450 |  |  |  | 13 | 0
|  | 14 | 67.0718 |  |  |  | 30 | 14 | 2400 |  | 14 | 800 |  |  |  | 14 | 0
|  | 15 | 120.7787 |  |  |  | 30 | 15 | 2400 |  | 15 | 800 |  |  |  | 15 | 0
|  | 16 | 163.7838 |  |  |  | 30 | 16 | 2400 |  | 16 | 800 |  |  |  | 16 | 0
|  | 17 | 198.2196 |  |  |  | 30 | 17 | 2400 |  | 17 | 300 |  |  |  | 17 | 0
|  | 18 | 225.7936 |  |  |  | 3 | 18 | 240 |  | 18 | 0 |  |  |  | 18 | 0
|  | 19 | 247.8732 |  |  |  | 3 | 19 | 240 |  | 19 | 0 |  |  |  | 19 | 0
|  | 20 | 265.5531 |  |  |  | 3 | 20 | 240 |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0
5. Zyski ciepła przez ściany (od nasłonecznienia) | [10 empty] | 6. Zyski przez strop (od nasłonecznienia)
| N | NW | W | SW | S | SE | E | NE |  |  | strop |  |  | tesr
Asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 |  |  | Astr | 20 |  | 14.5
Usc | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | Ustr | 0.5
przyjęto 1. klasę przegród
Dtr
godz. | N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | F5 [W] |  | Dtr | F6 [W]
8 | -0.5 | -2.2 | -2 | -2.2 | 2.1 | 15.8 | 20.9 | 12.1 | -8.85 |  | 2.1 | -89
9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 8.6 | 21.7 | 22.9 | 12.4 | 39.15 |  | 8.6 | -24
10 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 15.4 | 24.7 | 21 | 9.3 | 71.4 |  | 15.4 | 44
11 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 11 | 21.1 | 24.5 | 17 | 8 | 87.6 |  | 21.1 | 101
12 | 7.8 | 7.3 | 9.8 | 17.7 | 24.7 | 21.7 | 13.3 | 8.2 | 92.55 |  | 24.7 | 137
13 | 8.9 | 9 | 15.5 | 24.4 | 25.7 | 17.9 | 11.1 | 9.2 | 88.65 |  | 25.7 | 147
14 | 9.3 | 12.3 | 22.5 | 29.1 | 24.2 | 14.2 | 10.3 | 10 | 76.05 |  | 24.2 | 132
15 | 9.5 | 17 | 28.9 | 31.1 | 20.7 | 11.5 | 10.1 | 9.9 | 54.15 |  | 20.7 | 97
16 | 9.9 | 21.2 | 32 | 29.5 | 16.3 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 25.05 |  | 16.3 | 53
17 | 9.9 | 22.6 | 30.1 | 24.6 | 11.6 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | -8.55 |  | 11.6 | 6
18 | 8.9 | 19.7 | 23.6 | 17.8 | 7.8 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | -39.9 |  | 7.8 | -32
19 | 6.5 | 13.4 | 14.9 | 10.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | -69.6 |  | 4.5 | -65
20 | 3.2 | 6.3 | 6.9 | 4.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | -95.4 |  | 2 | -90
7. Zyski ciepła przez okna | [10 empty] | 8. Zyski ciepła przez świetliki |  |  |  |  | 9. Zyski przez przenikanie ze stref niechłodzonych
C | Dtr N: 0.75; Dtr NW: udział powierzchni przeszklonej |  |  | C | 0.8 |  |  |  | godz. | SA | Usr | tij-ti | F9 [W]
b1 | Dtr N: 1; Dtr NW: osłona zewnętrzna |  |  | b1 | 1 |  |  |  | 8 | 30 | 1.8667 | 0 | 0
b2 | Dtr N: 1; Dtr NW: rodzaj oszklenia |  |  | b2 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 56
b3 | Dtr N: 0.7; Dtr NW: osłona wewnętrzna |  |  | b3 | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 2 | 112
b | Dtr N: 0.525 |  |  | b | 0.8 |  |  |  | 11 |  |  | 2 | 112
[16 empty] | 12 |  |  | 3 | 168
| N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | [7 empty] | 13 |  |  | 4 | 224
Ao | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |  |  | Ao | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 4 | 224
Uo | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 |  |  | Uo | 1.3 |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 168
a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 16 |  |  | 3 | 168
szer. b | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 17 |  |  | 3 | 168
wys. h | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | [7 empty] | 18 |  |  | 2 | 112
[16 empty] | 19 |  |  | 1 | 56
[16 empty] | 20 |  |  | 1 | 56
ściana N
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 30 | 18 | 0.5236 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.49 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
9 | 45 | 26 | 0.7854 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.61 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
10 | 60 | 32 | 1.0472 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.73 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
11 | 75 | 37 | 1.309 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.8 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
12 | 90 | 38 | 1.5708 | 0.66323 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.84 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
13 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.84 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
14 | 90 | 32 | 1.5708 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.81 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
15 | 90 | 26 | 1.5708 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.73 | 18 | 1.5 | -7.5 | 0
16 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.63 | 16 | 1.5 | -10.5 | 0
17 | 90 | 9 | 1.5708 | 0.15708 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.47 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
18 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.2 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
19 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.15 | 10 | 1.5 | -19.5 | 0
20 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0.13 | 8 | 1.5 | -22.5 | 0
ściana NW
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 0 | 18 | 0 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.23 | 12 | 1.2 | -13.2 | 0
9 | 0 | 26 | 0 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.29 | 12 | 1.2 | -13.2 | 0
10 | 0 | 32 | 0 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.34 | 14 | 1.2 | -10.8 | 0
11 | 0 | 37 | 0 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.38 | 14 | 1.2 | -10.8 | 0
12 | 0 | 38 | 0 | 0.66323 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.4 | 20 | 1.2 | -3.6 | 0
13 | 0 | 37 | 0 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.41 | 20 | 1.2 | -3.6 | 0
14 | 0 | 32 | 0 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.41 | 20 | 1.2 | -3.6 | 0
15 | 0 | 26 | 0 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 237 | 110 | 0.46 | 18 | 1.2 | -6 | 0
16 | 15 | 18 | 0.2618 | 0.31416 | 0.026795 | 0.033638 | 0.031629 | 0.96837 | 237 | 110 | 0.78 | 16 | 1.2 | -8.4 | 0
17 | 30 | 9 | 0.5236 | 0.15708 | 0.057735 | 0.018289 | 0.045817 | 0.95418 | 237 | 110 | 0.83 | 14 | 1.2 | -10.8 | 0
18 | 45 | 0 | 0.7854 | 0 | 0.1 | 0 | 0.066667 | 0.93333 | 237 | 110 | 0.29 | 12 | 1.2 | -13.2 | 0
19 | 60 | 0 | 1.0472 | 0 | 0.17321 | 0 | 0.11547 | 0.88453 | 237 | 110 | 0.13 | 10 | 1.2 | -15.6 | 0
20 | 75 | 0 | 1.309 | 0 | 0.37321 | 0 | 0.2488 | 0.7512 | 237 | 110 | 0.11 | 8 | 1.2 | -18 | 0
ściana W
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.09 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
9 | 90 | 26 | 1.5708 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.12 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
10 | 90 | 32 | 1.5708 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.14 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
11 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.15 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
12 | 90 | 38 | 1.5708 | 0.66323 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.17 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
13 | 75 | 37 | 1.309 | 0.64577 | 0.37321 | 0.29115 | 0.33993 | 0.66007 | 613 | 153 | 0.31 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
14 | 60 | 32 | 1.0472 | 0.55851 | 0.17321 | 0.12497 | 0.16153 | 0.83847 | 613 | 153 | 0.58 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
15 | 45 | 26 | 0.7854 | 0.45379 | 0.1 | 0.068976 | 0.093491 | 0.90651 | 613 | 153 | 0.7 | 18 | 1.5 | -7.5 | 0
16 | 30 | 18 | 0.5236 | 0.31416 | 0.057735 | 0.037518 | 0.053521 | 0.94648 | 613 | 153 | 0.8 | 16 | 1.5 | -10.5 | 0
17 | 15 | 9 | 0.2618 | 0.15708 | 0.026795 | 0.016397 | 0.024573 | 0.97543 | 613 | 153 | 0.59 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 613 | 153 | 0.21 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
19 | 15 | 0 | 0.2618 | 0 | 0.026795 | 0 | 0.017863 | 0.98214 | 613 | 153 | 0.12 | 10 | 1.5 | -19.5 | 0
20 | 30 | 0 | 0.5236 | 0 | 0.057735 | 0 | 0.03849 | 0.96151 | 613 | 153 | 0.1 | 8 | 1.5 | -22.5 | 0
ściana SW
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.08 | 12 | 1.4 | -15.4 | 0
9 | 90 | 26 | 1.5708 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.1 | 12 | 1.4 | -15.4 | 0
10 | 75 | 32 | 1.309 | 0.55851 | 0.37321 | 0.24143 | 0.32437 | 0.67563 | 777 | 182 | 0.14 | 14 | 1.4 | -12.6 | 0
11 | 60 | 37 | 1.0472 | 0.64577 | 0.17321 | 0.15071 | 0.17102 | 0.82898 | 777 | 182 | 0.3 | 14 | 1.4 | -12.6 | 0
12 | 45 | 38 | 0.7854 | 0.66323 | 0.1 | 0.11049 | 0.10964 | 0.89036 | 777 | 182 | 0.52 | 20 | 1.4 | -4.2 | 0
13 | 30 | 37 | 0.5236 | 0.64577 | 0.057735 | 0.087013 | 0.07335 | 0.92665 | 777 | 182 | 0.7 | 20 | 1.4 | -4.2 | 0
14 | 15 | 32 | 0.2618 | 0.55851 | 0.026795 | 0.064691 | 0.044336 | 0.95566 | 777 | 182 | 0.8 | 20 | 1.4 | -4.2 | 0
15 | 0 | 26 | 0 | 0.45379 | 0 | 0.048773 | 0.020322 | 0.97968 | 777 | 182 | 0.79 | 18 | 1.4 | -7 | 0
16 | 15 | 18 | 0.2618 | 0.31416 | 0.026795 | 0.033638 | 0.031629 | 0.96837 | 777 | 182 | 0.68 | 16 | 1.4 | -9.8 | 0
17 | 30 | 9 | 0.5236 | 0.15708 | 0.057735 | 0.018289 | 0.045817 | 0.95418 | 777 | 182 | 0.45 | 14 | 1.4 | -12.6 | 0
18 | 45 | 0 | 0.7854 | 0 | 0.1 | 0 | 0.066667 | 0.93333 | 777 | 182 | 0.18 | 12 | 1.4 | -15.4 | 0
19 | 60 | 0 | 1.0472 | 0 | 0.17321 | 0 | 0.11547 | 0.88453 | 777 | 182 | 0.13 | 10 | 1.4 | -18.2 | 0
20 | 75 | 0 | 1.309 | 0 | 0.37321 | 0 | 0.2488 | 0.7512 | 777 | 182 | 0.11 | 8 | 1.4 | -21 | 0
ściana S
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 60 | 18 | 1.0472 | 0.31416 | 0.17321 | 0.064984 | 0.13942 | 0.86058 | 783 | 191 | 0.24 | 12 | 1.3 | -14.3 | 739.5837
9 | 45 | 26 | 0.7854 | 0.45379 | 0.1 | 0.068976 | 0.093491 | 0.90651 | 783 | 191 | 0.43 | 12 | 1.3 | -14.3 | 1499.6779
10 | 30 | 32 | 0.5236 | 0.55851 | 0.057735 | 0.072154 | 0.067397 | 0.9326 | 783 | 191 | 0.61 | 14 | 1.3 | -11.7 | 2262.7811
11 | 15 | 37 | 0.2618 | 0.64577 | 0.026795 | 0.078014 | 0.049788 | 0.95021 | 783 | 191 | 0.75 | 14 | 1.3 | -11.7 | 2850.0059
12 | 0 | 38 | 0 | 0.66323 | 0 | 0.078129 | 0.032554 | 0.96745 | 783 | 191 | 0.81 | 20 | 1.3 | -3.9 | 3208.7545
13 | 15 | 37 | 0.2618 | 0.64577 | 0.026795 | 0.078014 | 0.049788 | 0.95021 | 783 | 191 | 0.8 | 20 | 1.3 | -3.9 | 3125.8063
14 | 30 | 32 | 0.5236 | 0.55851 | 0.057735 | 0.072154 | 0.067397 | 0.9326 | 783 | 191 | 0.8 | 20 | 1.3 | -3.9 | 3082.0244
15 | 45 | 26 | 0.7854 | 0.45379 | 0.1 | 0.068976 | 0.093491 | 0.90651 | 783 | 191 | 0.71 | 18 | 1.3 | -6.5 | 2647.3287
16 | 60 | 18 | 1.0472 | 0.31416 | 0.17321 | 0.064984 | 0.13942 | 0.86058 | 783 | 191 | 0.56 | 16 | 1.3 | -9.1 | 1968.362
17 | 75 | 9 | 1.309 | 0.15708 | 0.37321 | 0.061195 | 0.26796 | 0.73204 | 783 | 191 | 0.37 | 14 | 1.3 | -11.7 | 1095.8373
18 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 783 | 191 | 0.21 | 12 | 1.3 | -14.3 | 67.5775
19 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 783 | 191 | 0.13 | 10 | 1.3 | -16.9 | -38.6425
20 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 783 | 191 | 0.11 | 8 | 1.3 | -19.5 | -84.6975
ściana SE
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 15 | 18 | 0.2618 | 0.31416 | 0.026795 | 0.033638 | 0.031629 | 0.96837 | 777 | 182 | 0.58 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
9 | 0 | 26 | 0 | 0.45379 | 0 | 0.048773 | 0.020322 | 0.97968 | 777 | 182 | 0.74 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
10 | 15 | 32 | 0.2618 | 0.55851 | 0.026795 | 0.064691 | 0.044336 | 0.95566 | 777 | 182 | 0.8 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
11 | 30 | 37 | 0.5236 | 0.64577 | 0.057735 | 0.087013 | 0.07335 | 0.92665 | 777 | 182 | 0.75 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
12 | 45 | 38 | 0.7854 | 0.66323 | 0.1 | 0.11049 | 0.10964 | 0.89036 | 777 | 182 | 0.62 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
13 | 60 | 37 | 1.0472 | 0.64577 | 0.17321 | 0.15071 | 0.17102 | 0.82898 | 777 | 182 | 0.41 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
14 | 75 | 32 | 1.309 | 0.55851 | 0.37321 | 0.24143 | 0.32437 | 0.67563 | 777 | 182 | 0.25 | 20 | 1.5 | -4.5 | 0
15 | 90 | 26 | 1.5708 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.2 | 18 | 1.5 | -7.5 | 0
16 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.17 | 16 | 1.5 | -10.5 | 0
17 | 90 | 9 | 1.5708 | 0.15708 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.13 | 14 | 1.5 | -13.5 | 0
18 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.09 | 12 | 1.5 | -16.5 | 0
19 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.08 | 10 | 1.5 | -19.5 | 0
20 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 777 | 182 | 0.07 | 8 | 1.5 | -22.5 | 0
ściana E
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 30 | 18 | 0.5236 | 0.31416 | 0.057735 | 0.037518 | 0.053521 | 0.94648 | 613 | 153 | 0.74 | 12 | 0.3 | -3.3 | 1351.7146
9 | 45 | 26 | 0.7854 | 0.45379 | 0.1 | 0.068976 | 0.093491 | 0.90651 | 613 | 153 | 0.78 | 12 | 0.3 | -3.3 | 1380.6761
10 | 60 | 32 | 1.0472 | 0.55851 | 0.17321 | 0.12497 | 0.16153 | 0.83847 | 613 | 153 | 0.64 | 14 | 0.3 | -2.7 | 1069.8118
11 | 75 | 37 | 1.309 | 0.64577 | 0.37321 | 0.29115 | 0.33993 | 0.66007 | 613 | 153 | 0.39 | 14 | 0.3 | -2.7 | 544.7708
12 | 90 | 38 | 1.5708 | 0.66323 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.25 | 20 | 0.3 | -0.9 | 115.0875
13 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.23 | 20 | 0.3 | -0.9 | 105.4485
14 | 90 | 32 | 1.5708 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.21 | 20 | 0.3 | -0.9 | 95.8095
15 | 90 | 26 | 1.5708 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.18 | 18 | 0.3 | -1.5 | 77.751
16 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.15 | 16 | 0.3 | -2.1 | 59.6925
17 | 90 | 9 | 1.5708 | 0.15708 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.12 | 14 | 0.3 | -2.7 | 41.634
18 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.07 | 12 | 0.3 | -3.3 | 13.9365
19 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.06 | 10 | 0.3 | -3.9 | 5.517
20 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 613 | 153 | 0.05 | 8 | 0.3 | -4.5 | -2.9025
ściana NE
godz. | B | H | B(rad) | H(rad) | lc | hc | Rc | Rs | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F7 [W]
8 | 30 | 18 | 0.5236 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.75 | 12 | 1.8 | -19.8 | 0
9 | 45 | 26 | 0.7854 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.47 | 12 | 1.8 | -19.8 | 0
10 | 60 | 32 | 1.0472 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.42 | 14 | 1.8 | -16.2 | 0
11 | 75 | 37 | 1.309 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.44 | 14 | 1.8 | -16.2 | 0
12 | 90 | 38 | 1.5708 | 0.66323 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.44 | 20 | 1.8 | -5.4 | 0
13 | 90 | 37 | 1.5708 | 0.64577 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.43 | 20 | 1.8 | -5.4 | 0
14 | 90 | 32 | 1.5708 | 0.55851 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.4 | 20 | 1.8 | -5.4 | 0
15 | 90 | 26 | 1.5708 | 0.45379 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.36 | 18 | 1.8 | -9 | 0
16 | 90 | 18 | 1.5708 | 0.31416 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.31 | 16 | 1.8 | -12.6 | 0
17 | 90 | 9 | 1.5708 | 0.15708 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.23 | 14 | 1.8 | -16.2 | 0
18 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.11 | 12 | 1.8 | -19.8 | 0
19 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.09 | 10 | 1.8 | -23.4 | 0
20 | 90 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0 | 277 | 111 | 0.08 | 8 | 1.8 | -27 | 0
świetliki
godz. | Icmax | Irmax | s | te | Uo | Uo(te-ti) | F8 [W]
8 | 629 | 122 | 0.24 | 12 | 1.3 | -14.3 | 779.352
9 | 629 | 122 | 0.43 | 12 | 1.3 | -14.3 | 1464.264
10 | 629 | 122 | 0.61 | 14 | 1.3 | -11.7 | 2128.728
11 | 629 | 122 | 0.75 | 14 | 1.3 | -11.7 | 2633.4
12 | 629 | 122 | 0.81 | 20 | 1.3 | -3.9 | 2896.488
13 | 629 | 122 | 0.8 | 20 | 1.3 | -3.9 | 2860.44
14 | 629 | 122 | 0.71 | 20 | 1.3 | -3.9 | 2536.008
15 | 629 | 122 | 0.55 | 18 | 1.3 | -6.5 | 1943.64
16 | 629 | 122 | 0.37 | 16 | 1.3 | -9.1 | 1279.176
17 | 629 | 122 | 0.22 | 14 | 1.3 | -11.7 | 722.856
18 | 629 | 122 | 0.13 | 12 | 1.3 | -14.3 | 382.824
19 | 629 | 122 | 0.11 | 10 | 1.3 | -16.9 | 295.128
20 | 629 | 122 | 0.1 | 8 | 1.3 | -19.5 | 243.48

## Wyniki
Tabela zbiorcza lato
godz. | ludzie | oświetlenie | urządzenia | infiltracja | sciany | strop | okna | świetliki | strefy niechł. | suma
8 | 2400 | 13.1 | 600 | 0 | 64.65 | -19 | 2192.7815 | 1974.048 | 0 | 7225.5795
9 | 2400 | 11.1 | 800 | 0 | 112.65 | 46 | 2528.5651 | 2750.496 | 112 | 8648.8111
10 | 2400 | 4 | 800 | 0 | 144.9 | 114 | 2787.2634 | 3396.96 | 112 | 9647.1234
11 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 161.1 | 171 | 2729.1623 | 3833.712 | 168 | 10094.9743
12 | 2400 | 0 | 350 | 0 | 166.05 | 207 | 2692.3103 | 4123.152 | 224 | 9938.5123
13 | 2400 | 0 | 450 | 0 | 162.15 | 217 | 2591.0585 | 4074.624 | 280 | 9894.8325
14 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 149.55 | 202 | 2204.4509 | 3831.984 | 280 | 9587.9849
15 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 127.65 | 167 | 1634.4872 | 3331.104 | 224 | 8460.2412
16 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 98.55 | 123 | 1065.0931 | 2636.112 | 168 | 7122.7551
17 | 2400 | 67.0718 | 300 | 0 | 64.95 | 76 | 717.4993 | 1892.592 | 168 | 5518.1131
18 | 240 | 120.7787 | 0 | 0 | 33.6 | 38 | 292.582 | 1246.128 | 112 | 1971.0887
19 | 240 | 163.7838 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 117.966 | 778.176 | 56 | 1308.8258
20 | 240 | 198.2196 | 0 | 0 | -21.9 | -20 | 19.444 | 568.464 | 56 | 984.2276
[8 empty] | LATO |  | 10094.9743
Tabela zbiorcza jesień
godz. | ludzie | oświetlenie | urządzenia | infiltracja | sciany | strop | okna | świetliki | strefy niechł. | suma
8 | 2400 | 23 | 600 | 0 | -8.85 | -89 | 2091.2983 | 779.352 | 0 | 5795.8003
9 | 2400 | 15 | 800 | 0 | 39.15 | -24 | 2880.354 | 1464.264 | 56 | 7574.768
10 | 2400 | 7 | 800 | 0 | 71.4 | 44 | 3332.5929 | 2128.728 | 112 | 8783.7209
11 | 2400 | 0 | 800 | 0 | 87.6 | 101 | 3394.7768 | 2633.4 | 112 | 9416.7768
12 | 2400 | 0 | 350 | 0 | 92.55 | 137 | 3323.842 | 2896.488 | 168 | 9199.88
13 | 2400 | 0 | 450 | 0 | 88.65 | 147 | 3231.2548 | 2860.44 | 224 | 9177.3448
14 | 2400 | 67.0718 | 800 | 0 | 76.05 | 132 | 3177.8339 | 2536.008 | 224 | 9188.9637
15 | 2400 | 120.7787 | 800 | 0 | 54.15 | 97 | 2725.0797 | 1943.64 | 168 | 8140.6484
16 | 2400 | 163.7838 | 800 | 0 | 25.05 | 53 | 2028.0545 | 1279.176 | 168 | 6749.0643
17 | 2400 | 198.2196 | 300 | 0 | -8.55 | 6 | 1137.4713 | 722.856 | 168 | 4755.9969
18 | 240 | 225.7936 | 0 | 0 | -39.9 | -32 | 81.514 | 382.824 | 112 | 858.2316
19 | 240 | 247.8732 | 0 | 0 | -69.6 | -65 | -33.1255 | 295.128 | 56 | 615.2757
20 | 240 | 265.5531 | 0 | 0 | -95.4 | -90 | -87.6 | 243.48 | 56 | 476.0331
[8 empty] | JESIEŃ | MAX | 9416.7768
[9 empty] | MAXMAX | 10094.9743
jedn. zyski wilgoci (od ludzi) |  |  | 60 | g/h
liczba osób |  |  | 0
zyski wilgoci (od ludzi) W |  |  | 0 | g/h
|  |  | 0 | g/s
Strumień i parametry powietrza nawiewanego
| lato | jesień | zima
tn | 18 | 16 | 20
ti | 26 | 23 | 20
cp [kJ/kgK] | 1.005
mp [kg/s] | 1.2556 | 1.3386
r [kg/m3] | 1.18
V [m3/s] | 1.0641 | 1.1344
V [m3/h] | 3830.6252 | 4083.7455
przyjęto | 4090 |  | m3/h
skor mp | 1.3406 |  | kg/s
Dxn | 0
ji | 55 | 55 | 45
xi | 11.5 | 9.6 | 6.5
skor. tn | 18.5073 | 16.0107 | 20
xn | 11.5 | 9.6 | 6.5
Parametry powietrza zewnętrznego
| lato | jesień | zima
te | 32 | 20 | -18
je | 50 | 80 | 100

## s
lato
godz. | N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | POW. POZ.
8 | 0.68 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.7 | 0.79 | 0.68 | 0.41
9 | 0.75 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.38 | 0.8 | 0.75 | 0.46 | 0.57
10 | 0.82 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.58 | 0.8 | 0.59 | 0.31 | 0.7
11 | 0.87 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.73 | 0.71 | 0.38 | 0.3 | 0.79
12 | 0.89 | 0.24 | 0.18 | 0.43 | 0.81 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.84
13 | 0.9 | 0.24 | 0.29 | 0.63 | 0.79 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.83
14 | 0.88 | 0.25 | 0.51 | 0.77 | 0.67 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.78
15 | 0.83 | 0.4 | 0.7 | 0.82 | 0.5 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.68
16 | 0.77 | 0.65 | 0.8 | 0.77 | 0.33 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.54
17 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 0.63 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.39
18 | 0.82 | 0.7 | 0.62 | 0.43 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.26
19 | 0.71 | 0.44 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.17
20 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.13
jesień, wiosna
godz. | N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | POW. POZ.
8 | 0.49 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.58 | 0.74 | 0.75 | 0.24
9 | 0.61 | 0.29 | 0.12 | 0.1 | 0.43 | 0.74 | 0.78 | 0.47 | 0.43
10 | 0.73 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.61 | 0.8 | 0.64 | 0.42 | 0.61
11 | 0.8 | 0.38 | 0.15 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.39 | 0.44 | 0.75
12 | 0.84 | 0.4 | 0.17 | 0.52 | 0.81 | 0.62 | 0.25 | 0.44 | 0.81
13 | 0.84 | 0.41 | 0.31 | 0.7 | 0.8 | 0.41 | 0.23 | 0.43 | 0.8
14 | 0.81 | 0.41 | 0.58 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.21 | 0.4 | 0.71
15 | 0.73 | 0.46 | 0.7 | 0.79 | 0.71 | 0.2 | 0.18 | 0.36 | 0.55
16 | 0.63 | 0.78 | 0.8 | 0.68 | 0.56 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.37
17 | 0.47 | 0.83 | 0.59 | 0.45 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.22
18 | 0.2 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13
19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.11
20 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.1

## model_osw
T | 6
godzina |  |  | godzina | k | godzina | k
0 | 0 |  | 8 | 0 | 20 | 0.45293
1 | 0.15352 |  | 9 | 0.15352 | 21 | 0.3834
2 | 0.28347 |  | 10 | 0.28347 | 22 | 0.32454
3 | 0.39347 |  | 11 | 0.39347 | 23 | 0.27472
4 | 0.48658 |  | 12 | 0.48658 | 24 | 0.23254
5 | 0.5654 |  | 13 | 0.5654 | 1 | 0.19684
6 | 0.63212 |  | 14 | 0.63212 | 2 | 0.16663
7 | 0.6886 |  | 15 | 0.6886 | 3 | 0.14105
8 | 0.7364 |  | 16 | 0.7364 | 4 | 0.11939
9 | 0.77687 |  | 17 | 0.77687 | 5 | 0.10106
10 | 0.81112 |  | 18 | 0.63212 | 6 | 0.085548
11 | 0.84012 |  | 19 | 0.53508 | 7 | 0.072415
12 | 0.86466 |  |  |  | średnio | 0.35145
T | 6
0 | 1 | 0.63212
1 | 0.84648 | 0.53508
2 | 0.71653 | 0.45293
3 | 0.60653 | 0.3834
4 | 0.51342 | 0.32454
5 | 0.4346 | 0.27472
6 | 0.36788 | 0.23254
7 | 0.3114 | 0.19684
8 | 0.2636 | 0.16663
9 | 0.22313 | 0.14105
10 | 0.18888 | 0.11939
11 | 0.15988 | 0.10106
12 | 0.13534 | 0.085548
13 | 0.11456 | 0.072415
14 | 0.096972 | 0.061298