## sciezki
Nr
W1 | O14 | O15 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W2 | O10 | O11 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W3 | O4 | O3 | O5 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A
W4 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W5 | O2 | O3 | O5 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A
W6 | O15 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W7 | O11 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W8 | O16 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W9 | O16 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W10 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W11 | O4 | O3 | O5 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A
W12 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W13 | O13 | O14 | O15 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W14 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W15 | O5 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A
W16 | O1 | O2 | O3 | O5 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8
W17 | O1 | O2 | O3 | O5 | O6 | O7 | O8 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8
W18 | O13 | O14 | O15 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W19 | O10 | O11 | O12 | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX1 | RED1 | KR | O9 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX2 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX3 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX4 | M25 | M24 | RED2 | O17 | K8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## sciezki2
W1 | 18.7451 | 0.47671 | 1.6837 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W2 | 24.1134 | 0.96237 | 1.8897 | 0.14271 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W3 | 14.0576 | 0.12463 | 0.011785 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A
W4 | 98.4544 | 1.4207 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W5 | 31.0233 | 1.4567 | 1.004 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A
W6 | 27.7291 | 1.5295 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W7 | 53.8578 | 0.14683 | 0.14271 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W8 | 16.9631 | 0.29868 | 1.2832 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W9 | 47.1537 | 0.97034 | 1.2832 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W10 | 38.2498 | 4.9596 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W11 | 34.0991 | 2.3855 | 0.011785 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A
W12 | 35.5808 | 0.63207 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W13 | 20.3665 | 3.0531 | 0.75515 | 1.6837 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W14 | 31.5774 | 7.5892 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W15 | 33.8181 | 0.054119 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A
W16 | 24.2494 | 0.5536 | 0.45481 | 1.004 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593
W17 | 85.386 | 16.4102 | 0.45481 | 1.004 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593
W18 | 80.3369 | 0.6462 | 0.75515 | 1.6837 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
W19 | 46.3028 | 0.90061 | 1.8897 | 0.14271 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX1 | 0 | 0 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX2 | 0 | 0 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX3 | 0 | 0 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WX4 | 0 | 0 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## nadwyzka
[19 empty] | 251.8564 | nadwyzka
[19 empty] | suma | kPa
W1 | 18.7451 | 0.47671 | 1.6837 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7488 | 121.1075
W2 | 24.1134 | 0.96237 | 1.8897 | 0.14271 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6225 | 116.2338
W3 | 14.0576 | 0.12463 | 0.011785 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 162.7954 | 89.061
W4 | 98.4544 | 1.4207 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0995 | 33.7569
W5 | 31.0233 | 1.4567 | 1.004 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 182.0853 | 69.771
W6 | 27.7291 | 1.5295 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.102 | 112.7544
W7 | 53.8578 | 0.14683 | 0.14271 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6617 | 89.1947
W8 | 16.9631 | 0.29868 | 1.2832 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4039 | 159.4525
W9 | 47.1537 | 0.97034 | 1.2832 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2662 | 128.5902
W10 | 38.2498 | 4.9596 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9469 | 90.9095
W11 | 34.0991 | 2.3855 | 0.011785 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 185.0977 | 66.7587
W12 | 35.5808 | 0.63207 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2147 | 92.6417
W13 | 20.3665 | 3.0531 | 0.75515 | 1.6837 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7018 | 116.1545
W14 | 31.5774 | 7.5892 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7148 | 98.1416
W15 | 33.8181 | 0.054119 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2584 | 93.598
W16 | 24.2494 | 0.5536 | 0.45481 | 1.004 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 174.8632 | 76.9932
W17 | 85.386 | 16.4102 | 0.45481 | 1.004 | 24.2152 | 1.3843 | 4.7775 | 0.48691 | 0.66233 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 251.8564 | 0
W18 | 80.3369 | 0.6462 | 0.75515 | 1.6837 | 1.329 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2653 | 58.591
W19 | 46.3028 | 0.90061 | 1.8897 | 0.14271 | 0.73501 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7501 | 94.1063
WX1 | 0 | 0 | 2.5269 | 6.7689 | 33.3708 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0751 | 134.7812
WX2 | 0 | 0 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7972 | 183.0592
WX3 | 0 | 0 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3593 | 226.4971
WX4 | 0 | 0 | 0.54966 | 5.0617 | 43.438 | 25.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4085 | 177.4478

## Obliczenia
251.8564
k [mm]
tz= | 120 | oC |  |  |  |  | T | tradycyjna |  | 0.5
tp= | 60 | oC |  |  |  |  | P | preizolowana |  | 0.15
wsp_kor= | 1 | [5 empty] | tśr= | 90 |  | oC
[7 empty] | n= | 3.2659e-07 |  | m2/s
[7 empty] | r= | 965.2531 |  | kg/m3
zostawić 1 linię, po wypełnieniu danych węzłów i odcinków linię przeciągnąć do ostatniego punktu
P | K | Dpw | DN | TYP | l | Sz | m [t/h] | mkor [t/h] | Dw [mm] | w [m/s] | R [Pa/m] | Dpl=Rl [kPa] | Dpm [kPa] | Dpl+m [kPa] | Dptr |  |  | k | Re | 64/Re | lambda
W17 | O1 | 85.386 | 65 | P | 299 | 4.9 | 7.4289 | 7.4289 | 70.3 | 0.55078 | 52.4842 | 15.6928 | 0.71741 | 16.4102 | 101.7962 |  |  | 0.15 | 118558.6551 | 0.00053982 | 0.031262 | 0.025066 | 0.025204 | 0.0252 | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201
W16 | O1 | 24.2494 | 150 | P | 24 | 3.7 | 28.7857 | 28.7857 | 160.3 | 0.41046 | 10.5308 | 0.25274 | 0.30086 | 0.5536 | 24.803 |  |  | 0.15 | 201468.0059 | 0.00031767 | 0.02738 | 0.020587 | 0.020766 | 0.02076 | 0.02076 | 0.02076 | 0.02076
O1 | O2 |  | 150 | P | 12 | 2 | 36.2146 | 36.2146 | 160.3 | 0.5164 | 16.4513 | 0.19742 | 0.2574 | 0.45481 | 102.251 | 7.4289 | 101.7962 | 0.15 | 253462.2258 | 0.0002525 | 0.026738 | 0.020353 | 0.020494 | 0.020491 | 0.020491 | 0.020491 | 0.020491
W5 | O2 | 31.0233 | 65 | P | 30 | 4.3 | 6.0143 | 6.0143 | 70.3 | 0.4459 | 34.8016 | 1.044 | 0.41263 | 1.4567 | 32.48 |  |  | 0.15 | 95982.9971 | 0.00066678 | 0.031906 | 0.025328 | 0.0255 | 0.025495 | 0.025495 | 0.025495 | 0.025495
O2 | O3 |  | 150 | P | 20 | 3.2 | 42.2289 | 42.2289 | 160.3 | 0.60216 | 22.201 | 0.44402 | 0.55999 | 1.004 | 103.255 | 36.2146 | 102.251 | 0.15 | 295555.8297 | 0.00021654 | 0.026332 | 0.020219 | 0.020339 | 0.020336 | 0.020337 | 0.020337 | 0.020337
W11 | O4 | 34.0991 | 80 | P | 171 | 8.5 | 5.2983 | 5.2983 | 82.5 | 0.28523 | 11.9986 | 2.0518 | 0.33375 | 2.3855 | 36.4846 |  |  | 0.15 | 72052.3445 | 0.00088824 | 0.032344 | 0.024956 | 0.025221 | 0.02521 | 0.02521 | 0.02521 | 0.02521
W3 | O4 | 14.0576 | 25 | P | 9 | 3.7 | 0.2864 | 0.2864 | 28.5 | 0.12919 | 10.5359 | 0.094823 | 0.029806 | 0.12463 | 14.1822 |  |  | 0.15 | 11274.1933 | 0.0056767 | 0.044918 | 0.036771 | 0.037313 | 0.037272 | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275
O4 | O3 |  | 150 | P | 12 | 2 | 5.5847 | 5.5847 | 160.3 | 0.079634 | 0.47201 | 0.0056642 | 0.0061213 | 0.011785 | 36.4963 | 5.2983 | 36.4846 | 0.15 | 39086.9179 | 0.0016374 | 0.033412 | 0.024122 | 0.024773 | 0.024717 | 0.024722 | 0.024722 | 0.024722
O3 | O5 |  | 150 | P | 735 | 15.2 | 47.8136 | 47.8136 | 160.3 | 0.68179 | 28.3063 | 20.8051 | 3.41 | 24.2152 | 127.4702 | 42.2289 | 103.255 | 0.15 | 334642.7476 | 0.00019125 | 0.026017 | 0.020123 | 0.020228 | 0.020226 | 0.020226 | 0.020226 | 0.020226
W15 | O5 | 33.8181 | 150 | P | 83 | 7.3 | 5.2203 | 5.2203 | 160.3 | 0.074438 | 0.41684 | 0.034597 | 0.019522 | 0.054119 | 33.8722 |  |  | 0.15 | 36536.2459 | 0.0017517 | 0.033724 | 0.024365 | 0.025041 | 0.024981 | 0.024987 | 0.024986 | 0.024986
O5 | O6 |  | 150 | P | 24 | 2 | 53.0339 | 53.0339 | 160.3 | 0.75623 | 34.6803 | 0.83233 | 0.55201 | 1.3843 | 128.8545 | 47.8136 | 127.4702 | 0.15 | 371178.9935 | 0.00017242 | 0.025763 | 0.02005 | 0.020144 | 0.020142 | 0.020142 | 0.020142 | 0.020142
W12 | O6 | 35.5808 | 32 | P | 25 | 3.7 | 0.85919 | 0.85919 | 37.2 | 0.22749 | 21.5863 | 0.53966 | 0.092417 | 0.63207 | 36.2128 |  |  | 0.15 | 25912.4604 | 0.0024699 | 0.039439 | 0.031823 | 0.032166 | 0.032148 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032149
O6 | O7 |  | 150 | P | 108 | 3.2 | 53.8931 | 53.8931 | 160.3 | 0.76848 | 35.7911 | 3.8654 | 0.91207 | 4.7775 | 133.632 | 53.0339 | 128.8545 | 0.15 | 377192.3655 | 0.00016967 | 0.025725 | 0.020039 | 0.020131 | 0.020129 | 0.020129 | 0.020129 | 0.020129
W4 | O7 | 98.4544 | 100 | P | 61 | 4.3 | 12.8878 | 12.8878 | 107.1 | 0.41169 | 17.5248 | 1.069 | 0.35173 | 1.4207 | 99.8751 |  |  | 0.15 | 135006.0964 | 0.00047405 | 0.029531 | 0.022768 | 0.022951 | 0.022945 | 0.022945 | 0.022945 | 0.022945
O7 | O8 |  | 250 | P | 61.5 | 3.7 | 66.7809 | 66.7809 | 263 | 0.35376 | 4.2835 | 0.26343 | 0.22347 | 0.48691 | 134.1189 | 53.8931 | 133.632 | 0.15 | 284878.6658 | 0.00022466 | 0.025521 | 0.01846 | 0.018659 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652
W10 | O8 | 38.2498 | 50 | P | 32 | 4.9 | 5.7279 | 5.7279 | 54.5 | 0.7066 | 118.0905 | 3.7789 | 1.1807 | 4.9596 | 43.2094 |  |  | 0.15 | 117913.5815 | 0.00054277 | 0.032324 | 0.026606 | 0.026711 | 0.026709 | 0.026709 | 0.026709 | 0.026709
O8 | RED1 |  | 250 | P | 78 | 3.8 | 72.5089 | 72.5089 | 263 | 0.3841 | 5.0225 | 0.39176 | 0.27057 | 0.66233 | 134.7812 | 66.7809 | 134.1189 | 0.15 | 309313.2293 | 0.00020691 | 0.025292 | 0.018373 | 0.018557 | 0.018551 | 0.018551 | 0.018551 | 0.018551
WX1 | RED1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RED1 | KR |  | 250 | P | 350 | 10.8 | 72.5089 | 72.5089 | 263 | 0.3841 | 5.0225 | 1.7579 | 0.769 | 2.5269 | 137.3081 | 72.5089 | 134.7812 | 0.15 | 309313.2293 | 0.00020691 | 0.025292 | 0.018373 | 0.018557 | 0.018551 | 0.018551 | 0.018551 | 0.018551
W14 | KR | 31.5774 | 150 | P | 289 | 9.1 | 41.0872 | 41.0872 | 160.3 | 0.58588 | 21.0437 | 6.0816 | 1.5075 | 7.5892 | 39.1666 |  |  | 0.15 | 287565.261 | 0.00022256 | 0.026403 | 0.020242 | 0.020366 | 0.020363 | 0.020363 | 0.020363 | 0.020363
KR | O9 |  | 200 | T | 69 | 6.4 | 113.5961 | 113.5961 | 206.5 | 0.97609 | 55.4501 | 3.8261 | 2.9429 | 6.7689 | 144.077 | 72.5089 | 137.3081 | 0.5 | 617172.3518 | 0.0001037 | 0.02819 | 0.024886 | 0.024902 | 0.024902 | 0.024902 | 0.024902 | 0.024902
W19 | O10 | 46.3028 | 125 | P | 355 | 6.2 | 7.8645 | 7.8645 | 132.5 | 0.16414 | 2.3098 | 0.82 | 0.080615 | 0.90061 | 47.2034 |  |  | 0.15 | 66591.644 | 0.00096108 | 0.031484 | 0.023152 | 0.023561 | 0.023537 | 0.023538 | 0.023538 | 0.023538
W2 | O10 | 24.1134 | 50 | P | 13 | 3.7 | 3.58 | 3.58 | 54.5 | 0.44162 | 47.2387 | 0.6141 | 0.34827 | 0.96237 | 25.0758 |  |  | 0.15 | 73695.9884 | 0.00086843 | 0.033747 | 0.02718 | 0.027357 | 0.027351 | 0.027352 | 0.027352 | 0.027352
O10 | O11 |  | 125 | P | 365 | 6.2 | 11.4445 | 11.4445 | 132.5 | 0.23885 | 4.7096 | 1.719 | 0.17071 | 1.8897 | 49.0931 | 7.8645 | 47.2034 | 0.15 | 96904.3335 | 0.00066045 | 0.030105 | 0.022376 | 0.022677 | 0.022663 | 0.022663 | 0.022663 | 0.022663
W7 | O11 | 53.8578 | 125 | P | 25 | 3.7 | 9.3079 | 9.3079 | 132.5 | 0.19426 | 3.1776 | 0.079441 | 0.067388 | 0.14683 | 54.0047 |  |  | 0.15 | 78812.9929 | 0.00081205 | 0.030846 | 0.022778 | 0.023136 | 0.023116 | 0.023117 | 0.023117 | 0.023117
O11 | O12 |  | 200 | P | 80 | 2 | 20.7524 | 20.7524 | 210.1 | 0.17226 | 1.4258 | 0.11406 | 0.028642 | 0.14271 | 54.1474 | 11.4445 | 49.0931 | 0.15 | 110816.4957 | 0.00057753 | 0.028824 | 0.020561 | 0.020938 | 0.020916 | 0.020918 | 0.020918 | 0.020918
W13 | O13 | 20.3665 | 50 | P | 118 | 2 | 2.5776 | 2.5776 | 54.5 | 0.31797 | 25.0466 | 2.9555 | 0.09759 | 3.0531 | 23.4196 |  |  | 0.15 | 53061.1117 | 0.0012062 | 0.034886 | 0.027738 | 0.027984 | 0.027975 | 0.027975 | 0.027975 | 0.027975
W18 | O13 | 80.3369 | 65 | P | 20 | 3.7 | 4.6903 | 4.6903 | 70.3 | 0.34774 | 21.5132 | 0.43026 | 0.21594 | 0.6462 | 80.9831 |  |  | 0.15 | 74852.7974 | 0.00085501 | 0.032724 | 0.0257 | 0.025922 | 0.025914 | 0.025914 | 0.025914 | 0.025914
O13 | O14 |  | 100 | P | 110 | 4.4 | 7.2679 | 7.2679 | 107.1 | 0.23216 | 5.8244 | 0.64069 | 0.11446 | 0.75515 | 81.7383 | 2.5776 | 23.4196 | 0.15 | 76134.288 | 0.00084062 | 0.031444 | 0.023681 | 0.023994 | 0.023979 | 0.02398 | 0.02398 | 0.02398
W1 | O14 | 18.7451 | 50 | P | 32 | 2.2 | 1.843 | 1.843 | 54.5 | 0.22735 | 13.1822 | 0.42183 | 0.05488 | 0.47671 | 19.2218 |  |  | 0.15 | 37938.6948 | 0.0016869 | 0.036186 | 0.028481 | 0.028817 | 0.028799 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288
O14 | O15 |  | 100 | P | 173 | 3.2 | 9.1108 | 9.1108 | 107.1 | 0.29103 | 8.9764 | 1.5529 | 0.13081 | 1.6837 | 83.422 | 7.2679 | 81.7383 | 0.15 | 95440.1598 | 0.00067058 | 0.030649 | 0.023272 | 0.023528 | 0.023517 | 0.023518 | 0.023518 | 0.023518
W6 | O15 | 27.7291 | 40 | P | 48 | 6.1 | 1.432 | 1.432 | 43.1 | 0.28245 | 26.9722 | 1.2947 | 0.23488 | 1.5295 | 29.2587 |  |  | 0.15 | 37275.4651 | 0.0017169 | 0.037233 | 0.029924 | 0.030203 | 0.030191 | 0.030191 | 0.030191 | 0.030191
O15 | O12 |  | 100 | P | 92 | 4.3 | 10.5428 | 10.5428 | 107.1 | 0.33678 | 11.8872 | 1.0936 | 0.23538 | 1.329 | 84.751 | 9.1108 | 83.422 | 0.15 | 110440.8371 | 0.0005795 | 0.030164 | 0.023043 | 0.023266 | 0.023258 | 0.023258 | 0.023258 | 0.023258
O12 | O9 |  | 200 | P | 172 | 6.1 | 31.2952 | 31.2952 | 210.1 | 0.25977 | 3.1183 | 0.53635 | 0.19867 | 0.73501 | 85.486 | 20.7524 | 54.1474 | 0.15 | 167114.5141 | 0.00038297 | 0.027452 | 0.019859 | 0.020128 | 0.020116 | 0.020116 | 0.020116 | 0.020116
O9 | M25 |  | 200 | T | 340 | 3.7 | 144.8913 | 144.8913 | 206.5 | 1.245 | 90.0084 | 30.6029 | 2.7679 | 33.3708 | 177.4478 | 113.5961 | 144.077 | 0.5 | 787200.2424 | 8.1301e-05 | 0.027828 | 0.024835 | 0.024846 | 0.024846 | 0.024846 | 0.024846 | 0.024846
WX4 | M25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M25 | M24 |  | 500 | T | 331 | 8.5 | 144.8913 | 144.8913 | 486 | 0.22477 | 1.0345 | 0.34241 | 0.20725 | 0.54966 | 177.9975 | 144.8913 | 177.4478 | 0.5 | 334479.1153 | 0.00019134 | 0.026246 | 0.020526 | 0.020621 | 0.020619 | 0.020619 | 0.020619 | 0.020619
W9 | O16 | 47.1537 | 50 | P | 32 | 4.3 | 2.5232 | 2.5232 | 54.5 | 0.31126 | 24.0401 | 0.76928 | 0.20105 | 0.97034 | 48.1241 |  |  | 0.15 | 51940.9326 | 0.0012322 | 0.034965 | 0.02778 | 0.028031 | 0.028021 | 0.028021 | 0.028021 | 0.028021
W8 | O16 | 16.9631 | 40 | P | 20 | 4.3 | 0.91647 | 0.91647 | 43.1 | 0.18077 | 11.5431 | 0.23086 | 0.067817 | 0.29868 | 17.2617 |  |  | 0.15 | 23856.2977 | 0.0026827 | 0.03914 | 0.031156 | 0.031568 | 0.031543 | 0.031545 | 0.031545 | 0.031545
O16 | M24 |  | 50 | P | 22 | 3.7 | 3.4396 | 3.4396 | 54.5 | 0.42431 | 43.7151 | 0.96173 | 0.3215 | 1.2832 | 49.4073 | 2.5232 | 48.1241 | 0.15 | 70807.1057 | 0.00090386 | 0.033879 | 0.02724 | 0.027425 | 0.027419 | 0.027419 | 0.027419 | 0.027419
M24 | RED2 |  | 200 | P | 42 | 3.2 | 148.3309 | 148.3309 | 210.1 | 1.2312 | 64.7715 | 2.7204 | 2.3413 | 5.0617 | 183.0592 | 144.8913 | 177.9975 | 0.15 | 792079.1876 | 8.08e-05 | 0.023471 | 0.018547 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186
WX2 | RED2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RED2 | O17 |  | 200 | T | 419 | 5 | 148.3309 | 148.3309 | 206.5 | 1.2746 | 94.3147 | 39.5179 | 3.9201 | 43.438 | 226.4971 | 148.3309 | 183.0592 | 0.5 | 805887.832 | 7.9416e-05 | 0.027795 | 0.02483 | 0.024841 | 0.024841 | 0.024841 | 0.024841 | 0.024841
WX3 | O17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O17 | K8 |  | 300 | P | 2684 | 20.1 | 148.3309 | 148.3309 | 312.7 | 0.55583 | 8.3317 | 22.3622 | 2.997 | 25.3593 | 251.8564 | 148.3309 | 226.4971 | 0.15 | 532190.0777 | 0.00012026 | 0.023635 | 0.01735 | 0.017476 | 0.017473 | 0.017473 | 0.017473 | 0.017473

## MAGISTRALA W17
względem terenu
P | K | Dpw | DN | TYP | l | Sz | m [t/h] | mkor [t/h] | Dw [mm] | w [m/s] | R [Pa/m] | Dpl [kPa] | Dpm [kPa] | Dpl+m [kPa] | Dptr |  | x | z | p | t | t | z | p
W17 | O1 | 85.386 | 65 | P | 299 | 4.9 | 7.4289 | 7.4289 | 70.3 | 0.55078 | 52.4842 | 15.6928 | 0.71741 | 16.4102 | 101.7962 | W17 | 2786.25 | 13.7714 | 12.9176 | 102.3 | 9.6869 | 4.0845 | 3.2306
O1 | O2 |  | 150 | P | 12 | 2 | 36.2146 | 36.2146 | 160.3 | 0.5164 | 16.4513 | 0.19742 | 0.2574 | 0.45481 | 102.251 | O1 | 2636.75 | 13.8535 | 12.8355 | 103.1 | 9.7627 | 4.0908 | 3.0728
O2 | O3 |  | 150 | P | 20 | 3.2 | 42.2289 | 42.2289 | 160.3 | 0.60216 | 22.201 | 0.44402 | 0.55999 | 1.004 | 103.255 | O2 | 2630.75 | 13.8557 | 12.8332 | 104.6 | 9.9047 | 3.951 | 2.9285
O3 | O5 |  | 150 | P | 735 | 15.2 | 47.8136 | 47.8136 | 160.3 | 0.68179 | 28.3063 | 20.8051 | 3.41 | 24.2152 | 127.4702 | O3 | 2620.75 | 13.8608 | 12.8282 | 105.1 | 9.9521 | 3.9087 | 2.8761
O5 | O6 |  | 150 | P | 24 | 2 | 53.0339 | 53.0339 | 160.3 | 0.75623 | 34.6803 | 0.83233 | 0.55201 | 1.3843 | 128.8545 | O5 | 2253.25 | 13.9818 | 12.7071 | 104.26 | 9.8725 | 4.1093 | 2.8346
O6 | O7 |  | 150 | P | 108 | 3.2 | 53.8931 | 53.8931 | 160.3 | 0.76848 | 35.7911 | 3.8654 | 0.91207 | 4.7775 | 133.632 | O6 | 2241.25 | 13.9888 | 12.7002 | 102.33 | 9.6898 | 4.299 | 3.0104
O7 | O8 |  | 250 | P | 61.5 | 3.7 | 66.7809 | 66.7809 | 263 | 0.35376 | 4.2835 | 0.26343 | 0.22347 | 0.48691 | 134.1189 | O7 | 2187.25 | 14.0126 | 12.6763 | 103.17 | 9.7693 | 4.2433 | 2.907
O8 | RED1 |  | 250 | P | 78 | 3.8 | 72.5089 | 72.5089 | 263 | 0.3841 | 5.0225 | 0.39176 | 0.27057 | 0.66233 | 134.7812 | O8 | 2156.5 | 14.0151 | 12.6739 | 106.5 | 10.0846 | 3.9305 | 2.5893
RED1 | KR |  | 250 | P | 350 | 10.8 | 72.5089 | 72.5089 | 263 | 0.3841 | 5.0225 | 1.7579 | 0.769 | 2.5269 | 137.3081 | RED1 | 2117.5 | 14.0184 | 12.6706 | 104.23 | 9.8697 | 4.1487 | 2.8009
KR | O9 |  | 200 | T | 69 | 6.4 | 113.5961 | 113.5961 | 206.5 | 0.97609 | 55.4501 | 3.8261 | 2.9429 | 6.7689 | 144.077 | KR | 1942.5 | 14.031 | 12.6579 | 104.56 | 9.9009 | 4.1301 | 2.757
O9 | M25 |  | 200 | T | 340 | 3.7 | 144.8913 | 144.8913 | 206.5 | 1.245 | 90.0084 | 30.6029 | 2.7679 | 33.3708 | 177.4478 | O9 | 1908 | 14.0649 | 12.6241 | 109 | 10.3214 | 3.7435 | 2.3027
M25 | M24 |  | 500 | T | 331 | 8.5 | 144.8913 | 144.8913 | 486 | 0.22477 | 1.0345 | 0.34241 | 0.20725 | 0.54966 | 177.9975 | M25 | 1738 | 14.2317 | 12.4572 | 108.47 | 10.2712 | 3.9606 | 2.1861
M24 | RED2 |  | 200 | P | 42 | 3.2 | 148.3309 | 148.3309 | 210.1 | 1.2312 | 64.7715 | 2.7204 | 2.3413 | 5.0617 | 183.0592 | M24 | 1572.5 | 14.2345 | 12.4545 | 105.25 | 9.9663 | 4.2682 | 2.4882
RED2 | O17 |  | 200 | T | 419 | 5 | 148.3309 | 148.3309 | 206.5 | 1.2746 | 94.3147 | 39.5179 | 3.9201 | 43.438 | 226.4971 | RED2 | 1551.5 | 14.2598 | 12.4292 | 105.33 | 9.9738 | 4.2859 | 2.4553
O17 | K8 |  | 300 | P | 2684 | 20.1 | 148.3309 | 148.3309 | 312.7 | 0.55583 | 8.3317 | 22.3622 | 2.997 | 25.3593 | 251.8564 | O17 | 1342 | 14.477 | 12.212 | 105.41 | 9.9814 | 4.4956 | 2.2306
[16 empty] | K8 | 0 | 14.6038 | 12.0852 | 105.45 | 9.9852 | 4.6186 | 2.1
Note on U5: Wyznacza położenie wykresu

## MAGISTRALA W19
względem terenu
P | K | Dpw | DN | TYP | l | Sz | m [t/h] | mkor [t/h] | Dw [mm] | w [m/s] | R [Pa/m] | Dpl [kPa] | Dpm [kPa] | Dpl+m [kPa] | Dptr |  | x | z | p | t | t | z | p
W19 | O10 | 46.3028 | 125 | P | 355 | 6.2 | 7.8645 | 7.8645 | 132.5 | 0.16414 | 2.3098 | 0.82 | 0.080615 | 0.90061 | 47.2034 | W19 | 2394 | 14.0465 | 12.6424 | 105.67 | 10.006 | 4.0405 | 2.6364
O10 | O11 |  | 125 | P | 365 | 6.2 | 11.4445 | 11.4445 | 132.5 | 0.23885 | 4.7096 | 1.719 | 0.17071 | 1.8897 | 49.0931 | O10 | 2216.5 | 14.051 | 12.6379 | 105.34 | 9.9748 | 4.0762 | 2.6631
O11 | O12 |  | 200 | P | 80 | 2 | 20.7524 | 20.7524 | 210.1 | 0.17226 | 1.4258 | 0.11406 | 0.028642 | 0.14271 | 54.1474 | O11 | 2034 | 14.0605 | 12.6285 | 106.45 | 10.0799 | 3.9806 | 2.5486
O12 | O9 |  | 200 | P | 172 | 6.1 | 31.2952 | 31.2952 | 210.1 | 0.25977 | 3.1183 | 0.53635 | 0.19867 | 0.73501 | 85.486 | O12 | 1994 | 14.0612 | 12.6278 | 107.89 | 10.2162 | 3.8449 | 2.4115
O9 | M25 |  | 200 | T | 340 | 3.7 | 144.8913 | 144.8913 | 206.5 | 1.245 | 90.0084 | 30.6029 | 2.7679 | 33.3708 | 177.4478 | O9 | 1908 | 14.0649 | 12.6241 | 109 | 10.3214 | 3.7435 | 2.3027
M25 | M24 |  | 500 | T | 331 | 8.5 | 144.8913 | 144.8913 | 486 | 0.22477 | 1.0345 | 0.34241 | 0.20725 | 0.54966 | 177.9975 | M25 | 1738 | 14.2317 | 12.4572 | 108.47 | 10.2712 | 3.9606 | 2.1861
M24 | RED2 |  | 200 | P | 42 | 3.2 | 148.3309 | 148.3309 | 210.1 | 1.2312 | 64.7715 | 2.7204 | 2.3413 | 5.0617 | 183.0592 | M24 | 1572.5 | 14.2345 | 12.4545 | 105.25 | 9.9663 | 4.2682 | 2.4882
RED2 | O17 |  | 200 | T | 419 | 5 | 148.3309 | 148.3309 | 206.5 | 1.2746 | 94.3147 | 39.5179 | 3.9201 | 43.438 | 226.4971 | RED2 | 1551.5 | 14.2598 | 12.4292 | 105.33 | 9.9738 | 4.2859 | 2.4553
O17 | K8 |  | 300 | P | 2684 | 20.1 | 148.3309 | 148.3309 | 312.7 | 0.55583 | 8.3317 | 22.3622 | 2.997 | 25.3593 | 251.8564 | O17 | 1342 | 14.477 | 12.212 | 105.41 | 9.9814 | 4.4956 | 2.2306
K8 | [15 empty] | K8 | 0 | 14.6038 | 12.0852 | 105.45 | 9.9852 | 4.6186 | 2.1
Note on U5: Wyznacza położenie wykresu

## Dane węzłów
Węzły mogą mieć dowolną numerację, ale zaczynają się literą "W" | [5 empty] | z - zima, l - lato
| mz [t/h] | ml [t/h] | Pdyspz [kPa] | Pdyspl [kPa]
W1 | 1.843 |  | 18.7451
W2 | 3.58 |  | 24.1134
W3 | 0.2864 |  | 14.0576
W4 | 12.8878 |  | 98.4544
W5 | 6.0143 |  | 31.0233
W6 | 1.432 |  | 27.7291
W7 | 9.3079 |  | 53.8578
W8 | 0.91647 |  | 16.9631
W9 | 2.5232 |  | 47.1537
W10 | 5.7279 |  | 38.2498
W11 | 5.2983 |  | 34.0991
W12 | 0.85919 |  | 35.5808
W13 | 2.5776 |  | 20.3665
W14 | 41.0872 |  | 31.5774
W15 | 5.2203 |  | 33.8181
W16 | 28.7857 |  | 24.2494
W17 | 7.4289 |  | 85.386
W18 | 4.6903 |  | 80.3369
W19 | 7.8645 |  | 46.3028
WX1 |  |  |  |  | to są węzły fikcyjne przy redukcji
WX2 |  |  |  |  | lub fragmenty sieci podane w formie
WX3 |  |  |  |  | przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego
WX4

## dane_odcinkow
identyfikatory oprócz węzłów |  |  | T | tradycyjna
dowolne |  |  | P | preizolowana |  | opory miejscowe liczyć pojedynczo z wyjątkiem trójników (jako komplet)
POCZ | KON | DN | TYP | L [m] | Sz | łuki | tr. p. | tr.o. | zaw/zas | zaw skośny
W17 | O1 | 65 | P | 149.5 | 4.9 | 4 |  | 1 |  |  | W1
W16 | O1 | 150 | P | 12 | 3.7 | 2 |  | 1 |  |  | W2
O1 | O2 | 150 | P | 6 | 2 |  | 1 |  |  |  | W3
W5 | O2 | 65 | P | 15 | 4.3 | 3 |  | 1 |  |  | W4
O2 | O3 | 150 | P | 10 | 3.2 | 2 | 1 |  |  |  | W5
W11 | O4 | 80 | P | 85.5 | 8.5 | 10 |  | 1 |  |  | W6
W3 | O4 | 25 | P | 4.5 | 3.7 | 2 |  | 1 |  |  | W7
O4 | O3 | 150 | P | 6 | 2 |  | 1 |  |  |  | W8
O3 | O5 | 150 | P | 367.5 | 15.2 | 22 | 1 |  |  |  | W9
W15 | O5 | 150 | P | 41.5 | 7.3 | 8 |  | 1 |  |  | W10
O5 | O6 | 150 | P | 12 | 2 |  | 1 |  |  |  | W11
W12 | O6 | 32 | P | 12.5 | 3.7 | 2 |  | 1 |  |  | W12
O6 | O7 | 150 | P | 54 | 3.2 | 2 | 1 |  |  |  | W13
W4 | O7 | 100 | P | 30.5 | 4.3 | 3 |  | 1 |  |  | W14
O7 | O8 | 250 | P | 30.75 | 3.7 | 2 |  | 1 |  |  | W15
W10 | O8 | 50 | P | 16 | 4.9 | 4 |  | 1 |  |  | W16
O8 | RED1 | 250 | P | 39 | 3.8 | 3 | 1 |  |  |  | W17
WX1 | RED1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | W18
RED1 | KR | 250 | P | 175 | 10.8 | 8 | 2 |  | 2 |  | W19
W14 | KR | 150 | P | 144.5 | 9.1 | 11 |  | 1
KR | O9 | 200 | T | 34.5 | 6.4 | 4 | 1 |  | 2
W19 | O10 | 125 | P | 177.5 | 6.2 | 7 | 1
W2 | O10 | 50 | P | 6.5 | 3.7 | 2 |  | 1
O10 | O11 | 125 | P | 182.5 | 6.2 | 7 | 1
W7 | O11 | 125 | P | 12.5 | 3.7 | 2 |  | 1
O11 | O12 | 200 | P | 40 | 2 |  | 1
W13 | O13 | 50 | P | 59 | 2 |  | 1
W18 | O13 | 65 | P | 10 | 3.7 | 2 |  | 1
O13 | O14 | 100 | P | 55 | 4.4 | 4 | 1
W1 | O14 | 50 | P | 16 | 2.2 | 2 |  |  | 1
O14 | O15 | 100 | P | 86.5 | 3.2 | 2 | 1
W6 | O15 | 40 | P | 24 | 6.1 | 6 |  | 1
O15 | O12 | 100 | P | 46 | 4.3 | 3 |  | 1
O12 | O9 | 200 | P | 86 | 6.1 | 6 |  | 1
O9 | M25 | 200 | T | 170 | 3.7 | 2 |  | 1
WX4 | M25 |  |  | 0 | 0
M25 | M24 | 500 | T | 165.5 | 8.5 | 10 |  | 1
W9 | O16 | 50 | P | 16 | 4.3 | 3 |  | 1
W8 | O16 | 40 | P | 10 | 4.3 | 3 |  | 1
O16 | M24 | 50 | P | 11 | 3.7 | 2 |  | 1
M24 | RED2 | 200 | P | 21 | 3.2 | 2 | 1
WX2 | RED2 |  |  | 0 | 0
RED2 | O17 | 200 | T | 209.5 | 5 | 5 | 1
WX3 | O17 |  |  | 0 | 0
O17 | K8 | 300 | P | 1342 | 20.1 | 26 |  | 1 | 2
K8
Note on E3: długość nitki sieci (pojedyncza)

## rzedne terenu
nr | Rzędna terenu
W17 | 102.3
W16 | 101.8
O1 | 103.1
W5 | 103.2
O2 | 104.6
W11 | 102.4
W3 | 104.8
O4 | 105.23
O3 | 105.1
W15 | 105.22
O5 | 104.26
W12 | 101.34
O6 | 102.33
W4 | 103.15
O7 | 103.17
W10 | 102
O8 | 106.5
WX1 | 106.4
RED1 | 104.23
W14 | 106.78
KR | 104.56
W19 | 105.67
W2 | 107.12
O10 | 105.34
W7 | 107.25
O11 | 106.45
W13 | 106.45
W18 | 108.11
O13 | 108.34
W1 | 107.45
O14 | 108.56
W6 | 109.12
O15 | 108.78
O12 | 107.89
O9 | 109
WX4 | 108.56
M25 | 108.47
W9 | 105.56
W8 | 105.78
O16 | 105.21
M24 | 105.25
WX2 | 105.29
RED2 | 105.33
WX3 | 105.37
O17 | 105.41
K8 | 105.45
Note on A2: skopiować z danych odcinków
Note on A47: skopiować z danych odcinkow

## Srednice
| EN10216 | PN 74219
20 | 21.7 | 27.1
25 | 28.5 | 28.1
32 | 37.2 | 34.2
40 | 43.1 | 38.7
50 | 54.5 | 51.2
65 | 70.3 | 69.7
80 | 82.5 | 81.7
100 | 107.1 | 100
125 | 132.5 | 125
150 | 160.3 | 150
200 | 210.1 | 206.5
250 | 263 | 259
300 | 312.7 | 308
350 | 344.4 | 340
400 | 393.8 | 388
450 | 444.6 | 437
500 | 495.4 | 486
600 | 595.4 | 598
700 | 695 | 696
800 | 894 | 793
900 | 996 | 890
1000 | 996 | 988
1100 | 1096 | 1084
1200 | 1195 | 1180