## Obliczenia
Stan istniejący zima
tz= |  | 130 |  | tśr= | 105 |  | T | tradycyjna
tp= |  | 80 |  | lepkość | 2.8093e-07 |  | P | preizolowana
|  |  |  | gęstość | 954.711
wsp_kor= |  | 1
P | K | Dpw | DN | TYP | l | Sz | m [t/h] | mkor [t/h] | Dw [mm] | w [m/s] | R [Pa/m] | Dpl=Rl [kPa] | Dpm [kPa] | Dpl+m [kPa] | Dptr | k | Re | 64/Re | lambda
R003 | ODW | 61.3921 | 65 | P | 370 | 9 | 4.8325 | 4.8325 | 70.3 | 0.36224 | 22.7961 | 8.4346 | 0.56375 | 8.9983 | 70.3905 | 0.15 | 90647.2629 | 0.00070603 | 0.032088 | 0.025407 | 0.02559 | 0.025584 | 0.025584 | 0.025584 | 0.025584
ODW | K68/01 |  | 100 | P | 90 | 8.4 | 4.8325 | 4.8325 | 107.1 | 0.15607 | 2.6684 | 0.24015 | 0.097676 | 0.33783 | 70.7283 | 0.15 | 59500.4909 | 0.0010756 | 0.032374 | 0.024213 | 0.024598 | 0.024576 | 0.024577 | 0.024577 | 0.024577
R004 | OX1 | 64.1457 | 150 | P | 40 | 4.5 | 3.0248 | 3.0248 | 160.3 | 0.043608 | 0.15114 | 0.0060454 | 0.004085 | 0.01013 | 64.1559 | 0.15 | 24883.0339 | 0.002572 | 0.035613 | 0.025945 | 0.026764 | 0.02668 | 0.026689 | 0.026688 | 0.026688
R008 | OX1 | 46.977 | 50 | P | 45 | 6.5 | 3.4142 | 3.4142 | 54.5 | 0.42582 | 43.1527 | 1.9419 | 0.56261 | 2.5045 | 49.4815 | 0.15 | 82607.9271 | 0.00077474 | 0.033379 | 0.027019 | 0.027176 | 0.027171 | 0.027171 | 0.027171 | 0.027171
OX1 | OX2 |  | 80 | P | 105 | 5.5 | 6.439 | 6.439 | 82.5 | 0.35047 | 17.4599 | 1.8333 | 0.32248 | 2.1558 | 66.3116 | 0.15 | 102919.7862 | 0.00062184 | 0.031144 | 0.024386 | 0.024574 | 0.024567 | 0.024568 | 0.024568 | 0.024568
OX2 | K68/01 |  | 200 | P | 155 | 2 | 11.2715 | 11.2715 | 210.1 | 0.094595 | 0.44879 | 0.069563 | 0.0085429 | 0.078106 | 66.3897 | 0.15 | 70744.3357 | 0.00090467 | 0.030508 | 0.021591 | 0.02211 | 0.022072 | 0.022075 | 0.022075 | 0.022075
K68/01 | OX3 |  | 200 | P | 535 | 6 | 16.1041 | 16.1041 | 210.1 | 0.13515 | 0.87688 | 0.46913 | 0.052316 | 0.52144 | 71.2497 | 0.15 | 101075.1429 | 0.00063319 | 0.029153 | 0.020748 | 0.021152 | 0.021128 | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129
R002 | OX3 | 89.8488 | 50 | P | 55 | 4.5 | 2.076 | 2.076 | 54.5 | 0.25893 | 16.4983 | 0.90741 | 0.14402 | 1.0514 | 90.9002 | 0.15 | 50231.1183 | 0.0012741 | 0.035089 | 0.027847 | 0.028106 | 0.028095 | 0.028096 | 0.028096 | 0.028096
OX3 | K68 |  | 200 | P | 305 | 6.9 | 18.1801 | 18.1801 | 210.1 | 0.15257 | 1.1029 | 0.33639 | 0.076675 | 0.41306 | 91.3133 | 0.15 | 114105.1093 | 0.00056089 | 0.028722 | 0.020504 | 0.020873 | 0.020852 | 0.020853 | 0.020853 | 0.020853
R001 | K68 | 81.2654 | 200 | P | 10 | 3.5 | 5.2983 | 5.2983 | 210.1 | 0.044465 | 0.11154 | 0.0011154 | 0.0033033 | 0.0044187 | 81.2698 | 0.15 | 33253.8312 | 0.0019246 | 0.033834 | 0.024114 | 0.024903 | 0.024824 | 0.024832 | 0.024831 | 0.024831
K68 | K67 |  | 200 | P | 290 | 9.9 | 23.4784 | 23.4784 | 210.1 | 0.19704 | 1.794 | 0.52027 | 0.18348 | 0.70375 | 92.0171 | 0.15 | 147358.9405 | 0.00043431 | 0.027856 | 0.020052 | 0.020352 | 0.020338 | 0.020338 | 0.020338 | 0.020338
R005 | K67 | 74.4241 | 125 | P | 310 | 17.9 | 59.1576 | 59.1576 | 132.5 | 1.2483 | 116.2045 | 36.0234 | 13.3145 | 49.3378 | 123.7619 | 0.15 | 588747.2442 | 0.00010871 | 0.025255 | 0.020656 | 0.0207 | 0.0207 | 0.0207 | 0.0207 | 0.0207
K67 | K66 |  | 200 | P | 290 | 12.9 | 82.636 | 82.636 | 210.1 | 0.69351 | 20.5886 | 5.9707 | 2.9617 | 8.9324 | 132.6943 | 0.15 | 518653.609 | 0.0001234 | 0.024384 | 0.018756 | 0.018843 | 0.018841 | 0.018841 | 0.018841 | 0.018841
R007 | OX4 | 87.0613 | 80 | T | 10 | 6.9 | 6.2531 | 6.2531 | 81.7 | 0.34705 | 25.7721 | 0.25772 | 0.39671 | 0.65443 | 87.7158 | 0.7 | 100927.4288 | 0.00063412 | 0.040586 | 0.03659 | 0.036623 | 0.036623 | 0.036623 | 0.036623 | 0.036623
R006 | OX4 | 85.7841 | 80 | T | 10 | 6.9 | 6.2415 | 6.2415 | 81.7 | 0.3464 | 25.6776 | 0.25678 | 0.39524 | 0.65201 | 86.4361 | 0.7 | 100740.4967 | 0.0006353 | 0.04059 | 0.036592 | 0.036624 | 0.036624 | 0.036624 | 0.036624 | 0.036624
OX4 | OX5 |  | 125 | P | 135 | 4 | 12.4947 | 12.4947 | 132.5 | 0.26365 | 5.559 | 0.75046 | 0.13273 | 0.88319 | 88.599 | 0.15 | 124349.2039 | 0.00051468 | 0.029267 | 0.021967 | 0.022207 | 0.022198 | 0.022198 | 0.022198 | 0.022198
R009 | OX6 | 73.6421 | 65 | P | 45 | 3 | 7.4086 | 7.4086 | 70.3 | 0.55534 | 52.3773 | 2.357 | 0.44166 | 2.7986 | 76.4407 | 0.15 | 138968.134 | 0.00046054 | 0.030807 | 0.024898 | 0.025014 | 0.025011 | 0.025011 | 0.025011 | 0.025011
R010 | OX6 | 82.8166 | 65 | P | 45 | 2.5 | 8.8044 | 8.8044 | 70.3 | 0.65997 | 73.4444 | 3.305 | 0.51979 | 3.8248 | 86.6414 | 0.15 | 165149.6715 | 0.00038753 | 0.030339 | 0.024739 | 0.024835 | 0.024833 | 0.024833 | 0.024833 | 0.024833
OX6 | OX7 |  | 80 | P | 165 | 5 | 16.213 | 16.213 | 82.5 | 0.88245 | 106.1784 | 17.5194 | 1.8586 | 19.3781 | 106.0194 | 0.15 | 259145.2331 | 0.00024697 | 0.028609 | 0.023499 | 0.023566 | 0.023565 | 0.023565 | 0.023565 | 0.023565
R011 | OX7 | 79.3326 | 50 | P | 215 | 12.5 | 2.5386 | 2.5386 | 54.5 | 0.31662 | 24.3014 | 5.2248 | 0.59817 | 5.823 | 85.1555 | 0.15 | 61422.8881 | 0.001042 | 0.034363 | 0.027471 | 0.027684 | 0.027677 | 0.027677 | 0.027677 | 0.027677
OX7 | OX5 |  | 80 | P | 105 | 7 | 18.7516 | 18.7516 | 82.5 | 1.0206 | 141.4519 | 14.8525 | 3.4807 | 18.3332 | 124.3526 | 0.15 | 299721.5652 | 0.00021353 | 0.028277 | 0.023413 | 0.02347 | 0.023469 | 0.023469 | 0.023469 | 0.023469
OX5 | RED |  | 125 | P | 430 | 7 | 31.2462 | 31.2462 | 132.5 | 0.65933 | 33.0322 | 14.2039 | 1.4526 | 15.6564 | 140.0091 | 0.15 | 310968.2917 | 0.00020581 | 0.026671 | 0.021 | 0.021093 | 0.021092 | 0.021092 | 0.021092 | 0.021092
RED | K66 |  | 150 | P | 70 | 8.4 | 31.2462 | 31.2462 | 160.3 | 0.45047 | 12.3732 | 0.86612 | 0.81368 | 1.6798 | 141.6889 | 0.15 | 257038.669 | 0.00024899 | 0.0267 | 0.02034 | 0.020479 | 0.020476 | 0.020476 | 0.020476 | 0.020476
K66 | K65A |  | 200 | P | 970 | 10 | 113.8822 | 113.8822 | 210.1 | 0.95574 | 38.706 | 37.5448 | 4.3603 | 41.9051 | 183.594 | 0.15 | 714766.406 | 8.954e-05 | 0.023682 | 0.018591 | 0.018651 | 0.01865 | 0.01865 | 0.01865 | 0.01865
W249 | K65A | 73.5757 | 40 | P | 30 | 7.9 | 0.23449 | 0.23449 | 43.1 | 0.046764 | 0.92138 | 0.027641 | 0.0082468 | 0.035888 | 73.6116 | 0.15 | 7174.3947 | 0.0089206 | 0.045921 | 0.03727 | 0.038128 | 0.038032 | 0.038043 | 0.038041 | 0.038041
K65A | K65 |  | 200 | P | 135 | 8.9 | 114.1167 | 114.1167 | 210.1 | 0.95771 | 38.8633 | 5.2466 | 3.8967 | 9.1433 | 192.7373 | 0.15 | 716238.1643 | 8.9356e-05 | 0.023678 | 0.01859 | 0.01865 | 0.018649 | 0.018649 | 0.018649 | 0.018649
W223 | K65 | 94.1713 | 40 | P | 100 | 9.9 | 1.3319 | 1.3319 | 43.1 | 0.26561 | 23.4197 | 2.342 | 0.33341 | 2.6754 | 96.8467 | 0.15 | 40750.015 | 0.0015706 | 0.036886 | 0.029726 | 0.029982 | 0.029971 | 0.029972 | 0.029972 | 0.029972
K65 | K63 |  | 200 | P | 1100 | 23.9 | 115.4486 | 115.4486 | 210.1 | 0.96888 | 39.7632 | 43.7395 | 10.7099 | 54.4494 | 247.1866 | 0.15 | 724597.639 | 8.8325e-05 | 0.023654 | 0.018585 | 0.018644 | 0.018643 | 0.018643 | 0.018643 | 0.018643
W215 | K63 | 45.5469 | 50 | P | 30 | 6.9 | 4.6547 | 4.6547 | 54.5 | 0.58055 | 78.9993 | 2.37 | 1.1101 | 3.4801 | 49.027 | 0.15 | 112624.4786 | 0.00056826 | 0.032453 | 0.026652 | 0.026763 | 0.026761 | 0.026761 | 0.026761 | 0.026761
K63 | K62 |  | 200 | P | 155 | 6 | 120.1033 | 120.1033 | 210.1 | 1.0079 | 42.9887 | 6.6632 | 2.9098 | 9.5731 | 256.7597 | 0.15 | 753812.4609 | 8.4902e-05 | 0.023572 | 0.018568 | 0.018624 | 0.018623 | 0.018623 | 0.018623 | 0.018623
W239 | K62 | 37.1353 | 125 | P | 765 | 20.4 | 4.3592 | 4.3592 | 132.5 | 0.091984 | 0.75717 | 0.57923 | 0.082394 | 0.66163 | 37.7969 | 0.15 | 43383.6457 | 0.0014752 | 0.033252 | 0.024324 | 0.024879 | 0.024837 | 0.02484 | 0.024839 | 0.024839
K62 | O61 |  | 200 | P | 500 | 6 | 124.4625 | 124.4625 | 210.1 | 1.0445 | 46.1232 | 23.0616 | 3.1249 | 26.1865 | 282.9462 | 0.15 | 781172.4469 | 8.1928e-05 | 0.023499 | 0.018553 | 0.018607 | 0.018606 | 0.018606 | 0.018606 | 0.018606
O61 | K60 |  | 200 | P | 90 | 4 | 124.4625 | 124.4625 | 210.1 | 1.0445 | 46.1232 | 4.1511 | 2.0833 | 6.2344 | 289.1806 | 0.15 | 781172.4469 | 8.1928e-05 | 0.023499 | 0.018553 | 0.018607 | 0.018606 | 0.018606 | 0.018606 | 0.018606
W237 | OX8 | 51.7505 | 80 | T | 155 | 11 | 2.5012 | 2.5012 | 81.7 | 0.13882 | 4.2288 | 0.65546 | 0.10119 | 0.75665 | 52.5072 | 0.7 | 40370.9715 | 0.0015853 | 0.042965 | 0.037457 | 0.03756 | 0.037558 | 0.037558 | 0.037558 | 0.037558
W236 | OX8 | 37.4486 | 65 | T | 20 | 7.9 | 4.768 | 4.768 | 69.7 | 0.36359 | 34.9353 | 0.69871 | 0.49852 | 1.1972 | 38.6459 | 0.7 | 90206.6045 | 0.00070948 | 0.042485 | 0.038556 | 0.038587 | 0.038587 | 0.038587 | 0.038587 | 0.038587
OX8 | RED |  | 80 | P | 30 | 4 | 7.2693 | 7.2693 | 82.5 | 0.39566 | 22.0895 | 0.66269 | 0.29891 | 0.96159 | 53.4687 | 0.15 | 116190.4085 | 0.00055082 | 0.030765 | 0.024226 | 0.024392 | 0.024387 | 0.024387 | 0.024387 | 0.024387
RED | OX9 |  | 150 | P | 15 | 3 | 7.2693 | 7.2693 | 160.3 | 0.1048 | 0.761 | 0.011415 | 0.015728 | 0.027143 | 53.4959 | 0.15 | 59798.5571 | 0.0010703 | 0.031575 | 0.022802 | 0.023301 | 0.023266 | 0.023268 | 0.023268 | 0.023268
W235 | OX9 | 87.9799 | 40 | P | 25 | 5.5 | 1.407 | 1.407 | 43.1 | 0.28058 | 26.0222 | 0.65055 | 0.20669 | 0.85725 | 88.8371 | 0.15 | 43046.368 | 0.0014868 | 0.036677 | 0.02961 | 0.029853 | 0.029844 | 0.029844 | 0.029844 | 0.029844
OX9 | K60/01 |  | 150 | P | 350 | 4 | 8.6762 | 8.6762 | 160.3 | 0.12508 | 1.0606 | 0.37121 | 0.029874 | 0.40108 | 89.2382 | 0.15 | 71372.4714 | 0.0008967 | 0.030872 | 0.02235 | 0.02279 | 0.022762 | 0.022764 | 0.022764 | 0.022764
W234 | OX10 | 53.11 | 65 | P | 145 | 7.5 | 3.5982 | 3.5982 | 70.3 | 0.26972 | 12.9001 | 1.8705 | 0.26045 | 2.131 | 55.241 | 0.15 | 67494.3412 | 0.00094823 | 0.033084 | 0.025878 | 0.026124 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114
W228 | OX10 | 70.115 | 65 | P | 20 | 4 | 8.1353 | 8.1353 | 70.3 | 0.60982 | 62.904 | 1.2581 | 0.71007 | 1.9681 | 72.0832 | 0.15 | 152599.5445 | 0.0004194 | 0.03055 | 0.024809 | 0.024913 | 0.024911 | 0.024911 | 0.024911 | 0.024911
OX10 | K60/01 |  | 80 | P | 275 | 10.4 | 11.7335 | 11.7335 | 82.5 | 0.63864 | 56.2368 | 15.4651 | 2.0248 | 17.49 | 89.5731 | 0.15 | 187546.6687 | 0.00034125 | 0.02941 | 0.023733 | 0.023832 | 0.02383 | 0.02383 | 0.02383 | 0.02383
K60/01 | OX11 |  | 150 | P | 95 | 4 | 20.4097 | 20.4097 | 160.3 | 0.29424 | 5.4174 | 0.51465 | 0.16532 | 0.67997 | 89.9182 | 0.15 | 167895.2422 | 0.00038119 | 0.027921 | 0.020806 | 0.02102 | 0.021012 | 0.021012 | 0.021012 | 0.021012
W227 | OX11 | 67.1885 | 65 | P | 20 | 5.5 | 4.2226 | 4.2226 | 70.3 | 0.31653 | 17.5597 | 0.35119 | 0.26304 | 0.61424 | 67.8028 | 0.15 | 79206.9888 | 0.00080801 | 0.032532 | 0.025609 | 0.025819 | 0.025811 | 0.025811 | 0.025811 | 0.025811
OX11 | K60 |  | 150 | P | 55 | 7.9 | 24.6324 | 24.6324 | 160.3 | 0.35512 | 7.7936 | 0.42865 | 0.47558 | 0.90422 | 90.8224 | 0.15 | 202631.6821 | 0.00031584 | 0.027363 | 0.020581 | 0.020758 | 0.020753 | 0.020753 | 0.020753 | 0.020753
K60 | O59 |  | 200 | P | 400 | 6 | 149.0949 | 149.0949 | 210.1 | 1.2513 | 65.9052 | 26.3621 | 4.4842 | 30.8463 | 320.0269 | 0.15 | 935774.3443 | 6.8393e-05 | 0.023143 | 0.018484 | 0.018528 | 0.018527 | 0.018527 | 0.018527 | 0.018527
O59 | O58 |  | 200 | P | 35 | 2.5 | 149.0949 | 149.0949 | 210.1 | 1.2513 | 65.9052 | 2.3067 | 1.8684 | 4.1751 | 324.202 | 0.15 | 935774.3443 | 6.8393e-05 | 0.023143 | 0.018484 | 0.018528 | 0.018527 | 0.018527 | 0.018527 | 0.018527
W189 | O58 | 79.6899 | 65 | P | 100 | 8.9 | 2.5598 | 2.5598 | 70.3 | 0.19188 | 6.7242 | 0.67242 | 0.15642 | 0.82883 | 80.5187 | 0.15 | 48015.1526 | 0.0013329 | 0.034358 | 0.026578 | 0.026913 | 0.026896 | 0.026897 | 0.026897 | 0.026897
O58 | O57 |  | 200 | P | 20 | 2 | 151.6547 | 151.6547 | 210.1 | 1.2727 | 68.1626 | 1.3633 | 1.5465 | 2.9098 | 327.1117 | 0.15 | 951840.3378 | 6.7238e-05 | 0.02311 | 0.018478 | 0.018521 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852
O57 | K57 |  | 200 | P | 15 | 2 | 151.6547 | 151.6547 | 210.1 | 1.2727 | 68.1626 | 1.0224 | 1.5465 | 2.5689 | 329.6807 | 0.15 | 951840.3378 | 6.7238e-05 | 0.02311 | 0.018478 | 0.018521 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852
K57 | K56 |  | 200 | P | 275 | 5 | 151.6547 | 151.6547 | 210.1 | 1.2727 | 68.1626 | 18.7447 | 3.8663 | 22.611 | 352.2916 | 0.15 | 951840.3378 | 6.7238e-05 | 0.02311 | 0.018478 | 0.018521 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852
W217 | OX12 | 30.3301 | 65 | P | 250 | 8 | 1.7787 | 1.7787 | 70.3 | 0.13333 | 3.3771 | 0.84427 | 0.067888 | 0.91216 | 31.2423 | 0.15 | 33364.5407 | 0.0019182 | 0.03588 | 0.027553 | 0.028004 | 0.027975 | 0.027977 | 0.027977 | 0.027977
W218 | OX12 | 41.1939 | 40 | P | 80 | 8.9 | 0.90358 | 0.90358 | 43.1 | 0.1802 | 11.1657 | 0.89325 | 0.13795 | 1.0312 | 42.2251 | 0.15 | 27645.3341 | 0.002315 | 0.038478 | 0.030701 | 0.031067 | 0.031047 | 0.031048 | 0.031048 | 0.031048
OX12 | RED |  | 80 | P | 350 | 9 | 2.6823 | 2.6823 | 82.5 | 0.14599 | 3.2696 | 1.1444 | 0.09157 | 1.2359 | 43.461 | 0.15 | 42873.2256 | 0.0014928 | 0.034349 | 0.026121 | 0.026536 | 0.026511 | 0.026512 | 0.026512 | 0.026512
RED | K56/05 |  | 100 | P | 40 | 2 | 2.6823 | 2.6823 | 107.1 | 0.086629 | 0.88532 | 0.035413 | 0.0071647 | 0.042578 | 43.5036 | 0.15 | 33025.5939 | 0.0019379 | 0.034886 | 0.025923 | 0.026511 | 0.026465 | 0.026469 | 0.026468 | 0.026468
W216 | OX13 | 43.0267 | 65 | P | 45 | 4 | 1.7196 | 1.7196 | 70.3 | 0.1289 | 3.1693 | 0.14262 | 0.031726 | 0.17435 | 43.2011 | 0.15 | 32255.8607 | 0.0019841 | 0.03603 | 0.027657 | 0.02812 | 0.028089 | 0.028091 | 0.028091 | 0.028091
W226 | OX13 | 24.3146 | 40 | P | 10 | 3.5 | 0.43057 | 0.43057 | 43.1 | 0.085867 | 2.7886 | 0.027886 | 0.012319 | 0.040205 | 24.3548 | 0.15 | 13173.5551 | 0.0048582 | 0.042159 | 0.033567 | 0.034198 | 0.034144 | 0.034149 | 0.034149 | 0.034149
OX13 | K56/05 |  | 65 | P | 6 | 5.9 | 2.1502 | 2.1502 | 70.3 | 0.16118 | 4.8297 | 0.028978 | 0.073163 | 0.10214 | 43.3032 | 0.15 | 40332.3931 | 0.0015868 | 0.035066 | 0.027013 | 0.027401 | 0.027379 | 0.02738 | 0.02738 | 0.02738
K56/05 | K56/03 |  | 100 | P | 295 | 12.9 | 4.8325 | 4.8325 | 107.1 | 0.15607 | 2.6683 | 0.78715 | 0.15 | 0.93715 | 44.4407 | 0.15 | 59499.611 | 0.0010756 | 0.032374 | 0.024213 | 0.024598 | 0.024576 | 0.024577 | 0.024577 | 0.024577
W211 | ODW | 48.0268 | 65 | P | 205 | 3 | 2.3449 | 2.3449 | 70.3 | 0.17577 | 5.6922 | 1.1669 | 0.044246 | 1.2111 | 49.238 | 0.15 | 43985.2646 | 0.001455 | 0.034709 | 0.02679 | 0.027151 | 0.027131 | 0.027132 | 0.027132 | 0.027132
ODW | K56/04 |  | 100 | P | 100 | 4 | 2.3449 | 2.3449 | 107.1 | 0.075733 | 0.69035 | 0.069035 | 0.010951 | 0.079986 | 49.3179 | 0.15 | 28871.747 | 0.0022167 | 0.035523 | 0.026416 | 0.027055 | 0.027001 | 0.027005 | 0.027005 | 0.027005
W241 | OX14 | 44.9099 | 50 | P | 115 | 6.5 | 0.93797 | 0.93797 | 54.5 | 0.11699 | 3.6592 | 0.42081 | 0.042464 | 0.46327 | 45.3731 | 0.15 | 22694.7824 | 0.00282 | 0.038475 | 0.030054 | 0.03056 | 0.030524 | 0.030527 | 0.030527 | 0.030527
W231 | OX14 | 81.3992 | 65 | P | 55 | 6 | 4.6898 | 4.6898 | 70.3 | 0.35155 | 21.5103 | 1.1831 | 0.35396 | 1.537 | 82.9362 | 0.15 | 87970.5291 | 0.00072752 | 0.032185 | 0.02545 | 0.025639 | 0.025632 | 0.025633 | 0.025633 | 0.025633
OX14 | K56/04 |  | 65 | P | 250 | 8.9 | 5.6278 | 5.6278 | 70.3 | 0.42186 | 30.6406 | 7.6602 | 0.75607 | 8.4162 | 91.3524 | 0.15 | 105564.6349 | 0.00060626 | 0.03161 | 0.025204 | 0.02536 | 0.025356 | 0.025356 | 0.025356 | 0.025356
K56/04 | K56/03 |  | 100 | P | 65 | 4 | 7.9727 | 7.9727 | 107.1 | 0.25749 | 6.9343 | 0.45073 | 0.1266 | 0.57733 | 91.9298 | 0.15 | 98163.9396 | 0.00065197 | 0.030554 | 0.023226 | 0.023475 | 0.023465 | 0.023465 | 0.023465 | 0.023465
K56/03 | OX15 |  | 100 | P | 435 | 14 | 12.8052 | 12.8052 | 107.1 | 0.41356 | 17.3323 | 7.5396 | 1.143 | 8.6826 | 100.6124 | 0.15 | 157663.5507 | 0.00040593 | 0.029068 | 0.022585 | 0.022741 | 0.022736 | 0.022736 | 0.022736 | 0.022736
W207 | RED | 42.2771 | 50 | T | 10 | 2 | 1.8759 | 1.8759 | 51.2 | 0.2651 | 28.3198 | 0.2832 | 0.067096 | 0.35029 | 42.6274 | 0.7 | 48315.064 | 0.0013246 | 0.047616 | 0.043174 | 0.043221 | 0.043221 | 0.043221 | 0.043221 | 0.043221
RED | OX15 |  | 50 | P | 20 | 3.5 | 1.8759 | 1.8759 | 54.5 | 0.23397 | 13.585 | 0.2717 | 0.09146 | 0.36316 | 42.9906 | 0.15 | 45389.5647 | 0.00141 | 0.035473 | 0.02806 | 0.028345 | 0.028332 | 0.028333 | 0.028333 | 0.028333
OX15 | OX16 |  | 100 | P | 40 | 2 | 14.6811 | 14.6811 | 107.1 | 0.47415 | 22.6187 | 0.90475 | 0.21464 | 1.1194 | 101.7317 | 0.15 | 180760.9482 | 0.00035406 | 0.028678 | 0.022441 | 0.022576 | 0.022573 | 0.022573 | 0.022573 | 0.022573
W206 | OX16 | 50.7688 | 40 | P | 70 | 4.5 | 0.93797 | 0.93797 | 43.1 | 0.18705 | 11.9862 | 0.83903 | 0.075161 | 0.9142 | 51.683 | 0.15 | 28697.5786 | 0.0022302 | 0.038315 | 0.030594 | 0.030948 | 0.030929 | 0.03093 | 0.03093 | 0.03093
OX16 | OX17 |  | 100 | P | 105 | 4 | 15.6191 | 15.6191 | 107.1 | 0.50444 | 25.5239 | 2.68 | 0.48588 | 3.1659 | 104.8976 | 0.15 | 192309.647 | 0.0003328 | 0.028507 | 0.022381 | 0.022507 | 0.022504 | 0.022504 | 0.022504 | 0.022504
W209 | RED | 73.6205 | 40 | P | 45 | 4 | 0.54759 | 0.54759 | 43.1 | 0.1092 | 4.3546 | 0.19596 | 0.022771 | 0.21873 | 73.8393 | 0.15 | 16753.9197 | 0.00382 | 0.040865 | 0.032467 | 0.033006 | 0.032966 | 0.032969 | 0.032969 | 0.032969
RED | OX17 |  | 50 | P | 25 | 5.9 | 0.54759 | 0.54759 | 54.5 | 0.068297 | 1.3518 | 0.033795 | 0.013137 | 0.046932 | 73.8862 | 0.15 | 13249.4301 | 0.0048304 | 0.041312 | 0.032435 | 0.033148 | 0.033082 | 0.033088 | 0.033087 | 0.033087
OX17 | K56 |  | 100 | P | 55 | 6.9 | 16.1667 | 16.1667 | 107.1 | 0.52213 | 27.3007 | 1.5015 | 0.89794 | 2.3995 | 107.2971 | 0.15 | 199051.8873 | 0.00032152 | 0.028413 | 0.022349 | 0.022471 | 0.022468 | 0.022468 | 0.022468 | 0.022468
K56 | K55 |  | 200 | P | 160 | 5.4 | 167.8213 | 167.8213 | 210.1 | 1.4084 | 83.297 | 13.3275 | 5.1133 | 18.4408 | 370.7324 | 0.15 | 1053308.4822 | 6.0761e-05 | 0.02292 | 0.018445 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482
K55 | K54 |  | 200 | P | 10 | 5.4 | 167.8213 | 167.8213 | 210.1 | 1.4084 | 83.297 | 0.83297 | 5.1133 | 5.9462 | 376.6786 | 0.15 | 1053308.4822 | 6.0761e-05 | 0.02292 | 0.018445 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482
W190 | OX18 | 27.3315 | 65 | P | 145 | 9 | 3.5032 | 3.5032 | 70.3 | 0.2626 | 12.2531 | 1.7767 | 0.29625 | 2.073 | 29.4045 | 0.15 | 65711.4718 | 0.00097395 | 0.03318 | 0.025927 | 0.026179 | 0.026168 | 0.026169 | 0.026169 | 0.026169
W175 | OX18 | 29.9344 | 65 | P | 85 | 6.5 | 2.2969 | 2.2969 | 70.3 | 0.17217 | 5.4731 | 0.46521 | 0.09198 | 0.55719 | 30.4916 | 0.15 | 43084.6139 | 0.0014854 | 0.034793 | 0.026842 | 0.027209 | 0.027189 | 0.02719 | 0.02719 | 0.02719
OX18 | OX19 |  | 100 | P | 135 | 5 | 5.8001 | 5.8001 | 107.1 | 0.18732 | 3.7731 | 0.50937 | 0.083752 | 0.59313 | 31.0847 | 0.15 | 71413.3037 | 0.00089619 | 0.031679 | 0.02381 | 0.024141 | 0.024124 | 0.024125 | 0.024125 | 0.024125
W178 | OX19 | 28.3883 | 65 | P | 15 | 4.5 | 2.3583 | 2.3583 | 70.3 | 0.17678 | 5.7541 | 0.086311 | 0.067129 | 0.15344 | 28.5417 | 0.15 | 44236.6089 | 0.0014468 | 0.034686 | 0.026776 | 0.027135 | 0.027116 | 0.027117 | 0.027117 | 0.027117
OX19 | OX20 |  | 100 | P | 65 | 4.5 | 8.1584 | 8.1584 | 107.1 | 0.26349 | 7.2481 | 0.47113 | 0.14913 | 0.62026 | 31.705 | 0.15 | 100450.0321 | 0.00063713 | 0.030477 | 0.023189 | 0.023433 | 0.023423 | 0.023423 | 0.023423 | 0.023423
W246 | OX20 | 109.4572 | 65 | P | 35 | 5.5 | 4.4932 | 4.4932 | 70.3 | 0.33681 | 19.7989 | 0.69296 | 0.29783 | 0.99079 | 110.448 | 0.15 | 84281.6316 | 0.00075936 | 0.032325 | 0.025513 | 0.02571 | 0.025704 | 0.025704 | 0.025704 | 0.025704
OX20 | K54/02 |  | 100 | P | 150 | 6.4 | 12.6516 | 12.6516 | 107.1 | 0.4086 | 16.9304 | 2.5396 | 0.51006 | 3.0496 | 113.4976 | 0.15 | 155772.1488 | 0.00041086 | 0.029103 | 0.022598 | 0.022756 | 0.022751 | 0.022752 | 0.022752 | 0.022752
W173 | K54/02 | 33.0713 | 65 | P | 30 | 4.5 | 4.8272 | 4.8272 | 70.3 | 0.36184 | 22.7472 | 0.68242 | 0.28125 | 0.96367 | 34.035 | 0.15 | 90546.8089 | 0.00070682 | 0.032092 | 0.025408 | 0.025592 | 0.025586 | 0.025586 | 0.025586 | 0.025586
K54/02 | OX21 |  | 125 | P | 105 | 3 | 17.4788 | 17.4788 | 132.5 | 0.36882 | 10.6322 | 1.1164 | 0.1948 | 1.3112 | 114.8088 | 0.15 | 173951.9834 | 0.00036792 | 0.028232 | 0.021527 | 0.021701 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695
W220 | OX22 | 47.9673 | 65 | P | 255 | 8.5 | 5.3973 | 5.3973 | 70.3 | 0.40458 | 28.2489 | 7.2035 | 0.66416 | 7.8676 | 55.8349 | 0.15 | 101241.5118 | 0.00063215 | 0.031739 | 0.025257 | 0.025421 | 0.025416 | 0.025416 | 0.025416 | 0.025416
W181 | OX22 | 55.6854 | 65 | P | 10 | 3.5 | 7.1911 | 7.1911 | 70.3 | 0.53904 | 49.4132 | 0.49413 | 0.48546 | 0.97959 | 56.665 | 0.15 | 134888.1446 | 0.00047447 | 0.03089 | 0.024928 | 0.025047 | 0.025045 | 0.025045 | 0.025045 | 0.025045
OX22 | OX23 |  | 65 | P | 75 | 4 | 12.5884 | 12.5884 | 70.3 | 0.94362 | 148.3706 | 11.1278 | 1.7002 | 12.828 | 69.4929 | 0.15 | 236129.6564 | 0.00027104 | 0.029455 | 0.024478 | 0.024541 | 0.02454 | 0.02454 | 0.02454 | 0.02454
W186 | RED | 49.1256 | 65 | T | 20 | 2 | 4.6761 | 4.6761 | 69.7 | 0.35658 | 33.6127 | 0.67225 | 0.12139 | 0.79364 | 49.9192 | 0.7 | 88467.962 | 0.00072343 | 0.042527 | 0.038568 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0386
RED | OX23 |  | 65 | P | 160 | 7.5 | 4.6761 | 4.6761 | 70.3 | 0.35052 | 21.3885 | 3.4222 | 0.43987 | 3.862 | 53.7812 | 0.15 | 87712.9011 | 0.00072965 | 0.032195 | 0.025454 | 0.025644 | 0.025637 | 0.025637 | 0.025637 | 0.025637
OX23 | OX21 |  | 100 | P | 335 | 6.5 | 25.1769 | 25.1769 | 107.1 | 0.81313 | 65.0822 | 21.8025 | 2.0515 | 23.854 | 93.347 | 0.15 | 309989.0728 | 0.00020646 | 0.027295 | 0.022012 | 0.022086 | 0.022085 | 0.022085 | 0.022085 | 0.022085
OX21 | OX24 |  | 125 | P | 275 | 4 | 42.6556 | 42.6556 | 132.5 | 0.90008 | 60.9205 | 16.7531 | 1.5469 | 18.3 | 133.1088 | 0.15 | 424516.7358 | 0.00015076 | 0.025944 | 0.020809 | 0.020874 | 0.020873 | 0.020873 | 0.020873 | 0.020873
W172 | OX24 | 41.2659 | 65 | P | 120 | 6.5 | 6.6439 | 6.6439 | 70.3 | 0.49802 | 42.3374 | 5.0805 | 0.76959 | 5.8501 | 47.1159 | 0.15 | 124624.9162 | 0.00051354 | 0.031116 | 0.025011 | 0.025141 | 0.025138 | 0.025138 | 0.025138 | 0.025138
OX24 | K54 |  | 150 | P | 70 | 6.9 | 49.2996 | 49.2996 | 160.3 | 0.71074 | 30.1999 | 2.114 | 1.6639 | 3.7778 | 136.8866 | 0.15 | 405549.5889 | 0.00015781 | 0.025553 | 0.019993 | 0.020077 | 0.020076 | 0.020076 | 0.020076 | 0.020076
K54 | K53 |  | 200 | P | 190 | 6 | 217.1209 | 217.1209 | 210.1 | 1.8222 | 138.8011 | 26.3722 | 9.5096 | 35.8818 | 412.5605 | 0.15 | 1362730.6578 | 4.6965e-05 | 0.022463 | 0.018372 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184
W208 | K53/03 | 35.6225 | 40 | P | 180 | 9.9 | 0.57372 | 0.57372 | 43.1 | 0.11442 | 4.75 | 0.85499 | 0.061865 | 0.91686 | 36.5393 | 0.15 | 17553.3523 | 0.003646 | 0.040626 | 0.032275 | 0.032796 | 0.032758 | 0.032761 | 0.032761 | 0.032761
W182 | K53/03 | 65.6264 | 65 | P | 20 | 4.5 | 8.0379 | 8.0379 | 70.3 | 0.60252 | 61.4379 | 1.2288 | 0.77982 | 2.0086 | 67.635 | 0.15 | 150773.1088 | 0.00042448 | 0.030582 | 0.02482 | 0.024926 | 0.024923 | 0.024924 | 0.024924 | 0.024924
K53/03 | OX25 |  | 65 | P | 55 | 3 | 8.6117 | 8.6117 | 70.3 | 0.64552 | 70.325 | 3.8679 | 0.59674 | 4.4646 | 72.0996 | 0.15 | 161534.8368 | 0.0003962 | 0.030397 | 0.024758 | 0.024856 | 0.024854 | 0.024854 | 0.024854 | 0.024854
W187 | OX25 | 24.3519 | 40 | P | 10 | 5 | 0.35866 | 0.35866 | 43.1 | 0.071526 | 1.993 | 0.01993 | 0.012211 | 0.032141 | 24.3841 | 0.15 | 10973.4075 | 0.0058323 | 0.043213 | 0.034531 | 0.035234 | 0.035168 | 0.035174 | 0.035174 | 0.035174
OX25 | OX26 |  | 65 | P | 210 | 3 | 8.9703 | 8.9703 | 70.3 | 0.67241 | 76.1847 | 15.9988 | 0.64748 | 16.6463 | 88.7459 | 0.15 | 168262.4878 | 0.00038036 | 0.03029 | 0.024724 | 0.024817 | 0.024815 | 0.024815 | 0.024815 | 0.024815
OX26 | OX27 |  | 65 | P | 125 | 5 | 8.9703 | 8.9703 | 70.3 | 0.67241 | 76.1847 | 9.5231 | 1.0791 | 10.6022 | 99.3481 | 0.15 | 168262.4878 | 0.00038036 | 0.03029 | 0.024724 | 0.024817 | 0.024815 | 0.024815 | 0.024815 | 0.024815
W214 | OX27 | 25.6311 | 65 | P | 20 | 5.5 | 1.532 | 1.532 | 70.3 | 0.11484 | 2.5524 | 0.051049 | 0.034624 | 0.085673 | 25.7168 | 0.15 | 28737.0395 | 0.0022271 | 0.036556 | 0.028032 | 0.028536 | 0.028501 | 0.028503 | 0.028503 | 0.028503
OX27 | OX28 |  | 100 | P | 125 | 2 | 10.5023 | 10.5023 | 107.1 | 0.33919 | 11.7985 | 1.4748 | 0.10984 | 1.5846 | 100.9327 | 0.15 | 129309.6804 | 0.00049494 | 0.029663 | 0.022824 | 0.023015 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008
W213 | OX28 |  |  |  | 10 | 3.5 | [8 empty] | 100.9327
OX28 | K53/01 |  | 100 | P | 80 | 2 | 10.5023 | 10.5023 | 107.1 | 0.33919 | 11.7985 | 0.94388 | 0.10984 | 1.0537 | 101.9864 | 0.15 | 129309.6804 | 0.00049494 | 0.029663 | 0.022824 | 0.023015 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008
W238 | RED | 39.59 | 40 | P | 185 | 6 | 1.097 | 1.097 | 43.1 | 0.21877 | 16.1509 | 2.9879 | 0.13707 | 3.125 | 42.715 | 0.15 | 33562.5015 | 0.0019069 | 0.037656 | 0.030177 | 0.030484 | 0.03047 | 0.03047 | 0.03047 | 0.03047
RED | OX29 |  | 65 | P | 70 | 7.5 | 1.097 | 1.097 | 70.3 | 0.082228 | 1.3719 | 0.096032 | 0.024207 | 0.12024 | 42.8352 | 0.15 | 20576.7257 | 0.0031103 | 0.038185 | 0.0293 | 0.029929 | 0.029876 | 0.029881 | 0.02988 | 0.02988
W230 | OX29 | 66.3665 | 50 | P | 85 | 6 | 4.0645 | 4.0645 | 54.5 | 0.50694 | 60.6096 | 5.1518 | 0.73604 | 5.8879 | 72.2544 | 0.15 | 98344.057 | 0.00065078 | 0.032846 | 0.026801 | 0.02693 | 0.026927 | 0.026927 | 0.026927 | 0.026927
OX29 | OX30 |  | 80 | P | 2 | 2 | 5.1615 | 5.1615 | 82.5 | 0.28093 | 11.3914 | 0.022783 | 0.075349 | 0.098132 | 72.3525 | 0.15 | 82500.5445 | 0.00077575 | 0.031872 | 0.02472 | 0.024954 | 0.024945 | 0.024945 | 0.024945 | 0.024945
W232 | OX30 | 39.7469 | 50 | P | 10 | 3.5 | 2.6576 | 2.6576 | 54.5 | 0.33146 | 26.5498 | 0.2655 | 0.18356 | 0.44905 | 40.196 | 0.15 | 64301.8834 | 0.00099531 | 0.034204 | 0.027394 | 0.027597 | 0.02759 | 0.02759 | 0.02759 | 0.02759
OX30 | OX31 |  | 80 | P | 250 | 9 | 7.8191 | 7.8191 | 82.5 | 0.42558 | 25.4526 | 6.3632 | 0.77813 | 7.1413 | 79.4938 | 0.15 | 124978.7583 | 0.00051209 | 0.030545 | 0.024138 | 0.024291 | 0.024287 | 0.024287 | 0.024287 | 0.024287
W221 | OX31 | 41.3001 | 50 | P | 35 | 3.5 | 2.0323 | 2.0323 | 54.5 | 0.25347 | 15.8372 | 0.5543 | 0.10734 | 0.66164 | 41.9618 | 0.15 | 49172.0285 | 0.0013016 | 0.035169 | 0.02789 | 0.028155 | 0.028144 | 0.028144 | 0.028144 | 0.028144
OX31 | K53/01 |  | 80 | P | 185 | 11.9 | 9.8513 | 9.8513 | 82.5 | 0.5362 | 39.9376 | 7.3885 | 1.6332 | 9.0217 | 88.5154 | 0.15 | 157462.0984 | 0.00040645 | 0.02988 | 0.023891 | 0.02401 | 0.024007 | 0.024008 | 0.024008 | 0.024008
K53/01 | OX32 |  | 100 | P | 85 | 5.5 | 20.3537 | 20.3537 | 107.1 | 0.65735 | 42.8539 | 3.6426 | 1.1345 | 4.7771 | 106.7635 | 0.15 | 250604.0138 | 0.00025538 | 0.027812 | 0.022158 | 0.022252 | 0.02225 | 0.02225 | 0.02225 | 0.02225
W183 | RED | 47.2934 | 65 | T | 80 | 4.5 | 4.299 | 4.299 | 69.7 | 0.32782 | 28.4528 | 2.2762 | 0.23085 | 2.5071 | 49.8005 | 0.7 | 81333.8237 | 0.00078688 | 0.04271 | 0.038623 | 0.038658 | 0.038658 | 0.038658 | 0.038658 | 0.038658
RED | OX32 |  | 65 | P | 20 | 3.5 | 4.299 | 4.299 | 70.3 | 0.32225 | 18.1784 | 0.36357 | 0.1735 | 0.53707 | 50.3376 | 0.15 | 80639.6517 | 0.00079365 | 0.032472 | 0.025581 | 0.025787 | 0.02578 | 0.02578 | 0.02578 | 0.02578
OX32 | K53 |  | 100 | P | 35 | 6.9 | 24.6527 | 24.6527 | 107.1 | 0.7962 | 62.443 | 2.1855 | 2.088 | 4.2735 | 111.037 | 0.15 | 303535.5499 | 0.00021085 | 0.027345 | 0.022025 | 0.022101 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221
K53 | K52A |  | 200 | P | 55 | 4 | 241.7736 | 241.7736 | 210.1 | 2.029 | 171.8392 | 9.4512 | 7.8612 | 17.3123 | 429.8728 | 0.15 | 1517460.1076 | 4.2176e-05 | 0.022283 | 0.018347 | 0.018371 | 0.018371 | 0.018371 | 0.018371 | 0.018371
W240 | K52A | 49.0032 | 40 | P | 35 | 3.5 | 1.407 | 1.407 | 43.1 | 0.28058 | 26.0222 | 0.91078 | 0.13153 | 1.0423 | 50.0455 | 0.15 | 43046.368 | 0.0014868 | 0.036677 | 0.02961 | 0.029853 | 0.029844 | 0.029844 | 0.029844 | 0.029844
K52A | O52 |  | 200 | P | 250 | 4 | 243.1806 | 243.1806 | 210.1 | 2.0409 | 173.831 | 43.4578 | 7.9529 | 51.4107 | 481.2835 | 0.15 | 1526290.6571 | 4.1932e-05 | 0.022273 | 0.018345 | 0.018369 | 0.018369 | 0.018369 | 0.018369 | 0.018369
W179 | OX33 | 43.7152 | 65 | T | 10 | 3.5 | 3.9993 | 3.9993 | 69.7 | 0.30497 | 24.6581 | 0.24658 | 0.15539 | 0.40197 | 44.1171 | 0.7 | 75663.6943 | 0.00084585 | 0.042872 | 0.038673 | 0.038712 | 0.038711 | 0.038711 | 0.038711 | 0.038711
W233 | OX33 | 69.8111 | 65 | T | 10 | 3.5 | 7.0482 | 7.0482 | 69.7 | 0.53746 | 75.9202 | 0.7592 | 0.48262 | 1.2418 | 71.0529 | 0.7 | 133345.2196 | 0.00047996 | 0.041724 | 0.038357 | 0.038376 | 0.038376 | 0.038376 | 0.038376 | 0.038376
OX33 | O52 |  | 100 | P | 70 | 3.5 | 11.0475 | 11.0475 | 107.1 | 0.3568 | 13.0133 | 0.91093 | 0.21269 | 1.1236 | 72.1765 | 0.15 | 136021.6741 | 0.00047051 | 0.029508 | 0.022759 | 0.02294 | 0.022935 | 0.022935 | 0.022935 | 0.022935
O52 | K51B |  | 200 | P | 285 | 6 | 254.228 | 254.228 | 210.1 | 2.1336 | 189.8691 | 54.1127 | 13.0379 | 67.1506 | 548.4341 | 0.15 | 1595628.6928 | 4.011e-05 | 0.022201 | 0.018336 | 0.018358 | 0.018358 | 0.018358 | 0.018358 | 0.018358
W225 | K51B | 42.4696 | 50 | P | 185 | 10.9 | 2.4564 | 2.4564 | 54.5 | 0.30637 | 22.8061 | 4.2191 | 0.48838 | 4.7075 | 47.1771 | 0.15 | 59434.3929 | 0.0010768 | 0.034478 | 0.027529 | 0.027749 | 0.027741 | 0.027741 | 0.027741 | 0.027741
K51B | K51 |  | 200 | P | 525 | 9.4 | 256.6845 | 256.6845 | 210.1 | 2.1542 | 193.5313 | 101.6039 | 20.8227 | 122.4266 | 670.8607 | 0.15 | 1611045.9913 | 3.9726e-05 | 0.022185 | 0.018334 | 0.018356 | 0.018356 | 0.018356 | 0.018356 | 0.018356
W193 | RED | 43.9513 | 32 | P | 280 | 9 | 1.22 | 1.22 | 37.2 | 0.32659 | 42.1719 | 11.8081 | 0.45824 | 12.2664 | 56.2176 | 0.15 | 43245.9653 | 0.0014799 | 0.037391 | 0.030608 | 0.030819 | 0.030811 | 0.030812 | 0.030812 | 0.030812
RED | OX34 |  | 40 | T | 35 | 5.5 | 1.22 | 1.22 | 38.7 | 0.30176 | 53.6386 | 1.8773 | 0.23908 | 2.1164 | 58.334 | 0.7 | 41569.7651 | 0.0015396 | 0.05199 | 0.047714 | 0.047754 | 0.047754 | 0.047754 | 0.047754 | 0.047754
W195 | OX34 | 24.4246 | 25 | T | 5 | 4 | 0.25012 | 0.25012 | 28.1 | 0.11735 | 13.0369 | 0.065185 | 0.026294 | 0.091479 | 24.5161 | 0.7 | 11737.7522 | 0.0054525 | 0.061435 | 0.055599 | 0.055732 | 0.055729 | 0.055729 | 0.055729 | 0.055729
OX34 | OX35 |  | 40 | P | 110 | 5 | 1.4701 | 1.4701 | 43.1 | 0.29318 | 28.3172 | 3.1149 | 0.20515 | 3.32 | 61.6541 | 0.15 | 44978.6716 | 0.0014229 | 0.036513 | 0.029521 | 0.029754 | 0.029745 | 0.029746 | 0.029746 | 0.029746
W171 | OX35 | 98.2276 | 125 | P | 195 | 5.5 | 3.7881 | 3.7881 | 132.5 | 0.079932 | 0.5834 | 0.11376 | 0.016774 | 0.13054 | 98.3581 | 0.15 | 37699.398 | 0.0016976 | 0.033879 | 0.024785 | 0.025391 | 0.025342 | 0.025346 | 0.025345 | 0.025345
OX35 | K51 |  | 125 | P | 85 | 7.9 | 5.2582 | 5.2582 | 132.5 | 0.11095 | 1.0745 | 0.091331 | 0.046424 | 0.13776 | 98.4959 | 0.15 | 52330.1961 | 0.001223 | 0.032452 | 0.02377 | 0.024258 | 0.024225 | 0.024227 | 0.024227 | 0.024227
K51 | K50 |  | 200 | P | 595 | 12 | 261.9426 | 261.9426 | 210.1 | 2.1983 | 201.4881 | 119.8854 | 27.6823 | 147.5678 | 818.4284 | 0.15 | 1644048.1378 | 3.8928e-05 | 0.022152 | 0.018329 | 0.018351 | 0.018351 | 0.018351 | 0.018351 | 0.018351
W174 | K50 | 45.2129 | 65 | P | 75 | 9.9 | 2.3078 | 2.3078 | 70.3 | 0.17299 | 5.5225 | 0.41419 | 0.14143 | 0.55561 | 45.7685 | 0.15 | 43289.2082 | 0.0014784 | 0.034774 | 0.02683 | 0.027196 | 0.027176 | 0.027177 | 0.027177 | 0.027177
W205 | K50 | 88.023 | 40 | P | 70 | 5.5 | 2.0323 | 2.0323 | 43.1 | 0.40529 | 52.9742 | 3.7082 | 0.43125 | 4.1394 | 92.1624 | 0.15 | 62178.0871 | 0.0010293 | 0.035378 | 0.028957 | 0.029124 | 0.029119 | 0.029119 | 0.029119 | 0.029119
K50 | K49 |  | 200 | P | 400 | 14.4 | 266.2827 | 266.2827 | 210.1 | 2.2347 | 208.1763 | 83.2705 | 34.3287 | 117.5992 | 936.0277 | 0.15 | 1671288.0564 | 3.8294e-05 | 0.022126 | 0.018326 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347
K49 | K48 |  | 200 | P | 475 | 7.4 | 266.2827 | 266.2827 | 210.1 | 2.2347 | 208.1763 | 98.8838 | 17.6411 | 116.5249 | 1052.5526 | 0.15 | 1671288.0564 | 3.8294e-05 | 0.022126 | 0.018326 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347
W117 | K48/01 | 44.7142 | 40 | T | 150 | 9.4 | 1.0504 | 1.0504 | 38.7 | 0.25983 | 39.8945 | 5.9842 | 0.30293 | 6.2871 | 51.0013 | 0.7 | 35792.5509 | 0.0017881 | 0.052373 | 0.04786 | 0.047909 | 0.047909 | 0.047909 | 0.047909 | 0.047909
W116 | K48/01 | 121.8612 | 65 | T | 80 | 9.9 | 6.0483 | 6.0483 | 69.7 | 0.46122 | 56.0153 | 4.4812 | 1.0053 | 5.4865 | 127.3477 | 0.7 | 114429.296 | 0.0005593 | 0.042007 | 0.038427 | 0.038449 | 0.038449 | 0.038449 | 0.038449 | 0.038449
K48/01 | K48 |  | 100 | T | 140 | 8.9 | 7.0988 | 7.0988 | 100 | 0.26298 | 11.3864 | 1.5941 | 0.29381 | 1.8879 | 129.2356 | 0.7 | 93608.9365 | 0.0006837 | 0.03888 | 0.034445 | 0.034492 | 0.034491 | 0.034491 | 0.034491 | 0.034491
K48 | K47 |  | 200 | P | 120 | 2 | 273.3815 | 273.3815 | 210.1 | 2.2943 | 219.3511 | 26.3221 | 5.0255 | 31.3476 | 1083.9002 | 0.15 | 1715842.524 | 3.7299e-05 | 0.022084 | 0.01832 | 0.018341 | 0.018341 | 0.018341 | 0.018341 | 0.018341
W210 | K47 | 78.5586 | 40 | P | 10 | 4 | 2.0341 | 2.0341 | 43.1 | 0.40564 | 53.0647 | 0.53065 | 0.31419 | 0.84483 | 79.4035 | 0.15 | 62232.7491 | 0.0010284 | 0.035375 | 0.028956 | 0.029122 | 0.029117 | 0.029118 | 0.029118 | 0.029118
K47 | K46 |  | 200 | P | 260 | 7.5 | 275.4155 | 275.4155 | 210.1 | 2.3114 | 222.6069 | 57.8778 | 19.127 | 77.0048 | 1160.905 | 0.15 | 1728608.9756 | 3.7024e-05 | 0.022073 | 0.018319 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339
W222 | OX62 | 82.6062 | 100 | T | 70 | 4 | 17.3475 | 17.3475 | 100 | 0.64265 | 67.0708 | 4.695 | 0.78858 | 5.4835 | 88.0898 | 0.7 | 228755.3551 | 0.00027977 | 0.037134 | 0.034007 | 0.034021 | 0.034021 | 0.034021 | 0.034021 | 0.034021
W185 | OX62 | 67.9115 | 50 | T | 10 | 4 | 11.4245 | 11.4245 | 51.2 | 1.6145 | 1029.9897 | 10.2999 | 4.977 | 15.2769 | 83.1884 | 0.7 | 294239.6603 | 0.00021751 | 0.0445 | 0.042379 | 0.042383 | 0.042383 | 0.042383 | 0.042383 | 0.042383
OX62 | RED |  | 100 | P | 45 | 3.5 | 28.772 | 28.772 | 107.1 | 0.92924 | 84.6536 | 3.8094 | 1.4427 | 5.2521 | 93.3418 | 0.15 | 354254.0253 | 0.00018066 | 0.026989 | 0.021934 | 0.021997 | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996
RED | OX63 |  | 150 | P | 70 | 2 | 28.772 | 28.772 | 160.3 | 0.4148 | 10.5374 | 0.73762 | 0.16427 | 0.90188 | 94.2437 | 0.15 | 236685.0038 | 0.0002704 | 0.026925 | 0.020418 | 0.02057 | 0.020566 | 0.020566 | 0.020566 | 0.020566
W224 | OX63 | 43.5907 | 50 | P | 20 | 5.5 | 2.5035 | 2.5035 | 54.5 | 0.31224 | 23.6569 | 0.47314 | 0.25596 | 0.7291 | 44.3198 | 0.15 | 60573.4549 | 0.0010566 | 0.034412 | 0.027495 | 0.027711 | 0.027703 | 0.027704 | 0.027704 | 0.027704
OX63 | OX64 |  | 150 | P | 170 | 8 | 31.2755 | 31.2755 | 160.3 | 0.45089 | 12.3957 | 2.1073 | 0.77638 | 2.8837 | 97.1274 | 0.15 | 257279.2227 | 0.00024876 | 0.026698 | 0.020339 | 0.020478 | 0.020475 | 0.020475 | 0.020475 | 0.020475
W114 | OX64 | 51.7816 | 65 | P | 35 | 4.5 | 5.5932 | 5.5932 | 70.3 | 0.41926 | 30.2753 | 1.0596 | 0.37759 | 1.4372 | 53.2188 | 0.15 | 104915.4124 | 0.00061002 | 0.031629 | 0.025212 | 0.025369 | 0.025365 | 0.025365 | 0.025365 | 0.025365
OX64 | 0X65 |  | 125 | P | 5 | 2 | 36.8687 | 36.8687 | 132.5 | 0.77797 | 45.7193 | 0.2286 | 0.57782 | 0.80642 | 97.9338 | 0.15 | 366923.8709 | 0.00017442 | 0.026276 | 0.020892 | 0.020969 | 0.020968 | 0.020968 | 0.020968 | 0.020968
W176 | OX65 | 44.8425 | 50 | P | 100 | 7.5 | 2.7022 | 2.7022 | 54.5 | 0.33703 | 27.4192 | 2.7419 | 0.40667 | 3.1486 | 47.9911 | 0.15 | 65382.5873 | 0.00097885 | 0.034147 | 0.027367 | 0.027566 | 0.02756 | 0.02756 | 0.02756 | 0.02756
OX65 | OX66 |  | 125 | P | 150 | 6 | 39.5709 | 39.5709 | 132.5 | 0.83499 | 52.547 | 7.8821 | 1.9969 | 9.8789 | 107.8127 | 0.15 | 393817.0861 | 0.00016251 | 0.026113 | 0.02085 | 0.020921 | 0.02092 | 0.02092 | 0.02092 | 0.02092
W113 | OX66 | 50.7435 | 65 | P | 25 | 5.5 | 5.4372 | 5.4372 | 70.3 | 0.40757 | 28.6557 | 0.71639 | 0.43612 | 1.1525 | 51.896 | 0.15 | 101989.3451 | 0.00062752 | 0.031716 | 0.025248 | 0.02541 | 0.025405 | 0.025405 | 0.025405 | 0.025405
OX66 | RED |  | 125 | P | 110 | 5 | 45.0081 | 45.0081 | 132.5 | 0.94972 | 67.7215 | 7.4494 | 2.1528 | 9.6022 | 117.4149 | 0.15 | 447929.1688 | 0.00014288 | 0.025826 | 0.02078 | 0.020841 | 0.020841 | 0.020841 | 0.020841 | 0.020841
RED | OX67 |  | 150 | P | 10 | 3 | 45.0081 | 45.0081 | 160.3 | 0.64887 | 25.2562 | 0.25256 | 0.60295 | 0.85551 | 118.2704 | 0.15 | 370247.1295 | 0.00017286 | 0.025769 | 0.020052 | 0.020146 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144
W243 | OX68 | 24.1063 | 25 | P | 60 | 6 | 0.078209 | 0.078209 | 28.5 | 0.03567 | 0.97952 | 0.058771 | 0.0036441 | 0.062416 | 24.1687 | 0.15 | 3618.6328 | 0.017686 | 0.052692 | 0.04517 | 0.046068 | 0.045951 | 0.045966 | 0.045964 | 0.045964
W115 | OX68 | 62.2441 | 25 | T | 8 | 4.5 | 0.12283 | 0.12283 | 28.1 | 0.057627 | 3.2924 | 0.026339 | 0.0071335 | 0.033472 | 62.2776 | 0.7 | 5764.0747 | 0.011103 | 0.064767 | 0.058097 | 0.058373 | 0.05836 | 0.058361 | 0.058361 | 0.058361
OX68 | OX67 |  | 32 | P | 65 | 7.5 | 0.20104 | 0.20104 | 37.2 | 0.053818 | 1.439 | 0.093534 | 0.01037 | 0.1039 | 62.3815 | 0.15 | 7126.3854 | 0.0089807 | 0.04651 | 0.037986 | 0.038796 | 0.038709 | 0.038718 | 0.038717 | 0.038717
W112 | OX67 | 50.1205 | 65 | P | 40 | 4.5 | 5.3414 | 5.3414 | 70.3 | 0.40039 | 27.6829 | 1.1073 | 0.34436 | 1.4517 | 51.5721 | 0.15 | 100192.2328 | 0.00063877 | 0.031772 | 0.025271 | 0.025436 | 0.025431 | 0.025431 | 0.025431 | 0.025431
OX67 | OX69 |  | 150 | P | 115 | 2 | 5.5424 | 5.5424 | 160.3 | 0.079904 | 0.45923 | 0.052811 | 0.0060955 | 0.058907 | 62.4404 | 0.15 | 45593.3593 | 0.0014037 | 0.032722 | 0.023603 | 0.024198 | 0.02415 | 0.024154 | 0.024154 | 0.024154
W111 | OX69 | 41.118 | 32 | P | 20 | 4.5 | 0.46898 | 0.46898 | 37.2 | 0.12555 | 6.8376 | 0.13675 | 0.033859 | 0.17061 | 41.2886 | 0.15 | 16624.5382 | 0.0038497 | 0.041533 | 0.033346 | 0.033838 | 0.033803 | 0.033806 | 0.033806 | 0.033806
OX69 | OX70 |  | 150 | P | 130 | 4 | 6.0114 | 6.0114 | 160.3 | 0.086665 | 0.53397 | 0.069416 | 0.014341 | 0.083757 | 62.5242 | 0.15 | 49451.3308 | 0.0012942 | 0.03237 | 0.023349 | 0.023914 | 0.02387 | 0.023874 | 0.023873 | 0.023873
W110 | OX70 | 71.4746 | 32 | P | 10 | 4.5 | 0.21886 | 0.21886 | 37.2 | 0.058589 | 1.6783 | 0.016783 | 0.0073737 | 0.024156 | 71.4987 | 0.15 | 7758.1178 | 0.0082494 | 0.045945 | 0.037394 | 0.038174 | 0.038093 | 0.038101 | 0.0381 | 0.0381
OX70 | OX71 |  | 150 | P | 10 | 2 | 6.2303 | 6.2303 | 160.3 | 0.089821 | 0.57069 | 0.0057069 | 0.0077024 | 0.013409 | 71.5121 | 0.15 | 51251.7174 | 0.0012487 | 0.032217 | 0.023241 | 0.023793 | 0.023751 | 0.023754 | 0.023754 | 0.023754
W109 | OX71 | 66.3763 | 32 | P | 50 | 5.5 | 0.17196 | 0.17196 | 37.2 | 0.046034 | 1.0859 | 0.054297 | 0.0055637 | 0.059861 | 66.4361 | 0.15 | 6095.664 | 0.010499 | 0.047591 | 0.039162 | 0.040023 | 0.039924 | 0.039936 | 0.039934 | 0.039934
OX71 | K46 |  | 150 | P | 140 | 6.5 | 6.4022 | 6.4022 | 160.3 | 0.0923 | 0.60037 | 0.084052 | 0.026434 | 0.11049 | 71.6226 | 0.15 | 52666.307 | 0.0012152 | 0.032102 | 0.02316 | 0.023703 | 0.023662 | 0.023665 | 0.023665 | 0.023665
K46 | K45 |  | 250 | P | 60 | 2 | 281.8177 | 281.8177 | 263 | 1.5094 | 72.4672 | 4.348 | 2.175 | 6.523 | 1167.428 | 0.15 | 1413015.7977 | 4.5293e-05 | 0.021894 | 0.017491 | 0.017526 | 0.017525 | 0.017525 | 0.017525 | 0.017525
W108 | K45 | 65.7782 | 32 | T | 80 | 8.5 | 0.16571 | 0.16571 | 34.2 | 0.052484 | 2.0937 | 0.16749 | 0.011177 | 0.17867 | 65.9568 | 0.7 | 6389.2669 | 0.010017 | 0.06097 | 0.054171 | 0.054469 | 0.054455 | 0.054455 | 0.054455 | 0.054455
W107 | K45 | 80.8759 | 40 | T | 35 | 5.5 | 2.0307 | 2.0307 | 38.7 | 0.5023 | 147.4083 | 5.1593 | 0.66241 | 5.8217 | 86.6976 | 0.7 | 69194.163 | 0.00092493 | 0.050866 | 0.047346 | 0.047367 | 0.047367 | 0.047367 | 0.047367 | 0.047367
K45 | K44 |  | 250 | P | 115 | 5 | 284.0142 | 284.0142 | 263 | 1.5211 | 73.5907 | 8.4629 | 5.5226 | 13.9855 | 1181.4135 | 0.15 | 1424028.448 | 4.4943e-05 | 0.02188 | 0.017489 | 0.017523 | 0.017523 | 0.017523 | 0.017523 | 0.017523
W106 | OX72 | 55.7094 | 80 | P | 50 | 5 | 8.8621 | 8.8621 | 82.5 | 0.48235 | 32.483 | 1.6242 | 0.55532 | 2.1795 | 57.8889 | 0.15 | 141650.5649 | 0.00045182 | 0.030178 | 0.023998 | 0.024132 | 0.024129 | 0.024129 | 0.024129 | 0.024129
W105 | OX72 | 74.0975 | 50 | P | 30 | 6.5 | 2.4684 | 2.4684 | 54.5 | 0.30787 | 23.0217 | 0.69065 | 0.29409 | 0.98474 | 75.0822 | 0.15 | 59725.1023 | 0.0010716 | 0.034461 | 0.02752 | 0.027739 | 0.027731 | 0.027731 | 0.027731 | 0.027731
OX72 | OX73 |  | 100 | P | 175 | 5 | 11.3305 | 11.3305 | 107.1 | 0.36594 | 13.6674 | 2.3918 | 0.31961 | 2.7114 | 77.7936 | 0.15 | 139506.9064 | 0.00045876 | 0.029431 | 0.022728 | 0.022904 | 0.022899 | 0.022899 | 0.022899 | 0.022899
W104 | OX73 | 60.8292 | 100 | P | 100 | 8.5 | 15.5502 | 15.5502 | 107.1 | 0.50222 | 25.3045 | 2.5304 | 1.0234 | 3.5538 | 64.3831 | 0.15 | 191460.9276 | 0.00033427 | 0.028519 | 0.022385 | 0.022512 | 0.022509 | 0.022509 | 0.022509 | 0.022509
OX73 | K44 |  | 150 | P | 75 | 6 | 26.8807 | 26.8807 | 160.3 | 0.38753 | 9.2329 | 0.69247 | 0.43014 | 1.1226 | 78.9163 | 0.15 | 221126.9808 | 0.00028943 | 0.027114 | 0.020487 | 0.02065 | 0.020645 | 0.020645 | 0.020645 | 0.020645
K44 | K42 |  | 250 | P | 90 | 3 | 310.8949 | 310.8949 | 263 | 1.6651 | 88.0411 | 7.9237 | 3.9704 | 11.8941 | 1193.3077 | 0.15 | 1558806.604 | 4.1057e-05 | 0.021722 | 0.017465 | 0.017496 | 0.017495 | 0.017495 | 0.017495 | 0.017495
W102 | RED | 41.8602 | 32 | P | 50 | 5 | 0.54715 | 0.54715 | 37.2 | 0.14647 | 9.1317 | 0.45659 | 0.051206 | 0.50779 | 42.368 | 0.15 | 19395.2945 | 0.0032998 | 0.04077 | 0.032759 | 0.033196 | 0.033168 | 0.03317 | 0.03317 | 0.03317
RED | K42 |  | 80 | P | 115 | 7.5 | 0.54715 | 0.54715 | 82.5 | 0.029781 | 0.1771 | 0.020367 | 0.0031752 | 0.023542 | 42.3915 | 0.15 | 8745.5146 | 0.007318 | 0.042862 | 0.033626 | 0.034623 | 0.034499 | 0.034514 | 0.034512 | 0.034512
K42 | K41 |  | 250 | P | 425 | 2 | 311.442 | 311.442 | 263 | 1.668 | 88.3487 | 37.5482 | 2.6563 | 40.2045 | 1233.5121 | 0.15 | 1561549.9689 | 4.0985e-05 | 0.021719 | 0.017465 | 0.017495 | 0.017495 | 0.017495 | 0.017495 | 0.017495
W103 | K41 | 81.2717 | 65 | P | 225 | 9.5 | 5.6431 | 5.6431 | 70.3 | 0.423 | 30.8029 | 6.9306 | 0.81143 | 7.7421 | 89.0138 | 0.15 | 105851.754 | 0.00060462 | 0.031602 | 0.025201 | 0.025357 | 0.025352 | 0.025352 | 0.025352 | 0.025352
K41 | K40 |  | 250 | P | 95 | 2 | 316.8588 | 316.8588 | 263 | 1.697 | 91.4225 | 8.6851 | 2.7495 | 11.4346 | 1244.9468 | 0.15 | 1588709.2809 | 4.0284e-05 | 0.021689 | 0.01746 | 0.01749 | 0.01749 | 0.01749 | 0.01749 | 0.01749
W101 | K40 | 55.4362 | 80 | P | 120 | 8.5 | 5.4168 | 5.4168 | 82.5 | 0.29483 | 12.5017 | 1.5002 | 0.35269 | 1.8529 | 57.2891 | 0.15 | 86580.5948 | 0.0007392 | 0.031709 | 0.024642 | 0.024865 | 0.024857 | 0.024857 | 0.024857 | 0.024857
K40 | K39 |  | 250 | P | 410 | 4 | 322.2756 | 322.2756 | 263 | 1.726 | 94.5489 | 38.765 | 5.6886 | 44.4536 | 1289.4004 | 0.15 | 1615868.5929 | 3.9607e-05 | 0.02166 | 0.017456 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485
W100 | K39 | 70.0005 | 100 | T | 20 | 5.5 | 11.8199 | 11.8199 | 100 | 0.43787 | 31.2786 | 0.62557 | 0.50338 | 1.129 | 71.1294 | 0.7 | 155864.2125 | 0.00041061 | 0.037803 | 0.034151 | 0.034175 | 0.034175 | 0.034175 | 0.034175 | 0.034175
K39 | K37 |  | 300 | T | 420 | 2 | 334.0954 | 334.0954 | 308 | 1.3047 | 64.2104 | 26.9683 | 1.6251 | 28.5935 | 1317.9939 | 0.7 | 1430389.1597 | 4.4743e-05 | 0.026734 | 0.024334 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339
W099 | K37 | 49.2702 | 80 | T | 15 | 5.5 | 1.6238 | 1.6238 | 81.7 | 0.090121 | 1.82 | 0.0273 | 0.021323 | 0.048624 | 49.3188 | 0.7 | 26208.6905 | 0.0024419 | 0.044438 | 0.038192 | 0.038359 | 0.038354 | 0.038354 | 0.038354 | 0.038354
K37 | K25 |  | 300 | T | 450 | 3.5 | 335.7192 | 335.7192 | 308 | 1.311 | 64.8345 | 29.1755 | 2.8716 | 32.0472 | 1350.041 | 0.7 | 1437341.2702 | 4.4527e-05 | 0.026728 | 0.024333 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339
W202 | OX36 | 74.0952 | 50 | P | 140 | 7 | 3.5549 | 3.5549 | 54.5 | 0.44337 | 46.6807 | 6.5353 | 0.65687 | 7.1922 | 81.2873 | 0.15 | 86013.2252 | 0.00074407 | 0.033253 | 0.026966 | 0.027115 | 0.027111 | 0.027111 | 0.027111 | 0.027111
W167 | OX36 | 81.6644 | 50 | P | 15 | 3.5 | 2.604 | 2.604 | 54.5 | 0.32477 | 25.5248 | 0.38287 | 0.17623 | 0.5591 | 82.2235 | 0.15 | 63005.0387 | 0.0010158 | 0.034275 | 0.027428 | 0.027636 | 0.027628 | 0.027628 | 0.027628 | 0.027628
OX36 | OX37 |  | 65 | P | 85 | 4 | 6.1589 | 6.1589 | 70.3 | 0.46166 | 36.5196 | 3.1042 | 0.40696 | 3.5111 | 85.7346 | 0.15 | 115526.2501 | 0.00055399 | 0.031339 | 0.025096 | 0.025238 | 0.025234 | 0.025234 | 0.025234 | 0.025234
W168 | OX37 | 80.4457 | 50 | P | 40 | 3.5 | 2.604 | 2.604 | 54.5 | 0.32477 | 25.5248 | 1.021 | 0.17623 | 1.1972 | 81.6429 | 0.15 | 63005.0387 | 0.0010158 | 0.034275 | 0.027428 | 0.027636 | 0.027628 | 0.027628 | 0.027628 | 0.027628
OX37 | OX38 |  | 80 | P | 45 | 2 | 8.7629 | 8.7629 | 82.5 | 0.47695 | 31.7772 | 1.43 | 0.21718 | 1.6472 | 87.3818 | 0.15 | 140063.8787 | 0.00045693 | 0.030211 | 0.02401 | 0.024146 | 0.024142 | 0.024142 | 0.024142 | 0.024142
W170 | OX38 | 47.9255 | 50 | P | 15 | 3.5 | 2.0945 | 2.0945 | 54.5 | 0.26123 | 16.781 | 0.25171 | 0.11401 | 0.36573 | 48.2912 | 0.15 | 50677.449 | 0.0012629 | 0.035056 | 0.027829 | 0.028086 | 0.028075 | 0.028076 | 0.028076 | 0.028076
OX38 | OX39 |  | 100 | P | 5 | 2 | 10.8573 | 10.8573 | 107.1 | 0.35066 | 12.5828 | 0.062914 | 0.11739 | 0.1803 | 87.5621 | 0.15 | 133680.5879 | 0.00047875 | 0.029561 | 0.022781 | 0.022966 | 0.02296 | 0.02296 | 0.02296 | 0.02296
W169 | OX39 | 66.3746 | 40 | P | 110 | 4.5 | 1.1792 | 1.1792 | 43.1 | 0.23515 | 18.5426 | 2.0397 | 0.11879 | 2.1585 | 68.5331 | 0.15 | 36076.956 | 0.001774 | 0.037363 | 0.030001 | 0.030288 | 0.030275 | 0.030276 | 0.030276 | 0.030276
OX39 | RED |  | 100 | P | 350 | 6 | 12.0365 | 12.0365 | 107.1 | 0.38874 | 15.368 | 5.3788 | 0.43282 | 5.8116 | 93.3737 | 0.15 | 148198.9521 | 0.00043185 | 0.02925 | 0.022655 | 0.022821 | 0.022816 | 0.022817 | 0.022817 | 0.022817
RED | K31/08 |  | 125 | P | 445 | 10 | 12.0365 | 12.0365 | 132.5 | 0.25398 | 5.1737 | 2.3023 | 0.30793 | 2.6102 | 94.0194 | 0.15 | 119789.4926 | 0.00053427 | 0.029389 | 0.022024 | 0.022272 | 0.022262 | 0.022262 | 0.022262 | 0.022262
W164 | RED1 | 91.711 | 100 | T | 35 | 4 | 7.8377 | 7.8377 | 100 | 0.29035 | 13.8506 | 0.48477 | 0.16097 | 0.64575 | 92.3568 | 0.7 | 103353.3763 | 0.00061923 | 0.038652 | 0.034377 | 0.034418 | 0.034417 | 0.034417 | 0.034417 | 0.034417
RED1 | RED2 |  | 100 | P | 105 | 4 | 7.8377 | 7.8377 | 107.1 | 0.25313 | 6.7105 | 0.7046 | 0.12235 | 0.82695 | 93.1837 | 0.15 | 96501.7519 | 0.0006632 | 0.030612 | 0.023254 | 0.023507 | 0.023496 | 0.023497 | 0.023497 | 0.023497
RED2 | OX40 |  | 125 | P | 80 | 2 | 7.8377 | 7.8377 | 132.5 | 0.16538 | 2.2804 | 0.18243 | 0.026113 | 0.20855 | 93.3923 | 0.15 | 78002.5482 | 0.00082049 | 0.030885 | 0.0228 | 0.02316 | 0.023141 | 0.023142 | 0.023142 | 0.023142
W163 | OX40 | 75.8397 | 80 | T | 30 | 3.5 | 7.2567 | 7.2567 | 81.7 | 0.40275 | 34.6243 | 1.0387 | 0.271 | 1.3097 | 77.1494 | 0.7 | 117126.2811 | 0.00054642 | 0.040279 | 0.036507 | 0.036534 | 0.036534 | 0.036534 | 0.036534 | 0.036534
OX40 | OX41 |  | 125 | P | 95 | 3.5 | 15.0945 | 15.0945 | 132.5 | 0.31851 | 8.0037 | 0.76035 | 0.16949 | 0.92985 | 94.3221 | 0.15 | 150223.055 | 0.00042603 | 0.028672 | 0.021705 | 0.021906 | 0.021899 | 0.021899 | 0.021899 | 0.021899
W166 | OX41 | 49.6543 | 125 | P | 40 | 3.5 | 0.198 | 0.198 | 132.5 | 0.004178 | 0.0020425 | 8.17e-05 | 2.9164e-05 | 0.00011086 | 49.6544 | 0.15 | 1970.5392 | 0.032478 | 0.054982 | 0.049767 | 0.050691 | 0.050519 | 0.05055 | 0.050545 | 0.032478
OX41 | K31/08 |  | 125 | P | 550 | 10.9 | 15.2925 | 15.2925 | 132.5 | 0.32269 | 8.2079 | 4.5144 | 0.54179 | 5.0562 | 99.3783 | 0.15 | 152193.5943 | 0.00042052 | 0.028632 | 0.021689 | 0.021886 | 0.02188 | 0.02188 | 0.02188 | 0.02188
K31/08 | K31/06 |  | 150 | P | 170 | 2 | 27.329 | 27.329 | 160.3 | 0.394 | 9.5344 | 1.6208 | 0.1482 | 1.769 | 101.1473 | 0.15 | 224814.4667 | 0.00028468 | 0.027068 | 0.02047 | 0.02063 | 0.020625 | 0.020625 | 0.020625 | 0.020625
W198 | K31/06 | 46.509 | 80 | P | 85 | 8.5 | 2.0323 | 2.0323 | 82.5 | 0.11061 | 1.9416 | 0.16503 | 0.049645 | 0.21468 | 46.7237 | 0.15 | 32483.34 | 0.0019702 | 0.035559 | 0.026948 | 0.027459 | 0.027423 | 0.027425 | 0.027425 | 0.027425
K31/06 | K31/05 |  | 150 | P | 160 | 5 | 29.3612 | 29.3612 | 160.3 | 0.42329 | 10.9613 | 1.7538 | 0.42766 | 2.1815 | 103.3288 | 0.15 | 241532.3428 | 0.00026497 | 0.026869 | 0.020398 | 0.020547 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543
W161 | K31/05 | 54.6236 | 65 | T | 65 | 6 | 3.5375 | 3.5375 | 69.7 | 0.26975 | 19.3418 | 1.2572 | 0.20841 | 1.4656 | 56.0892 | 0.7 | 66926.1178 | 0.00095628 | 0.04316 | 0.038766 | 0.038812 | 0.038811 | 0.038811 | 0.038811 | 0.038811
K31/05 | K31/03 |  | 150 | P | 65 | 2 | 29.5176 | 29.5176 | 160.3 | 0.42555 | 11.0751 | 0.71988 | 0.17289 | 0.89277 | 104.2216 | 0.15 | 242818.3333 | 0.00026357 | 0.026855 | 0.020393 | 0.020541 | 0.020537 | 0.020537 | 0.020537 | 0.020537
W160 | K31/04 | 64.9225 | 25 | T | 55 | 4 | 0.15633 | 0.15633 | 28.1 | 0.073343 | 5.2342 | 0.28788 | 0.010271 | 0.29815 | 65.2207 | 0.7 | 7336.0951 | 0.008724 | 0.063519 | 0.057068 | 0.057287 | 0.057279 | 0.057279 | 0.057279 | 0.057279
W159 | K31/04 | 59.017 | 25 | T | 10 | 3.5 | 0.060968 | 0.060968 | 28.1 | 0.028604 | 0.87651 | 0.0087651 | 0.001367 | 0.010132 | 59.0271 | 0.7 | 2861.0771 | 0.022369 | 0.069229 | 0.062632 | 0.063095 | 0.06306 | 0.063063 | 0.063063 | 0.063063
K31/04 | RED |  | 40 | T | 50 | 4 | 0.2173 | 0.2173 | 38.7 | 0.053748 | 1.8469 | 0.092345 | 0.0055161 | 0.097861 | 65.3186 | 0.7 | 7404.1483 | 0.0086438 | 0.058374 | 0.051552 | 0.051843 | 0.051829 | 0.05183 | 0.05183 | 0.05183
RED | K31/03 |  | 40 | P | 10 | 3.5 | 0.2173 | 0.2173 | 43.1 | 0.043334 | 0.80353 | 0.0080353 | 0.0031374 | 0.011173 | 65.3297 | 0.15 | 6648.2724 | 0.0096266 | 0.046447 | 0.037843 | 0.038726 | 0.038624 | 0.038635 | 0.038634 | 0.038634
K31/03 | K31/02 |  | 150 | P | 100 | 2 | 29.7349 | 29.7349 | 160.3 | 0.42868 | 11.2344 | 1.1234 | 0.17545 | 1.2989 | 105.5205 | 0.15 | 244605.8601 | 0.00026165 | 0.026835 | 0.020386 | 0.020533 | 0.020529 | 0.020529 | 0.020529 | 0.020529
W158 | K31/02 | 41.8277 | 40 | T | 42 | 5 | 1.2627 | 1.2627 | 38.7 | 0.31233 | 57.4198 | 2.4116 | 0.23282 | 2.6445 | 44.4722 | 0.7 | 43024.7221 | 0.0014875 | 0.051906 | 0.047683 | 0.047722 | 0.047722 | 0.047722 | 0.047722 | 0.047722
K31/02 | OX42 |  | 150 | P | 70 | 2 | 30.9975 | 30.9975 | 160.3 | 0.44689 | 12.182 | 0.85274 | 0.19066 | 1.0434 | 106.5639 | 0.15 | 254992.9889 | 0.00025099 | 0.026722 | 0.020347 | 0.020488 | 0.020484 | 0.020484 | 0.020484 | 0.020484
W157 | OX42 | 59.4558 | 65 | P | 20 | 6 | 3.6984 | 3.6984 | 70.3 | 0.27723 | 13.5997 | 0.27199 | 0.22012 | 0.49212 | 59.9479 | 0.15 | 69373.1404 | 0.00092255 | 0.032988 | 0.02583 | 0.026069 | 0.026059 | 0.02606 | 0.02606 | 0.02606
OX42 | OX43 |  | 150 | P | 225 | 2 | 34.6959 | 34.6959 | 160.3 | 0.5002 | 15.1771 | 3.4149 | 0.23887 | 3.6537 | 110.2176 | 0.15 | 285416.7678 | 0.00022423 | 0.026422 | 0.020248 | 0.020373 | 0.02037 | 0.02037 | 0.02037 | 0.02037
W156 | OX44 | 52.4878 | 50 | P | 75 | 4.5 | 2.2969 | 2.2969 | 54.5 | 0.28647 | 20.0383 | 1.5029 | 0.17629 | 1.6792 | 54.1669 | 0.15 | 55575.1992 | 0.0011516 | 0.034718 | 0.027651 | 0.027886 | 0.027876 | 0.027877 | 0.027877 | 0.027877
W155 | OX44 | 50.2643 | 50 | P | 20 | 4.5 | 2.1618 | 2.1618 | 54.5 | 0.26962 | 17.8324 | 0.35665 | 0.15616 | 0.51281 | 50.7771 | 0.15 | 52306.0699 | 0.0012236 | 0.034939 | 0.027766 | 0.028016 | 0.028006 | 0.028006 | 0.028006 | 0.028006
OX44 | OX43 |  | 65 | P | 115 | 4.5 | 4.4587 | 4.4587 | 70.3 | 0.33422 | 19.5061 | 2.2432 | 0.23995 | 2.4832 | 56.6501 | 0.15 | 83634.8388 | 0.00076523 | 0.032351 | 0.025525 | 0.025723 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717
OX43 | OX45 |  | 200 | P | 225 | 3 | 39.1546 | 39.1546 | 210.1 | 0.3286 | 4.7963 | 1.0792 | 0.15463 | 1.2338 | 111.4514 | 0.15 | 245748.8674 | 0.00026043 | 0.026296 | 0.019368 | 0.019556 | 0.01955 | 0.01955 | 0.01955 | 0.01955
W154 | OX45 | 58.6401 | 50 | P | 30 | 3.5 | 3.1508 | 3.1508 | 54.5 | 0.39298 | 36.9215 | 1.1076 | 0.25801 | 1.3657 | 60.0057 | 0.15 | 76236.0968 | 0.0008395 | 0.033636 | 0.027131 | 0.027301 | 0.027296 | 0.027296 | 0.027296 | 0.027296
OX45 | OX46 |  | 200 | P | 100 | 3 | 42.3054 | 42.3054 | 210.1 | 0.35504 | 5.5721 | 0.55721 | 0.18052 | 0.73773 | 112.1891 | 0.15 | 265524.5327 | 0.00024103 | 0.026079 | 0.019286 | 0.019461 | 0.019455 | 0.019455 | 0.019455 | 0.019455
W153 | RED | 57.7112 | 50 | T | 20 | 3 | 1.8056 | 1.8056 | 51.2 | 0.25516 | 26.2588 | 0.52518 | 0.093238 | 0.61841 | 58.3297 | 0.7 | 46503.2491 | 0.0013762 | 0.047713 | 0.04321 | 0.043259 | 0.043259 | 0.043259 | 0.043259 | 0.043259
RED | OX46 |  | 50 | P | 45 | 7.5 | 1.8056 | 1.8056 | 54.5 | 0.2252 | 12.6272 | 0.56822 | 0.18156 | 0.74978 | 59.0794 | 0.15 | 43687.4561 | 0.001465 | 0.035622 | 0.028145 | 0.02844 | 0.028427 | 0.028427 | 0.028427 | 0.028427
OX46 | K31 |  | 200 | P | 255 | 11.9 | 44.111 | 44.111 | 210.1 | 0.3702 | 6.0426 | 1.5409 | 0.77849 | 2.3193 | 114.5085 | 0.15 | 276857.0713 | 0.00023117 | 0.025963 | 0.019244 | 0.019411 | 0.019406 | 0.019406 | 0.019406 | 0.019406
W152 | RED | 84.9662 | 100 | T | 115 | 4 | 7.3673 | 7.3673 | 100 | 0.27293 | 12.254 | 1.4092 | 0.14223 | 1.5514 | 86.5176 | 0.7 | 97149.9061 | 0.00065878 | 0.038793 | 0.034419 | 0.034463 | 0.034463 | 0.034463 | 0.034463 | 0.034463
RED | K49/01 |  | 80 | P | 15 | 5.5 | 7.3673 | 7.3673 | 82.5 | 0.40099 | 22.6718 | 0.34008 | 0.42216 | 0.76224 | 87.2798 | 0.15 | 117757.462 | 0.00054349 | 0.030724 | 0.02421 | 0.024373 | 0.024368 | 0.024368 | 0.024368 | 0.024368
W212 | K49/01 | 58.3381 | 65 | T | 140 | 7.4 | 1.1115 | 1.1115 | 69.7 | 0.084757 | 1.9973 | 0.27963 | 0.025376 | 0.305 | 58.6431 | 0.7 | 21028.4904 | 0.0030435 | 0.046753 | 0.040422 | 0.040602 | 0.040596 | 0.040597 | 0.040597 | 0.040597
K49/01 | OX47 |  | 125 | P | 40 | 2 | 8.4788 | 8.4788 | 132.5 | 0.17891 | 2.6477 | 0.10591 | 0.03056 | 0.13647 | 87.4163 | 0.15 | 84382.4634 | 0.00075845 | 0.030596 | 0.022638 | 0.022977 | 0.022959 | 0.02296 | 0.02296 | 0.02296
W151 | OX47 | 49.3169 | 40 | P | 26 | 5.5 | 0.79839 | 0.79839 | 43.1 | 0.15922 | 8.8336 | 0.22967 | 0.066557 | 0.29623 | 49.6131 | 0.15 | 24427.1056 | 0.00262 | 0.039031 | 0.031079 | 0.031484 | 0.03146 | 0.031462 | 0.031462 | 0.031462
OX47 | RED |  | 125 | P | 20 | 3 | 9.2772 | 9.2772 | 132.5 | 0.19576 | 3.1427 | 0.062855 | 0.054879 | 0.11773 | 87.534 | 0.15 | 92328.186 | 0.00069318 | 0.030274 | 0.022465 | 0.022778 | 0.022763 | 0.022764 | 0.022764 | 0.022764
RED | K49/02 |  | 150 | T | 155 | 6.4 | 9.2772 | 9.2772 | 150 | 0.15275 | 2.2953 | 0.35577 | 0.071279 | 0.42705 | 87.9611 | 0.7 | 81556.5643 | 0.00078473 | 0.036206 | 0.030826 | 0.030915 | 0.030913 | 0.030913 | 0.030913 | 0.030913
W150 | K49/02 | 80.9883 | 65 | T | 40 | 5.9 | 4.9898 | 4.9898 | 69.7 | 0.3805 | 38.2327 | 1.5293 | 0.40776 | 1.9371 | 82.9254 | 0.7 | 94403.0073 | 0.00067794 | 0.04239 | 0.038529 | 0.038558 | 0.038558 | 0.038558 | 0.038558 | 0.038558
K49/02 | K49/03 |  | 150 | T | 40 | 2 | 14.267 | 14.267 | 150 | 0.2349 | 5.3576 | 0.2143 | 0.05268 | 0.26698 | 88.2281 | 0.7 | 125422.495 | 0.00051028 | 0.0351 | 0.030458 | 0.030511 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051
W149 | K49/03 | 45.578 | 40 | T | 110 | 9.9 | 0.77775 | 0.77775 | 38.7 | 0.19238 | 22.0467 | 2.4251 | 0.1749 | 2.6 | 48.178 | 0.7 | 26501.2199 | 0.002415 | 0.053223 | 0.048224 | 0.048296 | 0.048295 | 0.048295 | 0.048295 | 0.048295
K49/03 | K35/07 |  | 150 | T | 590 | 7 | 15.0447 | 15.0447 | 150 | 0.24771 | 5.9499 | 3.5104 | 0.20503 | 3.7155 | 91.9435 | 0.7 | 132259.8098 | 0.0004839 | 0.034976 | 0.030422 | 0.030471 | 0.030471 | 0.030471 | 0.030471 | 0.030471
W148 | K35/07 | 58.3237 | 65 | T | 10 | 5.9 | 2.9405 | 2.9405 | 69.7 | 0.22423 | 13.4247 | 0.13425 | 0.14161 | 0.27585 | 58.5996 | 0.7 | 55632.3354 | 0.0011504 | 0.043624 | 0.038929 | 0.038986 | 0.038986 | 0.038986 | 0.038986 | 0.038986
K35/07 | K35/06 |  | 150 | T | 45 | 2 | 2.9405 | 2.9405 | 150 | 0.048415 | 0.24716 | 0.011122 | 0.0022378 | 0.01336 | 58.6129 | 0.7 | 25850.4919 | 0.0024758 | 0.040206 | 0.032844 | 0.033148 | 0.033133 | 0.033134 | 0.033134 | 0.033134
W147 | RED | 57.8739 | 32 | P | 50 | 4 | 0.98018 | 0.98018 | 37.2 | 0.26239 | 27.6698 | 1.3835 | 0.13147 | 1.515 | 59.3888 | 0.15 | 34745.2848 | 0.001842 | 0.038221 | 0.031067 | 0.031329 | 0.031318 | 0.031318 | 0.031318 | 0.031318
RED | K35/06 |  | 32 | T | 120 | 7.9 | 0.98018 | 0.98018 | 34.2 | 0.31045 | 67.2929 | 8.0751 | 0.36345 | 8.4386 | 67.8274 | 0.7 | 37793.1168 | 0.0016934 | 0.054242 | 0.049984 | 0.050024 | 0.050024 | 0.050024 | 0.050024 | 0.050024
K35/06 | OX48 |  | 150 | T | 55 | 3 | 3.9207 | 3.9207 | 150 | 0.064553 | 0.42923 | 0.023607 | 0.0059676 | 0.029575 | 67.857 | 0.7 | 34467.3225 | 0.0018568 | 0.039042 | 0.032145 | 0.032375 | 0.032366 | 0.032367 | 0.032367 | 0.032367
W146 | OX49 | 57.6904 | 65 | P | 110 | 4 | 4.5078 | 4.5078 | 70.3 | 0.3379 | 19.924 | 2.1916 | 0.21802 | 2.4097 | 60.1001 | 0.15 | 84556.4348 | 0.00075689 | 0.032315 | 0.025508 | 0.025705 | 0.025698 | 0.025698 | 0.025698 | 0.025698
W145 | OX49 | 78.3691 | 25 | P | 70 | 6.5 | 0.62531 | 0.62531 | 28.5 | 0.2852 | 45.924 | 3.2147 | 0.25237 | 3.4671 | 81.8361 | 0.15 | 28932.5296 | 0.002212 | 0.04044 | 0.033475 | 0.033719 | 0.03371 | 0.03371 | 0.03371 | 0.03371
OX49 | OX50 |  | 80 | P | 75 | 3 | 5.1331 | 5.1331 | 82.5 | 0.27939 | 11.2712 | 0.84534 | 0.11179 | 0.95713 | 82.7932 | 0.15 | 82047.2055 | 0.00078004 | 0.031891 | 0.024729 | 0.024964 | 0.024955 | 0.024955 | 0.024955 | 0.024955
W144 | OX50 | 55.1557 | 50 | P | 25 | 4.5 | 2.6305 | 2.6305 | 54.5 | 0.32808 | 26.0297 | 0.65074 | 0.23122 | 0.88196 | 56.0377 | 0.15 | 63646.9768 | 0.0010055 | 0.034239 | 0.027411 | 0.027616 | 0.027609 | 0.027609 | 0.027609 | 0.027609
OX50 | OX51 |  | 80 | P | 200 | 5 | 7.7637 | 7.7637 | 82.5 | 0.42257 | 25.1028 | 5.0206 | 0.42619 | 5.4468 | 88.24 | 0.15 | 124092.7842 | 0.00051574 | 0.030566 | 0.024146 | 0.024301 | 0.024297 | 0.024297 | 0.024297 | 0.024297
W146 | RED | 57.6904 | 25 | T | 20 | 3 | 4.5078 | 4.5078 | 28.1 | 2.1149 | 4035.2608 | 80.7052 | 6.4054 | 87.1106 | 144.801 | 0.7 | 211541.5432 | 0.00030254 | 0.055054 | 0.053104 | 0.053107 | 0.053107 | 0.053107 | 0.053107 | 0.053107
RED | OX51 |  | 25 | P | 15 | 3.5 | 4.5078 | 4.5078 | 28.5 | 2.056 | 2213.472 | 33.2021 | 7.0622 | 40.2642 | 185.0652 | 0.15 | 208572.5391 | 0.00030685 | 0.034895 | 0.031241 | 0.031265 | 0.031264 | 0.031264 | 0.031264 | 0.031264
OX51 | OX48 |  | 80 | P | 5 | 3.5 | 12.2715 | 12.2715 | 82.5 | 0.66792 | 61.4048 | 0.30702 | 0.74535 | 1.0524 | 186.1176 | 0.15 | 196145.1159 | 0.00032629 | 0.029293 | 0.023697 | 0.02379 | 0.023788 | 0.023788 | 0.023788 | 0.023788
OX48 | K35 |  | 150 | T | 120 | 8.9 | 16.1922 | 16.1922 | 150 | 0.2666 | 6.8804 | 0.82565 | 0.30196 | 1.1276 | 187.2452 | 0.7 | 142347.1362 | 0.00044961 | 0.034808 | 0.030374 | 0.03042 | 0.030419 | 0.030419 | 0.030419 | 0.030419
W140 | K35/03 | 53.2085 | 100 | P | 150 | 3 | 8.1485 | 8.1485 | 107.1 | 0.26317 | 7.2311 | 1.0847 | 0.099181 | 1.1839 | 54.3924 | 0.15 | 100327.9458 | 0.00063791 | 0.030481 | 0.023191 | 0.023435 | 0.023425 | 0.023425 | 0.023425 | 0.023425
W142 | RED | 49.4024 | 65 | P | 175 | 5 | 3.2125 | 3.2125 | 70.3 | 0.2408 | 10.3764 | 1.8159 | 0.1384 | 1.9543 | 51.3567 | 0.15 | 60258.5557 | 0.0010621 | 0.033493 | 0.026091 | 0.026365 | 0.026353 | 0.026353 | 0.026353 | 0.026353
RED | OX52 |  | 65 | T | 100 | 4.5 | 3.2125 | 3.2125 | 69.7 | 0.24497 | 15.9868 | 1.5987 | 0.12891 | 1.7276 | 53.0843 | 0.7 | 60777.2807 | 0.001053 | 0.043397 | 0.038847 | 0.038899 | 0.038898 | 0.038898 | 0.038898 | 0.038898
W141 | OX52 | 55.0792 | 50 | T | 10 | 3.5 | 4.1983 | 4.1983 | 51.2 | 0.59329 | 140.0362 | 1.4004 | 0.5881 | 1.9885 | 57.0676 | 0.7 | 108127.963 | 0.00059189 | 0.04591 | 0.042654 | 0.042671 | 0.042671 | 0.042671 | 0.042671 | 0.042671
OX52 | RED |  | 80 | T | 155 | 8 | 7.4108 | 7.4108 | 81.7 | 0.4113 | 36.0983 | 5.5952 | 0.64601 | 6.2413 | 63.3089 | 0.7 | 119612.3399 | 0.00053506 | 0.040238 | 0.036496 | 0.036522 | 0.036522 | 0.036522 | 0.036522 | 0.036522
RED | K35/03 |  | 80 | P | 115 | 10.9 | 7.4108 | 7.4108 | 82.5 | 0.40336 | 22.9325 | 2.6372 | 0.84655 | 3.4838 | 66.7927 | 0.15 | 118452.4627 | 0.0005403 | 0.030707 | 0.024202 | 0.024365 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436
W139 | K35/03 | 39.1189 | 65 | T | 50 | 7.9 | 1.4813 | 1.4813 | 69.7 | 0.11296 | 3.4927 | 0.17463 | 0.048118 | 0.22275 | 39.3417 | 0.7 | 28025.3118 | 0.0022836 | 0.045695 | 0.03984 | 0.039971 | 0.039968 | 0.039968 | 0.039968 | 0.039968
K35/03 | K35/02 |  | 150 | P | 95 | 6.4 | 8.8921 | 8.8921 | 160.3 | 0.1282 | 1.1108 | 0.10553 | 0.050207 | 0.15573 | 66.9484 | 0.15 | 73148.4242 | 0.00087493 | 0.030777 | 0.022291 | 0.022723 | 0.022696 | 0.022698 | 0.022698 | 0.022698
W138 | K35/02 | 76.1878 | 80 | T | 100 | 6.9 | 5.1809 | 5.1809 | 81.7 | 0.28754 | 17.7558 | 1.7756 | 0.27233 | 2.0479 | 78.2357 | 0.7 | 83621.9793 | 0.00076535 | 0.041003 | 0.036714 | 0.036756 | 0.036755 | 0.036755 | 0.036755 | 0.036755
K35/02 | K35/01 |  | 200 | T | 115 | 2 | 14.073 | 14.073 | 206.5 | 0.12226 | 0.98141 | 0.11286 | 0.01427 | 0.12713 | 78.3628 | 0.7 | 89867.3516 | 0.00071216 | 0.034099 | 0.028291 | 0.028405 | 0.028403 | 0.028403 | 0.028403 | 0.028403
W137 | OX53 | 79.1773 | 32 | T | 185 | 13.9 | 0.88482 | 0.88482 | 34.2 | 0.28024 | 54.952 | 10.1661 | 0.52111 | 10.6872 | 89.8645 | 0.7 | 34116.2745 | 0.0018759 | 0.054502 | 0.050085 | 0.05013 | 0.05013 | 0.05013 | 0.05013 | 0.05013
W136 | OX53 | 70.7035 | 65 | T | 10 | 4 | 1.9557 | 1.9557 | 69.7 | 0.14913 | 6.0156 | 0.060156 | 0.042465 | 0.10262 | 70.8061 | 0.7 | 36999.4958 | 0.0017298 | 0.044784 | 0.039402 | 0.039497 | 0.039495 | 0.039495 | 0.039495 | 0.039495
OX53 | K35/01 |  | 50 | P | 65 | 5.5 | 2.8405 | 2.8405 | 54.5 | 0.35427 | 30.1982 | 1.9629 | 0.32951 | 2.2924 | 92.1569 | 0.15 | 68727.366 | 0.00093122 | 0.033978 | 0.027287 | 0.027477 | 0.02747 | 0.027471 | 0.027471 | 0.027471
K35/01 | K35 |  | 200 | T | 265 | 6.4 | 16.9135 | 16.9135 | 206.5 | 0.14694 | 1.407 | 0.37285 | 0.06596 | 0.43881 | 92.5958 | 0.7 | 108006.0511 | 0.00059256 | 0.03358 | 0.0281 | 0.028193 | 0.028191 | 0.028191 | 0.028191 | 0.028191
W135 | K35 | 61.072 | 65 | T | 15 | 7.9 | 5.5691 | 5.5691 | 69.7 | 0.42467 | 47.5447 | 0.71317 | 0.6801 | 1.3933 | 62.4652 | 0.7 | 105362.1591 | 0.00060743 | 0.042167 | 0.038468 | 0.038494 | 0.038493 | 0.038493 | 0.038493 | 0.038493
K35 | OX54 |  | 200 | T | 180 | 4 | 22.4826 | 22.4826 | 206.5 | 0.19532 | 2.4626 | 0.44326 | 0.072843 | 0.51611 | 93.1119 | 0.7 | 143568.9687 | 0.00044578 | 0.032842 | 0.027859 | 0.027925 | 0.027924 | 0.027924 | 0.027924 | 0.027924
W194 | OX54 | 70.7595 | 25 | T | 10 | 4.5 | 0.32847 | 0.32847 | 28.1 | 0.1541 | 22.2246 | 0.22225 | 0.051014 | 0.27326 | 71.0328 | 0.7 | 15414.1839 | 0.004152 | 0.060413 | 0.054994 | 0.055091 | 0.055089 | 0.055089 | 0.055089 | 0.055089
OX54 | K33 |  | 200 | T | 20 | 2 | 22.8111 | 22.8111 | 206.5 | 0.19817 | 2.534 | 0.05068 | 0.037493 | 0.088173 | 93.2 | 0.7 | 145666.4921 | 0.00043936 | 0.032807 | 0.027849 | 0.027913 | 0.027913 | 0.027913 | 0.027913 | 0.027913
W134 | K33 | 55.0592 | 80 | T | 60 | 6.5 | 4.1958 | 4.1958 | 81.7 | 0.23287 | 11.7025 | 0.70215 | 0.16826 | 0.87041 | 55.9296 | 0.7 | 67722.3047 | 0.00094504 | 0.041511 | 0.036881 | 0.036936 | 0.036935 | 0.036935 | 0.036935 | 0.036935
K33 | K32 |  | 200 | T | 325 | 4 | 27.0069 | 27.0069 | 206.5 | 0.23462 | 3.5358 | 1.1491 | 0.10511 | 1.2542 | 94.4543 | 0.7 | 172460.2562 | 0.0003711 | 0.032407 | 0.027734 | 0.027787 | 0.027786 | 0.027786 | 0.027786 | 0.027786
W133 | K32 | 54.3716 | 100 | T | 45 | 7.9 | 8.4543 | 8.4543 | 100 | 0.3132 | 16.0913 | 0.72411 | 0.36991 | 1.094 | 55.4656 | 0.7 | 111484.2954 | 0.00057407 | 0.038484 | 0.034328 | 0.034366 | 0.034365 | 0.034365 | 0.034365 | 0.034365
K32 | RED |  | 200 | T | 100 | 2 | 35.4612 | 35.4612 | 206.5 | 0.30807 | 6.0594 | 0.60594 | 0.090609 | 0.69655 | 95.1508 | 0.7 | 226447.8085 | 0.00028263 | 0.031814 | 0.027582 | 0.02762 | 0.027619 | 0.027619 | 0.027619 | 0.027619
RED | OX55 |  | 200 | P | 145 | 2 | 35.4612 | 35.4612 | 210.1 | 0.2976 | 3.9603 | 0.57424 | 0.084556 | 0.6588 | 95.8096 | 0.15 | 222567.6937 | 0.00028755 | 0.026581 | 0.019481 | 0.019688 | 0.01968 | 0.019681 | 0.019681 | 0.019681
W132 | OX55 | 66.6684 | 80 | P | 80 | 6.5 | 9.2822 | 9.2822 | 82.5 | 0.50522 | 35.5551 | 2.8444 | 0.79198 | 3.6364 | 70.3047 | 0.15 | 148364.9784 | 0.00043137 | 0.030047 | 0.02395 | 0.024077 | 0.024074 | 0.024074 | 0.024074 | 0.024074
OX55 | OX56 |  | 200 | P | 150 | 6.4 | 44.7434 | 44.7434 | 210.1 | 0.3755 | 6.2119 | 0.93178 | 0.43077 | 1.3626 | 97.1722 | 0.15 | 280826.1931 | 0.0002279 | 0.025924 | 0.01923 | 0.019395 | 0.01939 | 0.01939 | 0.01939 | 0.01939
W131 | K31/01 | 46.3134 | 100 | T | 65 | 7 | 10.5952 | 10.5952 | 100 | 0.39251 | 25.1739 | 1.6363 | 0.51479 | 2.1511 | 48.4645 | 0.7 | 139715.7536 | 0.00045807 | 0.038015 | 0.034203 | 0.034231 | 0.034231 | 0.034231 | 0.034231 | 0.034231
K31/01 | RED |  | 125 | T | 330 | 8 | 10.5952 | 10.5952 | 125 | 0.2512 | 7.7585 | 2.5603 | 0.24098 | 2.8013 | 51.2657 | 0.7 | 111772.6029 | 0.00057259 | 0.036665 | 0.032147 | 0.032196 | 0.032195 | 0.032195 | 0.032195 | 0.032195
RED | OX57 |  | 150 | T | 60 | 4 | 10.5952 | 10.5952 | 150 | 0.17445 | 2.9801 | 0.17881 | 0.058107 | 0.23691 | 51.5027 | 0.7 | 93143.8358 | 0.00068711 | 0.035844 | 0.030697 | 0.030773 | 0.030772 | 0.030772 | 0.030772 | 0.030772
W130 | OX57 | 55.4991 | 50 | T | 10 | 6.9 | 2.9847 | 2.9847 | 51.2 | 0.4218 | 71.0822 | 0.71082 | 0.586 | 1.2968 | 56.7959 | 0.7 | 76872.718 | 0.00083255 | 0.046558 | 0.042827 | 0.042853 | 0.042853 | 0.042853 | 0.042853 | 0.042853
OX57 | RED |  | 150 | T | 10 | 4 | 13.58 | 13.58 | 150 | 0.22359 | 4.8602 | 0.048602 | 0.095457 | 0.14406 | 56.94 | 0.7 | 119383.0568 | 0.00053609 | 0.035217 | 0.030493 | 0.03055 | 0.030549 | 0.030549 | 0.030549 | 0.030549
RED | OX56 |  | 150 | P | 55 | 5.5 | 13.58 | 13.58 | 160.3 | 0.19578 | 2.4788 | 0.13634 | 0.10063 | 0.23697 | 57.1769 | 0.15 | 111712.1555 | 0.0005729 | 0.029238 | 0.021423 | 0.021731 | 0.021716 | 0.021717 | 0.021717 | 0.021717
OX56 | OX58 |  | 200 | P | 45 | 2 | 58.3234 | 58.3234 | 210.1 | 0.48947 | 10.4069 | 0.46831 | 0.22873 | 0.69704 | 97.8692 | 0.15 | 366059.2179 | 0.00017484 | 0.025225 | 0.018996 | 0.019121 | 0.019118 | 0.019118 | 0.019118 | 0.019118
W129 | OX58 | 50.848 | 40 | P | 20 | 4.5 | 2.163 | 2.163 | 43.1 | 0.43136 | 59.799 | 1.196 | 0.3997 | 1.5957 | 52.4437 | 0.15 | 66178.6662 | 0.00096708 | 0.035174 | 0.028865 | 0.029021 | 0.029016 | 0.029016 | 0.029016 | 0.029016
OX58 | K31 |  | 200 | P | 50 | 4.4 | 60.4864 | 60.4864 | 210.1 | 0.50762 | 11.1738 | 0.55869 | 0.54123 | 1.0999 | 98.9691 | 0.15 | 379635.1366 | 0.00016858 | 0.025133 | 0.018967 | 0.019088 | 0.019085 | 0.019085 | 0.019085 | 0.019085
K31 | K30 |  | 250 | P | 140 | 2 | 104.5975 | 104.5975 | 263 | 0.5602 | 10.2754 | 1.4386 | 0.29961 | 1.7382 | 116.2466 | 0.15 | 524444.9159 | 0.00012203 | 0.023942 | 0.017934 | 0.018042 | 0.018039 | 0.018039 | 0.018039 | 0.018039
W128 | OX59 | 53.3601 | 65 | P | 45 | 4 | 4.9905 | 4.9905 | 70.3 | 0.37409 | 24.2631 | 1.0918 | 0.26721 | 1.359 | 54.7191 | 0.15 | 93611.1157 | 0.00068368 | 0.031985 | 0.025362 | 0.025539 | 0.025534 | 0.025534 | 0.025534 | 0.025534
W127 | RED | 79.2003 | 40 | T | 20 | 4 | 0.27357 | 0.27357 | 38.7 | 0.067669 | 2.8732 | 0.057465 | 0.0087434 | 0.066208 | 79.2665 | 0.7 | 9321.7695 | 0.0068656 | 0.057224 | 0.050645 | 0.050879 | 0.05087 | 0.05087 | 0.05087 | 0.05087
RED | OX59 |  | 50 | P | 40 | 5.5 | 0.27357 | 0.27357 | 54.5 | 0.034121 | 0.38594 | 0.015438 | 0.0030566 | 0.018494 | 79.285 | 0.15 | 6619.3115 | 0.0096687 | 0.045758 | 0.036995 | 0.037954 | 0.037835 | 0.03785 | 0.037848 | 0.037848
OX59 | K30 |  | 65 | P | 15 | 4.5 | 5.2641 | 5.2641 | 70.3 | 0.39459 | 26.9105 | 0.40366 | 0.33447 | 0.73813 | 80.0231 | 0.15 | 98742.7299 | 0.00064815 | 0.031817 | 0.02529 | 0.025458 | 0.025452 | 0.025453 | 0.025453 | 0.025453
K30 | RED |  | 250 | P | 140 | 8 | 109.8616 | 109.8616 | 263 | 0.5884 | 11.3123 | 1.5837 | 1.3221 | 2.9058 | 119.1525 | 0.15 | 550838.8851 | 0.00011619 | 0.023826 | 0.017902 | 0.018004 | 0.018002 | 0.018002 | 0.018002 | 0.018002
RED | OX60 |  | 300 | P | 10 | 2 | 109.8616 | 109.8616 | 312.7 | 0.41622 | 4.6538 | 0.046538 | 0.1654 | 0.21193 | 119.3644 | 0.15 | 463289.5004 | 0.00013814 | 0.023978 | 0.017456 | 0.017601 | 0.017597 | 0.017597 | 0.017597 | 0.017597
W125 | OX60 | NIE MA | 40 | P | 40 | 7.5
OX60 | O28 |  | 300 | P | 30 | 5.4 | 109.8616 | 109.8616 | 312.7 | 0.41622 | 4.6538 | 0.13961 | 0.44657 | 0.58618 | 119.9506 | 0.15 | 463289.5004 | 0.00013814 | 0.023978 | 0.017456 | 0.017601 | 0.017597 | 0.017597 | 0.017597 | 0.017597
W122 | K28/03 | 74.8478 | 80 | T | 315 | 15.4 | 4.939 | 4.939 | 81.7 | 0.27411 | 16.1525 | 5.088 | 0.55235 | 5.6404 | 80.4882 | 0.7 | 79716.4482 | 0.00080285 | 0.041114 | 0.036749 | 0.036794 | 0.036793 | 0.036793 | 0.036793 | 0.036793
W121 | K28/03 | 72.0118 | 65 | T | 45 | 8.9 | 4.6565 | 4.6565 | 69.7 | 0.35508 | 33.3332 | 1.5 | 0.53565 | 2.0356 | 74.0475 | 0.7 | 88096.1502 | 0.00072648 | 0.042536 | 0.038571 | 0.038603 | 0.038603 | 0.038603 | 0.038603 | 0.038603
K28/03 | K28/02 |  | 125 | T | 210 | 6.4 | 9.5954 | 9.5954 | 125 | 0.2275 | 6.3789 | 1.3396 | 0.15812 | 1.4977 | 81.9859 | 0.7 | 101225.0839 | 0.00063225 | 0.036902 | 0.032219 | 0.032275 | 0.032274 | 0.032274 | 0.032274 | 0.032274
W120 | K28/02 | 76.4592 | 65 | T | 140 | 7.9 | 6.1193 | 6.1193 | 69.7 | 0.46663 | 57.3295 | 8.0261 | 0.82114 | 8.8473 | 85.3065 | 0.7 | 115772.8885 | 0.00055281 | 0.041985 | 0.038421 | 0.038443 | 0.038443 | 0.038443 | 0.038443 | 0.038443
K28/02 | K28/01 |  | 125 | T | 90 | 6 | 15.7148 | 15.7148 | 125 | 0.37258 | 16.9351 | 1.5242 | 0.39759 | 1.9218 | 87.2282 | 0.7 | 165780.0466 | 0.00038605 | 0.035814 | 0.031916 | 0.031946 | 0.031945 | 0.031945 | 0.031945 | 0.031945
W119 | K28/01 | 80.6269 | 100 | T | 65 | 6.5 | 6.4424 | 6.4424 | 100 | 0.23866 | 9.3997 | 0.61098 | 0.17673 | 0.78772 | 81.4146 | 0.7 | 84953.5275 | 0.00075335 | 0.039112 | 0.034519 | 0.034571 | 0.034571 | 0.034571 | 0.034571 | 0.034571
W201 | K28/01 | 50.1391 | 40 | T | 10 | 3 | 0.43928 | 0.43928 | 38.7 | 0.10866 | 7.1947 | 0.071947 | 0.016907 | 0.088854 | 50.2279 | 0.7 | 14968.0984 | 0.0042758 | 0.055185 | 0.049267 | 0.049408 | 0.049405 | 0.049405 | 0.049405 | 0.049405
K28/01 | K28 |  | 150 | T | 350 | 9.9 | 22.5964 | 22.5964 | 150 | 0.37204 | 13.314 | 4.6599 | 0.65413 | 5.314 | 92.5423 | 0.7 | 198647.4932 | 0.00032218 | 0.034108 | 0.030196 | 0.030226 | 0.030225 | 0.030225 | 0.030225 | 0.030225
K28 | O28 |  | 150 | P | 30 | 3 | 22.5964 | 22.5964 | 160.3 | 0.32577 | 6.5946 | 0.19784 | 0.15198 | 0.34982 | 92.8921 | 0.15 | 185883.4933 | 0.0003443 | 0.027616 | 0.02068 | 0.020873 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020867
O28 | K27 |  | 300 | P | 140 | 4 | 132.458 | 132.458 | 312.7 | 0.50183 | 6.7019 | 0.93826 | 0.48086 | 1.4191 | 121.3697 | 0.15 | 558579.3117 | 0.00011458 | 0.023519 | 0.017316 | 0.017436 | 0.017433 | 0.017433 | 0.017433 | 0.017433
W126 | RED | NIE MA
RED | K27 | NIE MA | 50 | P | 60 | 6.5 |  | 0 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | 0
W162 | RED1 | 91.7877 | 50 | P | 70 | 5 | 3.4392 | 3.4392 | 54.5 | 0.42895 | 43.7707 | 3.0639 | 0.43915 | 3.5031 | 95.2908 | 0.15 | 83214.202 | 0.0007691 | 0.033356 | 0.027009 | 0.027165 | 0.02716 | 0.02716 | 0.02716 | 0.02716
RED1 | RED2 |  | 65 | T | 200 | 5 | 3.4392 | 3.4392 | 69.7 | 0.26226 | 18.2938 | 3.6588 | 0.16416 | 3.8229 | 99.1137 | 0.7 | 65067.059 | 0.0009836 | 0.043228 | 0.038789 | 0.038837 | 0.038836 | 0.038836 | 0.038836 | 0.038836
RED2 | OX61 |  | 65 | P | 75 | 5.5 | 3.4392 | 3.4392 | 70.3 | 0.2578 | 11.827 | 0.88702 | 0.17449 | 1.0615 | 100.1753 | 0.15 | 64511.7214 | 0.00099207 | 0.033246 | 0.025961 | 0.026217 | 0.026207 | 0.026207 | 0.026207 | 0.026207
W124 | OX61 | 83.9127 | 125 | P | 45 | 5 | 22.7971 | 22.7971 | 132.5 | 0.48104 | 17.8261 | 0.80218 | 0.5523 | 1.3545 | 85.2672 | 0.15 | 226880.9424 | 0.00028209 | 0.027484 | 0.021255 | 0.021386 | 0.021383 | 0.021383 | 0.021383 | 0.021383
OX61 | K27/01 |  | 125 | P | 45 | 4 | 26.2363 | 26.2363 | 132.5 | 0.55361 | 23.4564 | 1.0555 | 0.58521 | 1.6408 | 101.816 | 0.15 | 261108.6708 | 0.00024511 | 0.027112 | 0.021133 | 0.021246 | 0.021243 | 0.021243 | 0.021243 | 0.021243
W199 | K27/03 | 40.4467 | 50 | P | 260 | 8 | 1.1725 | 1.1725 | 54.5 | 0.14623 | 5.5628 | 1.4463 | 0.081661 | 1.528 | 41.9747 | 0.15 | 28368.478 | 0.002256 | 0.037434 | 0.029298 | 0.029725 | 0.029699 | 0.029701 | 0.029701 | 0.029701
K27/03 | K27/01 |  | 125 | P | 155 | 11.9 | 1.1725 | 1.1725 | 132.5 | 0.02474 | 0.069382 | 0.010754 | 0.0034769 | 0.014231 | 41.9889 | 0.15 | 11668.5438 | 0.0054848 | 0.040208 | 0.030547 | 0.031579 | 0.03145 | 0.031466 | 0.031464 | 0.031464
K27/01 | K27 |  | 200 | P | 810 | 10 | 27.4088 | 27.4088 | 210.1 | 0.23002 | 2.4125 | 1.9541 | 0.25257 | 2.2067 | 104.0227 | 0.15 | 172027.5152 | 0.00037203 | 0.027361 | 0.019817 | 0.020079 | 0.020068 | 0.020068 | 0.020068 | 0.020068
K27 | ODW |  | 350 | P | 65 | 3 | 159.8668 | 159.8668 | 344.4 | 0.49931 | 5.8971 | 0.38331 | 0.35702 | 0.74034 | 122.1101 | 0.15 | 612110.1385 | 0.00010456 | 0.023162 | 0.016949 | 0.017068 | 0.017066 | 0.017066 | 0.017066 | 0.017066
ODW | K26 |  | 300 | T | 105 | 4.4 | 159.8668 | 159.8668 | 308 | 0.6243 | 14.7796 | 1.5519 | 0.81862 | 2.3705 | 124.4805 | 0.7 | 684450.4276 | 9.3506e-05 | 0.027712 | 0.024453 | 0.024467 | 0.024467 | 0.024467 | 0.024467 | 0.024467
W118 | K26 | 50.1959 | 80 | T | 40 | 6.5 | 9.849 | 9.849 | 81.7 | 0.54662 | 63.522 | 2.5409 | 0.92709 | 3.468 | 53.6639 | 0.7 | 158965.8187 | 0.0004026 | 0.039709 | 0.036368 | 0.036386 | 0.036386 | 0.036386 | 0.036386 | 0.036386
K26 | K25 |  | 300 | T | 320 | 2 | 169.7158 | 169.7158 | 308 | 0.66276 | 16.6471 | 5.3271 | 0.41936 | 5.7464 | 130.227 | 0.7 | 726617.6594 | 8.8079e-05 | 0.027621 | 0.024439 | 0.024453 | 0.024453 | 0.024453 | 0.024453 | 0.024453
K25 | K24 |  | 350 | P | 2535 | 28 | 505.435 | 505.435 | 344.4 | 1.5786 | 56.9332 | 144.3258 | 33.3081 | 177.6338 | 1527.6749 | 0.15 | 1935247.8232 | 3.3071e-05 | 0.020825 | 0.016451 | 0.016483 | 0.016483 | 0.016483 | 0.016483 | 0.016483
K24 | K03 |  | 350 | P | 210 | 7.9 | 505.435 | 505.435 | 344.4 | 1.5786 | 56.9332 | 11.956 | 9.3976 | 21.3536 | 1549.0285 | 0.15 | 1935247.8232 | 3.3071e-05 | 0.020825 | 0.016451 | 0.016483 | 0.016483 | 0.016483 | 0.016483 | 0.016483
W090 | RED1 | 70.5575 | 100 | P | 905 | 5 | 7.4209 | 7.4209 | 107.1 | 0.23967 | 6.0423 | 5.4683 | 0.1371 | 5.6054 | 76.1629 | 0.15 | 91369.4552 | 0.00070045 | 0.030798 | 0.023345 | 0.023612 | 0.0236 | 0.023601 | 0.023601 | 0.023601
RED1 | RED2 |  | 125 | T | 305 | 10 | 7.4209 | 7.4209 | 125 | 0.17594 | 3.8439 | 1.1724 | 0.14777 | 1.3202 | 77.483 | 0.7 | 78285.3492 | 0.00081752 | 0.03756 | 0.032441 | 0.032517 | 0.032516 | 0.032516 | 0.032516 | 0.032516
RED2 | K22/01 |  | 125 | P | 70 | 6.5 | 7.4209 | 7.4209 | 132.5 | 0.15659 | 2.056 | 0.14392 | 0.076081 | 0.22 | 77.703 | 0.15 | 73854.103 | 0.00086657 | 0.031089 | 0.022917 | 0.023294 | 0.023273 | 0.023274 | 0.023274 | 0.023274
W197 | K22/01 | 80.9673 | 40 | P | 140 | 6.5 | 1.5023 | 1.5023 | 43.1 | 0.2996 | 29.5244 | 4.1334 | 0.27851 | 4.4119 | 85.3792 | 0.15 | 45963.9551 | 0.0013924 | 0.036433 | 0.029479 | 0.029707 | 0.029698 | 0.029698 | 0.029698 | 0.029698
K22/01 | K22 |  | 125 | T | 205 | 13.9 | 8.9232 | 8.9232 | 125 | 0.21156 | 5.5272 | 1.1331 | 0.29698 | 1.43 | 86.8093 | 0.7 | 94133.7209 | 0.00067988 | 0.037081 | 0.032277 | 0.032338 | 0.032337 | 0.032337 | 0.032337 | 0.032337
W095 | RED | 59.3944 | 125 | T | 115 | 2 | 12.5809 | 12.5809 | 125 | 0.29828 | 10.8982 | 1.2533 | 0.084943 | 1.3382 | 60.7326 | 0.7 | 132720.4421 | 0.00048222 | 0.036278 | 0.032036 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075
RED | K23/01 |  | 125 | P | 145 | 10.5 | 12.5809 | 12.5809 | 132.5 | 0.26547 | 5.6331 | 0.8168 | 0.35324 | 1.17 | 61.9026 | 0.15 | 125207.9642 | 0.00051115 | 0.029245 | 0.021957 | 0.022195 | 0.022186 | 0.022186 | 0.022186 | 0.022186
W094 | K23/01 | 79.054 | 32 | T | 10 | 5.5 | 0.27357 | 0.27357 | 34.2 | 0.086648 | 5.4957 | 0.054957 | 0.019712 | 0.074668 | 79.1287 | 0.7 | 10548.3181 | 0.0060673 | 0.058518 | 0.052267 | 0.052449 | 0.052443 | 0.052443 | 0.052443 | 0.052443
K23/01 | K23 |  | 125 | T | 240 | 11.9 | 12.8545 | 12.8545 | 125 | 0.30477 | 11.3725 | 2.7294 | 0.52763 | 3.257 | 82.3857 | 0.7 | 135606.4619 | 0.00047195 | 0.036231 | 0.032023 | 0.032062 | 0.032061 | 0.032061 | 0.032061 | 0.032061
W098 | K23/02 | 72.4398 | 125 | T | 240 | 8 | 8.2445 | 8.2445 | 125 | 0.19547 | 4.7291 | 1.135 | 0.14591 | 1.2809 | 73.7207 | 0.7 | 86974.2714 | 0.00073585 | 0.037283 | 0.032344 | 0.032411 | 0.03241 | 0.03241 | 0.03241 | 0.03241
W097 | K23/02 | 43.686 | 50 | T | 30 | 5.5 | 1.4813 | 1.4813 | 51.2 | 0.20934 | 17.7644 | 0.53293 | 0.11505 | 0.64798 | 44.334 | 0.7 | 38151.6452 | 0.0016775 | 0.048243 | 0.043417 | 0.043481 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348 | 0.04348
W096 | K23/02 | 74.7022 | 100 | T | 130 | 11.9 | 11.4464 | 11.4464 | 100 | 0.42404 | 29.3465 | 3.815 | 1.0214 | 4.8364 | 79.5386 | 0.7 | 150939.0136 | 0.00042401 | 0.037864 | 0.034166 | 0.034191 | 0.034191 | 0.034191 | 0.034191 | 0.034191
K23/02 | RED |  | 150 | T | 80 | 3 | 21.1722 | 21.1722 | 150 | 0.34859 | 11.7014 | 0.93611 | 0.17402 | 1.1101 | 80.6487 | 0.7 | 186126.9968 | 0.00034385 | 0.034237 | 0.030227 | 0.030259 | 0.030259 | 0.030259 | 0.030259 | 0.030259
RED | OX74 |  | 150 | P | 255 | 8 | 21.1722 | 21.1722 | 160.3 | 0.30524 | 5.8148 | 1.4828 | 0.3558 | 1.8386 | 82.4873 | 0.15 | 174167.4954 | 0.00036746 | 0.02781 | 0.020759 | 0.020966 | 0.020958 | 0.020959 | 0.020958 | 0.020958
W191 | RED | 76.3804 | 65 | T | 30 | 7 | 2.5366 | 2.5366 | 69.7 | 0.19343 | 10.0318 | 0.30095 | 0.12502 | 0.42598 | 76.8064 | 0.7 | 47990.9276 | 0.0013336 | 0.044021 | 0.03908 | 0.039149 | 0.039148 | 0.039148 | 0.039148 | 0.039148
RED | OX74 |  | 65 | P | 20 | 5.5 | 2.5366 | 2.5366 | 70.3 | 0.19014 | 6.609 | 0.13218 | 0.094923 | 0.2271 | 77.0335 | 0.15 | 47581.3322 | 0.0013451 | 0.034394 | 0.0266 | 0.026937 | 0.02692 | 0.026921 | 0.026921 | 0.026921
OX74 | K23 |  | 65 | P | 5 | 6 | 23.7088 | 23.7088 | 70.3 | 1.7772 | 519.151 | 2.5958 | 9.0462 | 11.6419 | 94.1292 | 0.15 | 444722.8616 | 0.00014391 | 0.02814 | 0.024179 | 0.024207 | 0.024207 | 0.024207 | 0.024207 | 0.024207
K23 | K22 |  | 150 | P | 10 | 2 | 36.5634 | 36.5634 | 160.3 | 0.52713 | 16.8138 | 0.16814 | 0.26528 | 0.43342 | 94.5626 | 0.15 | 300778.6956 | 0.00021278 | 0.026287 | 0.020205 | 0.020323 | 0.02032 | 0.02032 | 0.02032 | 0.02032
K22 | K21 |  | 200 | T | 195 | 10 | 45.4866 | 45.4866 | 206.5 | 0.39517 | 9.9269 | 1.9357 | 0.74542 | 2.6812 | 97.2438 | 0.7 | 290467.5062 | 0.00022033 | 0.031323 | 0.027473 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275
W088 | K21/01 | 91.0759 | 100 | T | 220 | 5 | 8.7376 | 8.7376 | 100 | 0.32369 | 17.1768 | 3.7789 | 0.25007 | 4.029 | 95.1049 | 0.7 | 115219.3352 | 0.00055546 | 0.038413 | 0.034308 | 0.034344 | 0.034344 | 0.034344 | 0.034344 | 0.034344
K21/01 | K21 |  | 125 | T | 125 | 11.9 | 8.7376 | 8.7376 | 125 | 0.20716 | 5.3027 | 0.66284 | 0.24378 | 0.90662 | 96.0115 | 0.7 | 92175.4681 | 0.00069433 | 0.037134 | 0.032294 | 0.032357 | 0.032356 | 0.032356 | 0.032356 | 0.032356
K21 | K20 |  | 250 | T | 140 | 6.4 | 54.2241 | 54.2241 | 259 | 0.29945 | 4.2852 | 0.59993 | 0.27396 | 0.87389 | 98.1177 | 0.7 | 276075.1874 | 0.00023182 | 0.030192 | 0.02589 | 0.025929 | 0.025928 | 0.025928 | 0.025928 | 0.025928
W087 | K20 | 73.0695 | 100 | T | 130 | 8.9 | 6.0783 | 6.0783 | 100 | 0.22517 | 8.3796 | 1.0894 | 0.21541 | 1.3048 | 74.3742 | 0.7 | 80152.0739 | 0.00079848 | 0.039255 | 0.034566 | 0.034623 | 0.034622 | 0.034622 | 0.034622 | 0.034622
K20 | K19 |  | 250 | T | 145 | 8 | 60.3024 | 60.3024 | 259 | 0.33302 | 5.2891 | 0.76692 | 0.42352 | 1.1904 | 99.3081 | 0.7 | 307021.9341 | 0.00020845 | 0.029978 | 0.025843 | 0.025876 | 0.025876 | 0.025876 | 0.025876 | 0.025876
W086 | K19 | 88.5565 | 100 | T | 120 | 8.5 | 9.7986 | 9.7986 | 100 | 0.36299 | 21.5577 | 2.5869 | 0.53464 | 3.1216 | 91.6781 | 0.7 | 129210.347 | 0.00049532 | 0.038172 | 0.034243 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274
K19 | K18 |  | 250 | T | 185 | 8 | 70.101 | 70.101 | 259 | 0.38713 | 7.1295 | 1.319 | 0.57234 | 1.8913 | 101.1994 | 0.7 | 356910.099 | 0.00017932 | 0.029689 | 0.025783 | 0.025811 | 0.02581 | 0.02581 | 0.02581 | 0.02581
W085 | RED | 96.8262 | 100 | T | 30 | 8.9 | 12.2787 | 12.2787 | 100 | 0.45487 | 33.7364 | 1.0121 | 0.87904 | 1.8911 | 98.7173 | 0.7 | 161914.7825 | 0.00039527 | 0.037732 | 0.034134 | 0.034157 | 0.034157 | 0.034157 | 0.034157 | 0.034157
RED | K18/01 |  | 125 | P | 120 | 10.4 | 12.2787 | 12.2787 | 132.5 | 0.25909 | 5.3757 | 0.64508 | 0.33326 | 0.97835 | 99.6957 | 0.15 | 122199.8359 | 0.00052373 | 0.029324 | 0.021993 | 0.022237 | 0.022227 | 0.022228 | 0.022228 | 0.022228
W084 | K18/01 | 73.4702 | 100 | T | 30 | 8.9 | 8.4858 | 8.4858 | 100 | 0.31436 | 16.21 | 0.4863 | 0.41984 | 0.90614 | 74.3764 | 0.7 | 111898.9399 | 0.00057194 | 0.038476 | 0.034326 | 0.034363 | 0.034363 | 0.034363 | 0.034363 | 0.034363
K18/01 | K18 |  | 150 | T | 265 | 15.9 | 20.7645 | 20.7645 | 150 | 0.34188 | 11.2589 | 2.9836 | 0.88713 | 3.8707 | 103.5664 | 0.7 | 182542.4816 | 0.0003506 | 0.034277 | 0.030236 | 0.030269 | 0.030269 | 0.030269 | 0.030269 | 0.030269
K18 | K17 |  | 250 | T | 140 | 8.4 | 90.8655 | 90.8655 | 259 | 0.50181 | 11.9354 | 1.671 | 1.0097 | 2.6807 | 106.2471 | 0.7 | 462629.6829 | 0.00013834 | 0.02923 | 0.025698 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717
K17 | K16 |  | 250 | T | 195 | 10.9 | 90.8655 | 90.8655 | 259 | 0.50181 | 11.9354 | 2.3274 | 1.3102 | 3.6376 | 109.8847 | 0.7 | 462629.6829 | 0.00013834 | 0.02923 | 0.025698 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717
K16 | K15 |  | 300 | T | 195 | 12.9 | 90.8655 | 90.8655 | 308 | 0.35484 | 4.8104 | 0.93802 | 0.77535 | 1.7134 | 111.5981 | 0.7 | 389029.5061 | 0.00016451 | 0.028679 | 0.024619 | 0.024651 | 0.02465 | 0.02465 | 0.02465 | 0.02465
W083 | K15 | 79.3474 | 100 | T | 85 | 8.9 | 12.0383 | 12.0383 | 100 | 0.44597 | 32.4374 | 2.7572 | 0.84496 | 3.6021 | 82.9495 | 0.7 | 158745.3438 | 0.00040316 | 0.037768 | 0.034143 | 0.034167 | 0.034166 | 0.034166 | 0.034166 | 0.034166
K15 | K14 |  | 300 | T | 215 | 10.4 | 102.9038 | 102.9038 | 308 | 0.40185 | 6.1571 | 1.3238 | 0.80169 | 2.1255 | 113.7235 | 0.7 | 440570.2021 | 0.00014527 | 0.028448 | 0.024575 | 0.024601 | 0.024601 | 0.024601 | 0.024601 | 0.024601
W082 | K14/01 | 75.559 | 50 | T | 135 | 8.9 | 1.8795 | 1.8795 | 51.2 | 0.2656 | 28.4258 | 3.8375 | 0.29971 | 4.1372 | 79.6962 | 0.7 | 48406.4025 | 0.0013221 | 0.047611 | 0.043172 | 0.043219 | 0.043219 | 0.043219 | 0.043219 | 0.043219
W081 | K14/01 | 78.2665 | 125 | T | 20 | 7.9 | 10.086 | 10.086 | 125 | 0.23913 | 7.039 | 0.14078 | 0.21564 | 0.35642 | 78.6229 | 0.7 | 106400.3654 | 0.0006015 | 0.036782 | 0.032182 | 0.032234 | 0.032234 | 0.032234 | 0.032234 | 0.032234
K14/01 | K14 |  | 125 | T | 155 | 8.9 | 11.9655 | 11.9655 | 125 | 0.28369 | 9.8682 | 1.5296 | 0.34192 | 1.8715 | 81.5677 | 0.7 | 126227.6278 | 0.00050702 | 0.036388 | 0.032067 | 0.032109 | 0.032108 | 0.032108 | 0.032108 | 0.032108
K14 | K13A |  | 300 | T | 240 | 11.4 | 114.8693 | 114.8693 | 308 | 0.44858 | 7.6601 | 1.8384 | 1.095 | 2.9335 | 116.657 | 0.7 | 491798.9472 | 0.00013013 | 0.028252 | 0.024539 | 0.024562 | 0.024562 | 0.024562 | 0.024562 | 0.024562
W204 | RED | 77.0945 | 65 | P | 35 | 3 | 5.6278 | 5.6278 | 70.3 | 0.42186 | 30.6406 | 1.0724 | 0.25485 | 1.3273 | 78.4217 | 0.15 | 105564.6349 | 0.00060626 | 0.03161 | 0.025204 | 0.02536 | 0.025356 | 0.025356 | 0.025356 | 0.025356
RED | K13A |  | 100 | P | 650 | 15.9 | 5.6278 | 5.6278 | 107.1 | 0.18176 | 3.5628 | 2.3158 | 0.25074 | 2.5665 | 80.9883 | 0.15 | 69292.1927 | 0.00092362 | 0.031791 | 0.023873 | 0.024213 | 0.024195 | 0.024196 | 0.024196 | 0.024196
K13A | RED |  | 300 | T | 20 | 3 | 120.4971 | 120.4971 | 308 | 0.47056 | 8.4237 | 0.16847 | 0.31709 | 0.48557 | 117.1425 | 0.7 | 515893.7324 | 0.00012406 | 0.02817 | 0.024525 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547
RED | K13 |  | 300 | P | 180 | 3 | 120.4971 | 120.4971 | 312.7 | 0.45652 | 5.5716 | 1.0029 | 0.29845 | 1.3013 | 118.4439 | 0.15 | 508139.6533 | 0.00012595 | 0.023748 | 0.017384 | 0.017516 | 0.017513 | 0.017513 | 0.017513 | 0.017513
K13 | K05 |  | 300 | T | 720 | 26.9 | 120.4971 | 120.4971 | 308 | 0.47056 | 8.4237 | 6.0651 | 2.8433 | 8.9083 | 127.3522 | 0.7 | 515893.7324 | 0.00012406 | 0.02817 | 0.024525 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547
W075 | RED | 55.0829 | 65 | T | 30 | 3 | 3.4596 | 3.4596 | 69.7 | 0.26381 | 18.5083 | 0.55525 | 0.099665 | 0.65491 | 128.0071 | 0.7 | 65451.8842 | 0.00097782 | 0.043214 | 0.038784 | 0.038831 | 0.038831 | 0.038831 | 0.038831 | 0.038831
RED | OX75 |  | 65 | P | 50 | 2.5 | 3.4596 | 3.4596 | 70.3 | 0.25933 | 11.9617 | 0.59808 | 0.080255 | 0.67834 | 128.6855 | 0.15 | 64893.2621 | 0.00098623 | 0.033224 | 0.02595 | 0.026205 | 0.026194 | 0.026195 | 0.026195 | 0.026195
W076 | OX75 | 55.0622 | 50 | P | 55 | 6.5 | 3.4559 | 3.4559 | 54.5 | 0.43102 | 44.1839 | 2.4301 | 0.57644 | 3.0066 | 58.0687 | 0.15 | 83617.1965 | 0.00076539 | 0.033341 | 0.027003 | 0.027157 | 0.027153 | 0.027153 | 0.027153 | 0.027153
OX75 | K11/05 |  | 80 | P | 45 | 3 | 6.9154 | 6.9154 | 82.5 | 0.3764 | 20.0505 | 0.90227 | 0.20289 | 1.1052 | 129.7906 | 0.15 | 110534.952 | 0.000579 | 0.030919 | 0.02429 | 0.024465 | 0.024459 | 0.024459 | 0.024459 | 0.024459
W079 | OX80 | 54.2712 | 40 | T | 155 | 9.5 | 1.4193 | 1.4193 | 38.7 | 0.35107 | 72.3923 | 11.2208 | 0.55892 | 11.7797 | 66.0509 | 0.7 | 48361.7965 | 0.0013234 | 0.051629 | 0.047585 | 0.047619 | 0.047618 | 0.047618 | 0.047618 | 0.047618
W078 | OX80 | 56.0234 | 50 | T | 15 | 4.5 | 2.4551 | 2.4551 | 51.2 | 0.34695 | 48.2451 | 0.72368 | 0.25858 | 0.98225 | 57.0056 | 0.7 | 63231.7649 | 0.0010121 | 0.046977 | 0.042955 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988
OX80 | OX81 |  | 65 | T | 165 | 6 | 3.8744 | 3.8744 | 69.7 | 0.29545 | 23.1569 | 3.8209 | 0.25 | 4.0709 | 70.1218 | 0.7 | 73300.8305 | 0.00087311 | 0.042945 | 0.038696 | 0.038737 | 0.038736 | 0.038736 | 0.038736 | 0.038736
W077 | OX81 | 57.1551 | 50 | T | 15 | 5 | 2.5902 | 2.5902 | 51.2 | 0.36604 | 0 | 0 | 0.3198 | 0.3198 | 70.4416
OX81 | K11/05 |  | 80 | P | 30 | 5.5 | 6.4646 | 6.4646 | 82.5 | 0.35186 | 17.5948 | 0.52785 | 0.32505 | 0.85289 | 71.2945 | 0.15 | 103329.7188 | 0.00061938 | 0.031131 | 0.02438 | 0.024567 | 0.024561 | 0.024561 | 0.024561 | 0.024561
K11/05 | K11/04 |  | 100 | P | 145 | 4 | 13.3801 | 13.3801 | 107.1 | 0.43213 | 18.8781 | 2.7373 | 0.35656 | 3.0939 | 132.8845 | 0.15 | 164741.6932 | 0.00038849 | 0.028941 | 0.022537 | 0.022686 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682
W071 | OX82 | 57.0497 | 50 | P | 55 | 5.5 | 2.5779 | 2.5779 | 54.5 | 0.32153 | 25.034 | 1.3769 | 0.27142 | 1.6483 | 58.698 | 0.15 | 62374.9883 | 0.0010261 | 0.034309 | 0.027445 | 0.027655 | 0.027647 | 0.027647 | 0.027647 | 0.027647
W074 | OX83 | 56.326 | 50 | T | 120 | 6.5 | 2.492 | 2.492 | 51.2 | 0.35216 | 49.6912 | 5.9629 | 0.38479 | 6.3477 | 62.6738 | 0.7 | 64180.8108 | 0.00099718 | 0.046943 | 0.042944 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977
W073 | OX83 | 56.8821 | 50 | T | 10 | 4.5 | 2.5583 | 2.5583 | 51.2 | 0.36153 | 52.348 | 0.52348 | 0.28077 | 0.80425 | 57.6864 | 0.7 | 65889.0934 | 0.00097133 | 0.046885 | 0.042926 | 0.042958 | 0.042957 | 0.042957 | 0.042957 | 0.042957
OX83 | OX84 |  | 65 | T | 85 | 7 | 5.0502 | 5.0502 | 69.7 | 0.38511 | 39.1568 | 3.3283 | 0.49557 | 3.8239 | 66.4977 | 0.7 | 95546.3285 | 0.00066983 | 0.042365 | 0.038522 | 0.038551 | 0.038551 | 0.038551 | 0.038551 | 0.038551
W072 | OX84 | 56.2044 | 50 | T | 90 | 5.5 | 2.4772 | 2.4772 | 51.2 | 0.35007 | 49.1102 | 4.4199 | 0.32175 | 4.7417 | 60.9461 | 0.7 | 63801.1924 | 0.0010031 | 0.046957 | 0.042948 | 0.042982 | 0.042981 | 0.042981 | 0.042981 | 0.042981
OX84 | OX82 |  | 80 | P | 40 | 7.5 | 7.5275 | 7.5275 | 82.5 | 0.40971 | 23.6394 | 0.94558 | 0.60097 | 1.5466 | 68.0442 | 0.15 | 120317.5775 | 0.00053193 | 0.030659 | 0.024183 | 0.024343 | 0.024338 | 0.024339 | 0.024339 | 0.024339
OX82 | K11/04 |  | 80 | P | 15 | 4.5 | 10.1054 | 10.1054 | 82.5 | 0.55002 | 41.9758 | 0.62964 | 0.64986 | 1.2795 | 69.3237 | 0.15 | 161522.8728 | 0.00039623 | 0.02981 | 0.023866 | 0.023983 | 0.02398 | 0.02398 | 0.02398 | 0.02398
K11/04 | K11/03 |  | 150 | P | 220 | 8 | 23.4855 | 23.4855 | 160.3 | 0.33859 | 7.1059 | 1.5633 | 0.43779 | 2.0011 | 134.8856 | 0.15 | 193196.9579 | 0.00033127 | 0.027502 | 0.020635 | 0.020821 | 0.020815 | 0.020815 | 0.020815 | 0.020815
W070 | RED | 56.0048 | 65 | T | 50 | 6 | 3.6192 | 3.6192 | 69.7 | 0.27599 | 20.236 | 1.0118 | 0.21816 | 1.23 | 136.1156 | 0.7 | 68472.8548 | 0.00093468 | 0.043105 | 0.038748 | 0.038792 | 0.038792 | 0.038792 | 0.038792 | 0.038792
RED | OX85 |  | 65 | P | 50 | 4.5 | 3.6192 | 3.6192 | 70.3 | 0.2713 | 13.0454 | 0.65227 | 0.1581 | 0.81037 | 136.9259 | 0.15 | 67888.4492 | 0.00094272 | 0.033064 | 0.025868 | 0.026112 | 0.026102 | 0.026103 | 0.026103 | 0.026103
W069 | OX85 | 55.2221 | 65 | P | 40 | 4.5 | 3.4841 | 3.4841 | 70.3 | 0.26117 | 12.1254 | 0.48502 | 0.14652 | 0.63153 | 55.8536 | 0.15 | 65354.0601 | 0.00097928 | 0.033199 | 0.025937 | 0.02619 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618
OX85 | OX86 |  | 80 | P | 45 | 2 | 7.1034 | 7.1034 | 82.5 | 0.38663 | 21.1213 | 0.95046 | 0.14271 | 1.0932 | 138.0191 | 0.15 | 113538.7685 | 0.00056368 | 0.030836 | 0.024256 | 0.024425 | 0.02442 | 0.02442 | 0.02442 | 0.02442
W068 | OX86 | 60.0225 | 25 | P | 15 | 4.5 | 0.08598 | 0.08598 | 28.5 | 0.039214 | 1.1588 | 0.017383 | 0.0033033 | 0.020686 | 60.0432 | 0.15 | 3978.2228 | 0.016088 | 0.051922 | 0.044208 | 0.045091 | 0.04498 | 0.044994 | 0.044992 | 0.044992
OX86 | OX87 |  | 80 | P | 95 | 4 | 7.1893 | 7.1893 | 82.5 | 0.39131 | 21.6204 | 2.0539 | 0.29237 | 2.3463 | 140.3654 | 0.15 | 114913.0637 | 0.00055694 | 0.030799 | 0.02424 | 0.024408 | 0.024403 | 0.024403 | 0.024403 | 0.024403
W067 | RED | 62.8936 | 65 | T | 30 | 4 | 3.5652 | 3.5652 | 69.7 | 0.27186 | 19.6426 | 0.58928 | 0.14113 | 0.7304 | 63.624 | 0.7 | 67450.3724 | 0.00094885 | 0.043141 | 0.03876 | 0.038805 | 0.038805 | 0.038805 | 0.038805 | 0.038805
RED | OX87 |  | 65 | P | 10 | 3.5 | 3.5652 | 3.5652 | 70.3 | 0.26724 | 12.6734 | 0.12673 | 0.11932 | 0.24606 | 63.87 | 0.15 | 66874.6935 | 0.00095701 | 0.033117 | 0.025895 | 0.026143 | 0.026133 | 0.026133 | 0.026133 | 0.026133
OX87 | K11/03 |  | 100 | P | 75 | 9.9 | 10.7545 | 10.7545 | 107.1 | 0.34733 | 12.3531 | 0.92648 | 0.57013 | 1.4966 | 141.862 | 0.15 | 132414.7405 | 0.00048333 | 0.02959 | 0.022793 | 0.022979 | 0.022973 | 0.022974 | 0.022974 | 0.022974
W066 | OX88 | 53.371 | 40 | T | 140 | 6.5 | 1.407 | 1.407 | 38.7 | 0.34803 | 71.1556 | 9.9618 | 0.37583 | 10.3376 | 63.7086 | 0.7 | 47943.2681 | 0.0013349 | 0.051649 | 0.047592 | 0.047626 | 0.047626 | 0.047626 | 0.047626 | 0.047626
W065 | OX88 | 59.7182 | 50 | T | 10 | 4.5 | 2.7499 | 2.7499 | 51.2 | 0.38861 | 60.4117 | 0.60412 | 0.3244 | 0.92852 | 60.6468 | 0.7 | 70824.1321 | 0.00090365 | 0.046729 | 0.042878 | 0.042907 | 0.042907 | 0.042907 | 0.042907 | 0.042907
OX88 | K11/03 |  | 65 | T | 20 | 9.9 | 4.1569 | 4.1569 | 69.7 | 0.31699 | 26.6199 | 0.5324 | 0.47486 | 1.0073 | 64.7159 | 0.7 | 78645.6247 | 0.00081378 | 0.042785 | 0.038646 | 0.038683 | 0.038682 | 0.038682 | 0.038682 | 0.038682
K11/03 | RED |  | 150 | P | 50 | 2 | 27.6424 | 27.6424 | 160.3 | 0.39851 | 9.748 | 0.4874 | 0.15162 | 0.63902 | 142.501 | 0.15 | 227392.8408 | 0.00028145 | 0.027036 | 0.020458 | 0.020616 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612
RED | K11 |  | 200 | T | 185 | 4.9 | 27.6424 | 27.6424 | 206.5 | 0.24014 | 3.702 | 0.68488 | 0.13489 | 0.81977 | 143.3208 | 0.7 | 176518.5103 | 0.00036257 | 0.032354 | 0.027719 | 0.027771 | 0.02777 | 0.02777 | 0.02777 | 0.02777
W060 | K11/01 | 55.1904 | 65 | T | 125 | 7.5 | 2.3507 | 2.3507 | 69.7 | 0.17925 | 8.6355 | 1.0794 | 0.11504 | 1.1945 | 56.3848 | 0.7 | 44473.3348 | 0.0014391 | 0.044236 | 0.039167 | 0.039243 | 0.039241 | 0.039241 | 0.039241 | 0.039241
K11/01 | K11/02 |  | 80 | T | 75 | 4 | 2.3507 | 2.3507 | 81.7 | 0.13046 | 3.7447 | 0.28085 | 0.0325 | 0.31335 | 56.6982 | 0.7 | 37941.1437 | 0.0016868 | 0.043162 | 0.037546 | 0.037656 | 0.037654 | 0.037654 | 0.037654 | 0.037654
W062 | OX89 | 57.9468 | 50 | T | 140 | 6.5 | 2.6553 | 2.6553 | 51.2 | 0.37524 | 56.3594 | 7.8903 | 0.4369 | 8.3272 | 66.2741 | 0.7 | 68388.2476 | 0.00093583 | 0.046804 | 0.042901 | 0.042931 | 0.042931 | 0.042931 | 0.042931 | 0.042931
W061 | OX89 | 49.9545 | 40 | T | 10 | 4.5 | 1.2719 | 1.2719 | 38.7 | 0.31461 | 58.2547 | 0.58255 | 0.21262 | 0.79517 | 50.7497 | 0.7 | 43339.4554 | 0.0014767 | 0.051888 | 0.047676 | 0.047715 | 0.047715 | 0.047715 | 0.047715 | 0.047715
OX89 | K11/02 |  | 65 | T | 30 | 8.9 | 3.9272 | 3.9272 | 69.7 | 0.29947 | 23.786 | 0.71358 | 0.38102 | 1.0946 | 67.3687 | 0.7 | 74300.0747 | 0.00086137 | 0.042914 | 0.038686 | 0.038726 | 0.038726 | 0.038726 | 0.038726 | 0.038726
W064 | OX90 | 52.562 | 40 | T | 190 | 8.5 | 1.3702 | 1.3702 | 38.7 | 0.33892 | 67.5093 | 12.8268 | 0.46606 | 13.2928 | 65.8548 | 0.7 | 46687.6828 | 0.0013708 | 0.051711 | 0.047613 | 0.047649 | 0.047648 | 0.047648 | 0.047648 | 0.047648
W063 | OX90 | 54.9522 | 50 | T | 25 | 5.5 | 2.32 | 2.32 | 51.2 | 0.32786 | 43.1252 | 1.0781 | 0.28221 | 1.3603 | 56.3126 | 0.7 | 59751.9299 | 0.0010711 | 0.047105 | 0.042996 | 0.043032 | 0.043032 | 0.043032 | 0.043032 | 0.043032
OX90 | K11/02 |  | 65 | T | 15 | 4.5 | 3.6902 | 3.6902 | 69.7 | 0.2814 | 21.0283 | 0.31542 | 0.17009 | 0.48552 | 66.3404 | 0.7 | 69815.0952 | 0.00091671 | 0.043059 | 0.038733 | 0.038776 | 0.038776 | 0.038776 | 0.038776 | 0.038776
K11/02 | K11 |  | 80 | T | 50 | 6.9 | 7.6174 | 7.6174 | 81.7 | 0.42277 | 38.1241 | 1.9062 | 0.58869 | 2.4949 | 69.8636 | 0.7 | 122947.7031 | 0.00052055 | 0.040184 | 0.036482 | 0.036508 | 0.036507 | 0.036507 | 0.036507 | 0.036507
K11 | K10A |  | 200 | T | 80 | 5.9 | 35.2598 | 35.2598 | 206.5 | 0.30632 | 5.9915 | 0.47932 | 0.26427 | 0.74359 | 144.0644 | 0.7 | 225161.742 | 0.00028424 | 0.031825 | 0.027585 | 0.027623 | 0.027622 | 0.027622 | 0.027622 | 0.027622
K10A | K10 |  | 200 | T | 50 | 2 | 35.2598 | 35.2598 | 206.5 | 0.30632 | 5.9915 | 0.29957 | 0.089583 | 0.38916 | 144.4536 | 0.7 | 225161.742 | 0.00028424 | 0.031825 | 0.027585 | 0.027623 | 0.027622 | 0.027622 | 0.027622 | 0.027622
W059 | K10 | 42.7143 | 50 | T | 5 | 9.9 | 1.0849 | 1.0849 | 51.2 | 0.15332 | 9.6259 | 0.04813 | 0.11109 | 0.15922 | 42.8735 | 0.7 | 27942.212 | 0.0022904 | 0.049174 | 0.043831 | 0.043924 | 0.043922 | 0.043922 | 0.043922 | 0.043922
K10 | K09 |  | 200 | T | 195 | 4 | 36.3447 | 36.3447 | 206.5 | 0.31575 | 6.3621 | 1.2406 | 0.19036 | 1.431 | 145.8845 | 0.7 | 232089.7868 | 0.00027576 | 0.031763 | 0.02757 | 0.027607 | 0.027606 | 0.027606 | 0.027606 | 0.027606
W058 | K09/08 | 74.3781 | 80 | T | 120 | 6 | 4.3739 | 4.3739 | 81.7 | 0.24275 | 12.7039 | 1.5245 | 0.16878 | 1.6932 | 76.0713 | 0.7 | 70596.9341 | 0.00090655 | 0.041408 | 0.036845 | 0.036897 | 0.036897 | 0.036897 | 0.036897 | 0.036897
W219 | RED | 40.6803 | 50 | P | 10 | 5 | 2.001 | 2.001 | 54.5 | 0.24957 | 15.3731 | 0.15373 | 0.14866 | 0.30239 | 40.9827 | 0.15 | 48415.5357 | 0.0013219 | 0.035227 | 0.027922 | 0.028191 | 0.028179 | 0.02818 | 0.02818 | 0.02818
RED | K09/08 |  | 50 | T | 10 | 2.5 | 2.001 | 2.001 | 51.2 | 0.28278 | 32.1759 | 0.32176 | 0.095426 | 0.41719 | 41.3999 | 0.7 | 51536.0683 | 0.0012418 | 0.047456 | 0.043116 | 0.04316 | 0.043159 | 0.043159 | 0.043159 | 0.043159
K09/08 | K09/07 |  | 100 | T | 90 | 6.4 | 2.001 | 2.001 | 100 | 0.074128 | 0.95357 | 0.085822 | 0.016788 | 0.10261 | 41.5025 | 0.7 | 26386.467 | 0.0024255 | 0.042754 | 0.036157 | 0.03636 | 0.036353 | 0.036354 | 0.036354 | 0.036354
W056 | RED | 63.1256 | 40 | P | 50 | 5 | 1.5023 | 1.5023 | 43.1 | 0.2996 | 29.5244 | 1.4762 | 0.21424 | 1.6905 | 64.816 | 0.15 | 45963.9551 | 0.0013924 | 0.036433 | 0.029479 | 0.029707 | 0.029698 | 0.029698 | 0.029698 | 0.029698
RED | K09/07 |  | 50 | T | 40 | 5.5 | 1.5023 | 1.5023 | 51.2 | 0.2123 | 18.2643 | 0.73057 | 0.11834 | 0.84891 | 65.6649 | 0.7 | 38692.3138 | 0.0016541 | 0.048204 | 0.043401 | 0.043464 | 0.043463 | 0.043463 | 0.043463 | 0.043463
K09/07 | K09/06 |  | 125 | T | 200 | 6.4 | 3.5033 | 3.5033 | 125 | 0.08306 | 0.88642 | 0.17728 | 0.021077 | 0.19836 | 65.8633 | 0.7 | 36957.5453 | 0.0017317 | 0.039908 | 0.033471 | 0.03365 | 0.033645 | 0.033645 | 0.033645 | 0.033645
W055 | K09/06 | 56.5241 | 65 | T | 30 | 5.5 | 3.7006 | 3.7006 | 69.7 | 0.28219 | 21.1464 | 0.63439 | 0.20907 | 0.84347 | 57.3676 | 0.7 | 70013.085 | 0.00091411 | 0.043053 | 0.038731 | 0.038774 | 0.038773 | 0.038773 | 0.038773 | 0.038773
K09/06 | K09/05 |  | 125 | T | 100 | 4 | 7.204 | 7.204 | 125 | 0.1708 | 3.626 | 0.3626 | 0.055703 | 0.4183 | 66.2816 | 0.7 | 75996.8415 | 0.00084214 | 0.037641 | 0.03247 | 0.032549 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548
W054 | K09/05 | 55.5597 | 65 | T | 95 | 4.5 | 3.5373 | 3.5373 | 69.7 | 0.26974 | 19.3397 | 1.8373 | 0.15629 | 1.9936 | 57.5533 | 0.7 | 66922.3997 | 0.00095633 | 0.04316 | 0.038766 | 0.038812 | 0.038811 | 0.038811 | 0.038811 | 0.038811
K09/05 | K09/04 |  | 150 | T | 85 | 6 | 10.7412 | 10.7412 | 150 | 0.17685 | 3.0614 | 0.26022 | 0.089579 | 0.3498 | 66.6314 | 0.7 | 94427.3096 | 0.00067777 | 0.035808 | 0.030684 | 0.030759 | 0.030758 | 0.030758 | 0.030758 | 0.030758
W053 | K09/04 | 53.174 | 65 | T | 30 | 5.5 | 3.0963 | 3.0963 | 69.7 | 0.23611 | 14.8652 | 0.44596 | 0.14637 | 0.59232 | 53.7663 | 0.7 | 58579.8732 | 0.0010925 | 0.04349 | 0.03888 | 0.038935 | 0.038934 | 0.038934 | 0.038934 | 0.038934
K09/04 | K09/03 |  | 150 | T | 85 | 3.5 | 13.8376 | 13.8376 | 150 | 0.22783 | 5.0438 | 0.42872 | 0.086723 | 0.51545 | 67.1468 | 0.7 | 121647.4241 | 0.00052611 | 0.035172 | 0.03048 | 0.030535 | 0.030534 | 0.030534 | 0.030534 | 0.030534
W052 | K09/03 | 62.2099 | 50 | T | 55 | 7.5 | 2.0891 | 2.0891 | 51.2 | 0.29522 | 35.0393 | 1.9272 | 0.31204 | 2.2392 | 64.4491 | 0.7 | 53804.5756 | 0.0011895 | 0.047351 | 0.043079 | 0.043121 | 0.04312 | 0.04312 | 0.04312 | 0.04312
K09/03 | K09/01 |  | 150 | T | 270 | 7 | 15.9266 | 15.9266 | 150 | 0.26223 | 6.6591 | 1.798 | 0.22977 | 2.0277 | 69.1746 | 0.7 | 140012.7192 | 0.0004571 | 0.034845 | 0.030385 | 0.030431 | 0.03043 | 0.03043 | 0.03043 | 0.03043
W049 | K09/01 | 54.0312 | 50 | T | 50 | 5.5 | 2.5128 | 2.5128 | 51.2 | 0.35511 | 50.5201 | 2.526 | 0.33107 | 2.8571 | 56.8882 | 0.7 | 64718.6035 | 0.0009889 | 0.046925 | 0.042938 | 0.042971 | 0.042971 | 0.042971 | 0.042971 | 0.042971
W051 | K09/02 | 68.1779 | 80 | T | 85 | 11.4 | 5.0604 | 5.0604 | 81.7 | 0.28085 | 16.9475 | 1.4405 | 0.42923 | 1.8698 | 70.0476 | 0.7 | 81675.9543 | 0.00078358 | 0.041057 | 0.036731 | 0.036774 | 0.036774 | 0.036774 | 0.036774 | 0.036774
W050 | K09/02 | 55.5779 | 50 | T | 65 | 5.5 | 2.3998 | 2.3998 | 51.2 | 0.33914 | 46.1159 | 2.9975 | 0.30197 | 3.2995 | 58.8774 | 0.7 | 61808.196 | 0.0010355 | 0.047028 | 0.042971 | 0.043006 | 0.043005 | 0.043005 | 0.043005 | 0.043005
K09/02 | K09/01 |  | 80 | T | 65 | 6.4 | 7.4602 | 7.4602 | 81.7 | 0.41404 | 36.5778 | 2.3776 | 0.52373 | 2.9013 | 72.9489 | 0.7 | 120410.0991 | 0.00053152 | 0.040225 | 0.036493 | 0.036519 | 0.036519 | 0.036519 | 0.036519 | 0.036519
K09/01 | K09 |  | 200 | T | 195 | 10.4 | 25.8997 | 25.8997 | 206.5 | 0.225 | 3.2553 | 0.63478 | 0.25134 | 0.88612 | 73.835 | 0.7 | 165389.857 | 0.00038696 | 0.032504 | 0.027761 | 0.027816 | 0.027815 | 0.027816 | 0.027816 | 0.027816
W080 | OX91 | 60.92 | 80 | P | 150 | 9 | 7.3386 | 7.3386 | 82.5 | 0.39943 | 22.5003 | 3.3751 | 0.68543 | 4.0605 | 64.9805 | 0.15 | 117298.0547 | 0.00054562 | 0.030736 | 0.024215 | 0.024379 | 0.024374 | 0.024374 | 0.024374 | 0.024374
W037 | OX91 | 43.0159 | 50 | P | 60 | 7.5 | 0.93743 | 0.93743 | 54.5 | 0.11692 | 3.6553 | 0.21932 | 0.04894 | 0.26826 | 43.2842 | 0.15 | 22681.8139 | 0.0028216 | 0.038478 | 0.030056 | 0.030562 | 0.030527 | 0.030529 | 0.030529 | 0.030529
OX91 | K09/09A |  | 80 | P | 60 | 4.5 | 8.276 | 8.276 | 82.5 | 0.45045 | 28.4274 | 1.7056 | 0.43586 | 2.1415 | 67.122 | 0.15 | 132281.7985 | 0.00048382 | 0.030377 | 0.024073 | 0.024217 | 0.024213 | 0.024213 | 0.024213 | 0.024213
W034 | OX92 | 56.2736 | 65 | P | 65 | 5 | 3.5406 | 3.5406 | 70.3 | 0.2654 | 12.506 | 0.81289 | 0.16812 | 0.98101 | 57.2546 | 0.15 | 66413.8955 | 0.00096365 | 0.033142 | 0.025908 | 0.026157 | 0.026147 | 0.026147 | 0.026147 | 0.026147
W035 | RED | 68.4547 | 65 | T | 30 | 2 | 3.521 | 3.521 | 69.7 | 0.26849 | 19.1637 | 0.57491 | 0.068824 | 0.64373 | 69.0984 | 0.7 | 66613.7959 | 0.00096076 | 0.043171 | 0.03877 | 0.038816 | 0.038815 | 0.038815 | 0.038815 | 0.038815
RED | OX92 |  | 65 | P | 10 | 6.5 | 3.521 | 3.521 | 70.3 | 0.26393 | 12.373 | 0.12373 | 0.21614 | 0.33987 | 69.4383 | 0.15 | 66045.2571 | 0.00096903 | 0.033161 | 0.025918 | 0.026168 | 0.026158 | 0.026159 | 0.026158 | 0.026158
OX92 | OX93 |  | 80 | P | 70 | 3 | 7.0616 | 7.0616 | 82.5 | 0.38435 | 20.8809 | 1.4617 | 0.21156 | 1.6732 | 71.1115 | 0.15 | 112871.2537 | 0.00056702 | 0.030854 | 0.024263 | 0.024434 | 0.024429 | 0.024429 | 0.024429 | 0.024429
W033 | OX93 | 54.993 | 65 | P | 25 | 4.5 | 3.4436 | 3.4436 | 70.3 | 0.25813 | 11.8559 | 0.2964 | 0.14313 | 0.43953 | 55.4326 | 0.15 | 64593.7434 | 0.00099081 | 0.033241 | 0.025959 | 0.026215 | 0.026204 | 0.026204 | 0.026204 | 0.026204
OX93 | K09/09B |  | 100 | P | 70 | 2 | 10.5052 | 10.5052 | 107.1 | 0.33928 | 11.8046 | 0.82632 | 0.1099 | 0.93622 | 72.0477 | 0.15 | 129344.7114 | 0.0004948 | 0.029663 | 0.022823 | 0.023014 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008
W028 | OX94 | 60.8623 | 50 | P | 85 | 6 | 2.8089 | 2.8089 | 54.5 | 0.35033 | 29.5508 | 2.5118 | 0.35151 | 2.8633 | 63.7256 | 0.15 | 67962.2276 | 0.0009417 | 0.034016 | 0.027304 | 0.027496 | 0.02749 | 0.02749 | 0.02749 | 0.02749
W029 | OX94 | 56.4279 | 50 | P | 25 | 2.5 | 2.5042 | 2.5042 | 54.5 | 0.31233 | 23.6707 | 0.59177 | 0.11642 | 0.70819 | 57.1361 | 0.15 | 60591.8268 | 0.0010562 | 0.03441 | 0.027495 | 0.027711 | 0.027703 | 0.027703 | 0.027703 | 0.027703
OX94 | K09/09B |  | 65 | P | 70 | 5.5 | 5.3131 | 5.3131 | 70.3 | 0.39827 | 27.3988 | 1.9179 | 0.41644 | 2.3344 | 66.0599 | 0.15 | 99661.3935 | 0.00064217 | 0.031788 | 0.025278 | 0.025444 | 0.025439 | 0.025439 | 0.025439 | 0.025439
K09/09B | K09/09A |  | 125 | P | 10 | 2 | 15.8183 | 15.8183 | 132.5 | 0.33378 | 8.7626 | 0.087626 | 0.10636 | 0.19399 | 72.2417 | 0.15 | 157426.525 | 0.00040654 | 0.028529 | 0.021646 | 0.021838 | 0.021831 | 0.021831 | 0.021831 | 0.021831
K09/09A | OX95 |  | 125 | P | 150 | 2 | 24.0943 | 24.0943 | 132.5 | 0.50841 | 19.8595 | 2.9789 | 0.24678 | 3.2257 | 75.4674 | 0.15 | 239790.6637 | 0.0002669 | 0.027335 | 0.021205 | 0.021329 | 0.021326 | 0.021326 | 0.021326 | 0.021326
W030 | OX95 | 55.5465 | 50 | P | 20 | 5 | 2.6516 | 2.6516 | 54.5 | 0.33072 | 26.4352 | 0.5287 | 0.26105 | 0.78975 | 56.3363 | 0.15 | 64158.1498 | 0.00099754 | 0.034212 | 0.027398 | 0.027601 | 0.027594 | 0.027595 | 0.027595 | 0.027595
OX95 | OX96 |  | 125 | P | 160 | 6 | 26.7459 | 26.7459 | 132.5 | 0.56437 | 24.356 | 3.897 | 0.91225 | 4.8092 | 80.2766 | 0.15 | 266180.2422 | 0.00024044 | 0.027062 | 0.021117 | 0.021228 | 0.021225 | 0.021225 | 0.021225 | 0.021225
W031 | RED | 56.5303 | 50 | T | 10 | 5 | 2.5165 | 2.5165 | 51.2 | 0.35563 | 50.6671 | 0.50667 | 0.30186 | 0.80853 | 57.3388 | 0.7 | 64813.508 | 0.00098745 | 0.046922 | 0.042937 | 0.04297 | 0.04297 | 0.04297 | 0.04297 | 0.04297
RED | OX96 |  | 50 | P | 25 | 5.5 | 2.5165 | 2.5165 | 54.5 | 0.31387 | 23.8953 | 0.59738 | 0.25864 | 0.85602 | 58.1948 | 0.15 | 60889.0204 | 0.0010511 | 0.034393 | 0.027486 | 0.027701 | 0.027693 | 0.027694 | 0.027694 | 0.027694
OX96 | K09 |  | 125 | P | 115 | 7.9 | 29.2624 | 29.2624 | 132.5 | 0.61747 | 29.0456 | 3.3402 | 1.4378 | 4.778 | 85.0546 | 0.15 | 291225.1601 | 0.00021976 | 0.026834 | 0.021048 | 0.021148 | 0.021146 | 0.021146 | 0.021146 | 0.021146
K09 | K08 |  | 250 | T | 105 | 4 | 91.5069 | 91.5069 | 259 | 0.50535 | 12.1035 | 1.2709 | 0.48762 | 1.7585 | 147.643 | 0.7 | 465895.2902 | 0.00013737 | 0.029218 | 0.025696 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715
K08 | K07 |  | 250 | T | 180 | 2 | 91.5069 | 91.5069 | 259 | 0.50535 | 12.1035 | 2.1786 | 0.24381 | 2.4224 | 150.0655 | 0.7 | 465895.2902 | 0.00013737 | 0.029218 | 0.025696 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715 | 0.025715
W244 | OX97 | 76.6411 | 50 | P | 110 | 5 | 3.0427 | 3.0427 | 54.5 | 0.37949 | 34.5026 | 3.7953 | 0.34372 | 4.139 | 80.7801 | 0.15 | 73619.7126 | 0.00086933 | 0.03375 | 0.027182 | 0.027359 | 0.027353 | 0.027353 | 0.027353 | 0.027353
W245 | OX97 | 78.7663 | 50 | P | 55 | 5.5 | 3.1928 | 3.1928 | 54.5 | 0.39821 | 37.8815 | 2.0835 | 0.41631 | 2.4998 | 81.2661 | 0.15 | 77250.8778 | 0.00082847 | 0.033593 | 0.027112 | 0.02728 | 0.027275 | 0.027275 | 0.027275 | 0.027275
OX97 | OX98 |  | 65 | P | 140 | 4 | 6.2354 | 6.2354 | 70.3 | 0.4674 | 37.4093 | 5.2373 | 0.41714 | 5.6545 | 86.9205 | 0.15 | 116962.2643 | 0.00054719 | 0.031302 | 0.025082 | 0.025222 | 0.025218 | 0.025218 | 0.025218 | 0.025218
W048 | RED | 51.1785 | 50 | T | 10 | 2 | 2.4924 | 2.4924 | 51.2 | 0.35222 | 49.7088 | 0.49709 | 0.11844 | 0.61553 | 51.794 | 0.7 | 64192.3144 | 0.000997 | 0.046943 | 0.042944 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977
RED | OX98 |  | 50 | P | 65 | 6.5 | 2.4924 | 2.4924 | 54.5 | 0.31086 | 23.4553 | 1.5246 | 0.29983 | 1.8244 | 53.6184 | 0.15 | 60305.4403 | 0.0010613 | 0.034427 | 0.027503 | 0.02772 | 0.027712 | 0.027712 | 0.027712 | 0.027712
OX98 | OX99 |  | 80 | P | 60 | 4.5 | 8.7278 | 8.7278 | 82.5 | 0.47504 | 31.5301 | 1.8918 | 0.48476 | 2.3766 | 89.2971 | 0.15 | 139504.1657 | 0.00045877 | 0.030222 | 0.024014 | 0.024151 | 0.024147 | 0.024147 | 0.024147 | 0.024147
W046 | OX100 | 55.3132 | 50 | P | 70 | 4.5 | 3.4943 | 3.4943 | 54.5 | 0.43581 | 45.1446 | 3.1601 | 0.408 | 3.5681 | 58.8813 | 0.15 | 84546.818 | 0.00075698 | 0.033306 | 0.026988 | 0.027141 | 0.027137 | 0.027137 | 0.027137 | 0.027137
W047 | OX100 | 43.7267 | 50 | P | 45 | 5 | 3.0865 | 3.0865 | 54.5 | 0.38495 | 35.472 | 1.5962 | 0.35368 | 1.9499 | 45.6766 | 0.15 | 74678.8025 | 0.000857 | 0.033703 | 0.027161 | 0.027335 | 0.02733 | 0.02733 | 0.02733 | 0.02733
OX100 | OX101 |  | 65 | P | 60 | 3 | 6.5807 | 6.5807 | 70.3 | 0.49329 | 41.5552 | 2.4933 | 0.34847 | 2.8418 | 61.7231 | 0.15 | 123439.4924 | 0.00051847 | 0.031144 | 0.025021 | 0.025153 | 0.02515 | 0.02515 | 0.02515 | 0.02515
W045 | OX101 | 59.6693 | 50 | P | 90 | 7.5 | 4.0384 | 4.0384 | 54.5 | 0.50368 | 59.8523 | 5.3867 | 0.90827 | 6.295 | 65.9642 | 0.15 | 97712.4936 | 0.00065498 | 0.032865 | 0.026808 | 0.026939 | 0.026935 | 0.026936 | 0.026936 | 0.026936
OX101 | OX102 |  | 80 | P | 40 | 2 | 10.6192 | 10.6192 | 82.5 | 0.57799 | 46.2519 | 1.8501 | 0.31894 | 2.169 | 68.1333 | 0.15 | 169734.8754 | 0.00037706 | 0.029675 | 0.02382 | 0.02393 | 0.023928 | 0.023928 | 0.023928 | 0.023928
W044 | OX102 | 55.6165 | 50 | P | 15 | 2.5 | 3.5471 | 3.5471 | 54.5 | 0.4424 | 46.4819 | 0.69723 | 0.23357 | 0.9308 | 56.5473 | 0.15 | 85824.7504 | 0.00074571 | 0.03326 | 0.026968 | 0.027119 | 0.027115 | 0.027115 | 0.027115 | 0.027115
OX102 | OX99 |  | 100 | P | 25 | 2 | 14.1663 | 14.1663 | 107.1 | 0.45752 | 21.0983 | 0.52746 | 0.19985 | 0.7273 | 68.8606 | 0.15 | 174421.8125 | 0.00036693 | 0.028778 | 0.022477 | 0.022617 | 0.022613 | 0.022614 | 0.022614 | 0.022614
OX99 | OX103 |  | 100 | P | 95 | 4 | 22.8941 | 22.8941 | 107.1 | 0.7394 | 53.9865 | 5.1287 | 1.0439 | 6.1726 | 95.4697 | 0.15 | 281883.0046 | 0.00022704 | 0.027522 | 0.022074 | 0.022156 | 0.022155 | 0.022155 | 0.022155 | 0.022155
W043 | OX103 | 75.9199 | 40 | P | 55 | 6.5 | 0.40534 | 0.40534 | 43.1 | 0.080834 | 2.4949 | 0.13722 | 0.020274 | 0.15749 | 76.0774 | 0.15 | 12401.4536 | 0.0051607 | 0.042501 | 0.033872 | 0.034527 | 0.03447 | 0.034475 | 0.034475 | 0.034475
OX103 | OX104 |  | 100 | P | 50 | 2 | 23.2995 | 23.2995 | 107.1 | 0.75249 | 55.8812 | 2.7941 | 0.5406 | 3.3347 | 98.8044 | 0.15 | 286873.6923 | 0.00022309 | 0.027479 | 0.022062 | 0.022143 | 0.022142 | 0.022142 | 0.022142 | 0.022142
W247 | RED | 68.3541 | 65 | T | 15 | 3 | 1.5488 | 1.5488 | 69.7 | 0.11811 | 3.8103 | 0.057155 | 0.019976 | 0.077132 | 68.4312 | 0.7 | 29302.8233 | 0.0021841 | 0.045542 | 0.039762 | 0.039887 | 0.039884 | 0.039884 | 0.039884 | 0.039884
RED | OX105 |  | 65 | P | 65 | 3 | 1.5488 | 1.5488 | 70.3 | 0.1161 | 2.6051 | 0.16933 | 0.019303 | 0.18864 | 68.6198 | 0.15 | 29052.728 | 0.0022029 | 0.036505 | 0.027996 | 0.028495 | 0.02846 | 0.028463 | 0.028463 | 0.028463
W042 | RED | 49.5062 | 65 | T | 20 | 3 | 2.9833 | 2.9833 | 69.7 | 0.22749 | 13.8126 | 0.27625 | 0.074112 | 0.35037 | 49.8565 | 0.7 | 56441.026 | 0.0011339 | 0.043586 | 0.038915 | 0.038972 | 0.038971 | 0.038971 | 0.038971 | 0.038971
RED | OX106 |  | 65 | P | 20 | 3.5 | 2.9833 | 2.9833 | 70.3 | 0.22362 | 9.0054 | 0.18011 | 0.08355 | 0.26366 | 50.1202 | 0.15 | 55959.3103 | 0.0011437 | 0.033768 | 0.026241 | 0.026533 | 0.02652 | 0.02652 | 0.02652 | 0.02652
W248 | RED | 65.704 | 65 | T | 20 | 3 | 1.4863 | 1.4863 | 69.7 | 0.11334 | 3.5157 | 0.070314 | 0.018396 | 0.08871 | 65.7927 | 0.7 | 28119.7858 | 0.002276 | 0.045684 | 0.039834 | 0.039965 | 0.039961 | 0.039962 | 0.039962 | 0.039962
RED | OX106 |  | 65 | P | 20 | 3.5 | 1.4863 | 1.4863 | 70.3 | 0.11141 | 2.412 | 0.048239 | 0.020739 | 0.068978 | 65.8617 | 0.15 | 27879.7877 | 0.0022956 | 0.036697 | 0.028136 | 0.028651 | 0.028614 | 0.028616 | 0.028616 | 0.028616
OX1O6 | OX105 |  | 65 | P | 10 | 2 | 4.4696 | 4.4696 | 70.3 | 0.33504 | 19.5984 | 0.19598 | 0.10717 | 0.30315 | 66.1649 | 0.15 | 83839.0979 | 0.00076337 | 0.032343 | 0.025521 | 0.025719 | 0.025712 | 0.025713 | 0.025713 | 0.025713
OX105 | OX104 |  | 65 | P | 110 | 8.5 | 6.0184 | 6.0184 | 70.3 | 0.45114 | 34.915 | 3.8406 | 0.82581 | 4.6665 | 73.2863 | 0.15 | 112891.826 | 0.00056691 | 0.031407 | 0.025123 | 0.025268 | 0.025264 | 0.025264 | 0.025264 | 0.025264
OX104 | OX107 |  | 125 | P | 115 | 4 | 29.3179 | 29.3179 | 132.5 | 0.61864 | 29.1535 | 3.3527 | 0.73076 | 4.0834 | 102.8878 | 0.15 | 291777.1155 | 0.00021935 | 0.026829 | 0.021046 | 0.021146 | 0.021144 | 0.021144 | 0.021144 | 0.021144
W041 | RED | 59.6668 | 50 | T | 25 | 5 | 2.6912 | 2.6912 | 51.2 | 0.38032 | 57.8817 | 1.447 | 0.34523 | 1.7923 | 61.4591 | 0.7 | 69313.251 | 0.00092334 | 0.046775 | 0.042892 | 0.042922 | 0.042921 | 0.042921 | 0.042921 | 0.042921
RED | OX107 |  | 50 | P | 125 | 2 | 2.6912 | 2.6912 | 54.5 | 0.33566 | 27.2037 | 3.4005 | 0.10756 | 3.508 | 64.9671 | 0.15 | 65116.3019 | 0.00098286 | 0.034161 | 0.027373 | 0.027574 | 0.027567 | 0.027567 | 0.027567 | 0.027567
OX107 | OX108 |  | 125 | P | 80 | 2 | 32.0091 | 32.0091 | 132.5 | 0.67543 | 34.6334 | 2.7707 | 0.43554 | 3.2062 | 106.094 | 0.15 | 318560.8019 | 0.0002009 | 0.026612 | 0.020984 | 0.021074 | 0.021072 | 0.021072 | 0.021072 | 0.021072
W040 | K07/02 | 55.1515 | 80 | T | 130 | 7.4 | 4.8147 | 4.8147 | 81.7 | 0.26722 | 15.3587 | 1.9966 | 0.25223 | 2.2489 | 57.4003 | 0.7 | 77710.9481 | 0.00082356 | 0.041175 | 0.036768 | 0.036814 | 0.036814 | 0.036814 | 0.036814 | 0.036814
W039 | K07/02 | 42.1502 | 40 | T | 20 | 5.5 | 1.2386 | 1.2386 | 38.7 | 0.30637 | 55.2721 | 1.1054 | 0.24643 | 1.3519 | 43.5021 | 0.7 | 42204.4064 | 0.0015164 | 0.051953 | 0.0477 | 0.04774 | 0.04774 | 0.04774 | 0.04774 | 0.04774
K07/02 | OX108 |  | 40 | P | 80 | 5.5 | 6.0533 | 6.0533 | 43.1 | 1.2072 | 450.8192 | 36.0655 | 3.8261 | 39.8916 | 97.292 | 0.15 | 185204.0601 | 0.00034556 | 0.032394 | 0.027885 | 0.027932 | 0.027931 | 0.027931 | 0.027931 | 0.027931
OX108 | K07 |  | 125 | P | 115 | 7.9 | 38.0624 | 38.0624 | 132.5 | 0.80316 | 48.6771 | 5.5979 | 2.4326 | 8.0305 | 114.1245 | 0.15 | 378804.5377 | 0.00016895 | 0.026202 | 0.020873 | 0.020947 | 0.020946 | 0.020946 | 0.020946 | 0.020946
K07 | K06 |  | 300 | T | 130 | 4 | 129.5693 | 129.5693 | 308 | 0.50598 | 9.731 | 1.265 | 0.48885 | 1.7539 | 151.8193 | 0.7 | 554735.3293 | 0.00011537 | 0.028047 | 0.024505 | 0.024524 | 0.024524 | 0.024524 | 0.024524 | 0.024524
W038 | K06 | 43.044 | 50 | T | 45 | 5.5 | 1.0455 | 1.0455 | 51.2 | 0.14775 | 8.9521 | 0.40284 | 0.057314 | 0.46016 | 43.5042 | 0.7 | 26927.5957 | 0.0023767 | 0.049294 | 0.043888 | 0.043986 | 0.043984 | 0.043984 | 0.043984 | 0.043984
W027 | OX109 | 98.6303 | 32 | P | 80 | 4.5 | 1.4523 | 1.4523 | 37.2 | 0.38878 | 59.0948 | 4.7276 | 0.32468 | 5.0523 | 103.6826 | 0.15 | 51480.6532 | 0.0012432 | 0.036774 | 0.030298 | 0.030473 | 0.030468 | 0.030468 | 0.030468 | 0.030468
W025 | OX109 | 60.0845 | 65 | T | 50 | 5 | 3.4104 | 3.4104 | 69.7 | 0.26006 | 17.9922 | 0.89961 | 0.16142 | 1.061 | 61.1456 | 0.7 | 64522.3547 | 0.0009919 | 0.043249 | 0.038796 | 0.038844 | 0.038843 | 0.038844 | 0.038844 | 0.038844
OX109 | K06/02 |  | 65 | T | 65 | 2 | 4.8627 | 4.8627 | 69.7 | 0.37081 | 36.3251 | 2.3611 | 0.13127 | 2.4924 | 106.175 | 0.7 | 91998.3992 | 0.00069566 | 0.042444 | 0.038544 | 0.038575 | 0.038574 | 0.038574 | 0.038574 | 0.038574
W024 | K06/02 | 54.8076 | 65 | T | 80 | 5 | 3.4104 | 3.4104 | 69.7 | 0.26006 | 17.9922 | 1.4394 | 0.16142 | 1.6008 | 56.4084 | 0.7 | 64522.3547 | 0.0009919 | 0.043249 | 0.038796 | 0.038844 | 0.038843 | 0.038844 | 0.038844 | 0.038844
K06/02 | OX110 |  | 100 | T | 90 | 3 | 8.2731 | 8.2731 | 100 | 0.30648 | 15.4154 | 1.3874 | 0.13452 | 1.5219 | 107.6969 | 0.7 | 109094.9655 | 0.00058664 | 0.038532 | 0.034342 | 0.03438 | 0.03438 | 0.03438 | 0.03438 | 0.03438
W023 | OX110 | 56.6974 | 65 | T | 25 | 5.5 | 3.7347 | 3.7347 | 69.7 | 0.28479 | 21.5332 | 0.53833 | 0.21294 | 0.75127 | 57.4486 | 0.7 | 70657.2489 | 0.00090578 | 0.043031 | 0.038724 | 0.038766 | 0.038766 | 0.038766 | 0.038766 | 0.038766
OX110 | K06/01 |  | 100 | T | 70 | 2 | 12.0078 | 12.0078 | 100 | 0.44484 | 32.2743 | 2.2592 | 0.18892 | 2.4481 | 110.145 | 0.7 | 158343.068 | 0.00040419 | 0.037773 | 0.034144 | 0.034168 | 0.034168 | 0.034168 | 0.034168 | 0.034168
K06/01 | 0X111 |  | 150 | P | 110 | 7 | 12.0078 | 12.0078 | 160.3 | 0.17311 | 1.961 | 0.21571 | 0.10014 | 0.31585 | 110.4609 | 0.15 | 98779.2065 | 0.00064791 | 0.029667 | 0.021649 | 0.021991 | 0.021973 | 0.021974 | 0.021974 | 0.021974
W026 | OX111 | 59.9541 | 50 | P | 40 | 6 | 2.7622 | 2.7622 | 54.5 | 0.3445 | 28.6079 | 1.1443 | 0.33993 | 1.4842 | 61.4383 | 0.15 | 66832.892 | 0.00095761 | 0.034073 | 0.027331 | 0.027526 | 0.02752 | 0.02752 | 0.02752 | 0.02752
OX111 | OX112 |  | 150 | P | 50 | 2 | 14.77 | 14.77 | 160.3 | 0.21294 | 2.9103 | 0.14552 | 0.043288 | 0.1888 | 110.6497 | 0.15 | 121501.5559 | 0.00052674 | 0.028954 | 0.02128 | 0.021567 | 0.021554 | 0.021554 | 0.021554 | 0.021554
W020 | RED | 54.4565 | 50 | T | 20 | 4 | 2.4551 | 2.4551 | 51.2 | 0.34695 | 48.2451 | 0.9649 | 0.22985 | 1.1947 | 55.6512 | 0.7 | 63231.7649 | 0.0010121 | 0.046977 | 0.042955 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988
RED | OX112 |  | 50 | P | 20 | 5.5 | 2.4551 | 2.4551 | 54.5 | 0.30621 | 22.7829 | 0.45566 | 0.24617 | 0.70183 | 56.3531 | 0.15 | 59403.0525 | 0.0010774 | 0.03448 | 0.02753 | 0.02775 | 0.027742 | 0.027742 | 0.027742 | 0.027742
OX112 | OX113 |  | 150 | P | 55 | 4 | 17.2251 | 17.2251 | 160.3 | 0.24833 | 3.9079 | 0.21494 | 0.11775 | 0.33269 | 110.9824 | 0.15 | 141697.8526 | 0.00045167 | 0.028451 | 0.02104 | 0.02129 | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128
W019 | RED | 43.2408 | 40 | T | 35 | 5 | 1.4193 | 1.4193 | 38.7 | 0.35107 | 72.3923 | 2.5337 | 0.29417 | 2.8279 | 46.0687 | 0.7 | 48361.7965 | 0.0013234 | 0.051629 | 0.047585 | 0.047619 | 0.047618 | 0.047618 | 0.047618 | 0.047618
RED | OX113 |  | 50 | P | 20 | 4.5 | 1.4193 | 1.4193 | 54.5 | 0.17702 | 7.9836 | 0.15967 | 0.067313 | 0.22699 | 46.2957 | 0.15 | 34341.3124 | 0.0018636 | 0.036601 | 0.028742 | 0.029107 | 0.029087 | 0.029088 | 0.029088 | 0.029088
OX113 | OX114 |  | 150 | P | 50 | 2 | 18.6444 | 18.6444 | 160.3 | 0.26879 | 4.5506 | 0.22753 | 0.068978 | 0.29651 | 111.2789 | 0.15 | 153373.4704 | 0.00041728 | 0.028201 | 0.020927 | 0.02116 | 0.02115 | 0.021151 | 0.021151 | 0.021151
W032 | OX115 | 56.5303 | 50 | P | 115 | 7 | 2.5165 | 2.5165 | 54.5 | 0.31387 | 23.8953 | 2.748 | 0.32918 | 3.0771 | 59.6074 | 0.15 | 60889.0204 | 0.0010511 | 0.034393 | 0.027486 | 0.027701 | 0.027693 | 0.027694 | 0.027694 | 0.027694
W022 | RED | 50.9643 | 50 | T | 50 | 2 | 2.6025 | 2.6025 | 51.2 | 0.36778 | 54.1576 | 2.7079 | 0.12914 | 2.837 | 53.8013 | 0.7 | 67027.9485 | 0.00095483 | 0.046848 | 0.042914 | 0.042945 | 0.042945 | 0.042945 | 0.042945 | 0.042945
RED | OX115 |  | 50 | P | 10 | 5.5 | 2.6025 | 2.6025 | 54.5 | 0.32459 | 25.4969 | 0.25497 | 0.27661 | 0.53158 | 54.3329 | 0.15 | 62969.3755 | 0.0010164 | 0.034276 | 0.027429 | 0.027637 | 0.027629 | 0.02763 | 0.02763 | 0.02763
OX115 | OX116 |  | 50 | T | 80 | 2 | 5.205 | 5.205 | 51.2 | 0.73556 | 214.8058 | 17.1845 | 0.51654 | 17.701 | 77.3084 | 0.7 | 134055.897 | 0.00047741 | 0.04555 | 0.042571 | 0.042583 | 0.042583 | 0.042583 | 0.042583 | 0.042583
W021 | OX116 | 60.4297 | 50 | T | 15 | 4.5 | 2.7867 | 2.7867 | 51.2 | 0.39382 | 62.0286 | 0.93043 | 0.33315 | 1.2636 | 61.6933 | 0.7 | 71773.178 | 0.0008917 | 0.046701 | 0.042869 | 0.042898 | 0.042898 | 0.042898 | 0.042898 | 0.042898
OX116 | RED |  | 80 | T | 25 | 4 | 7.9918 | 7.9918 | 81.7 | 0.44354 | 41.9345 | 1.0484 | 0.37564 | 1.424 | 78.7324 | 0.7 | 128989.5794 | 0.00049616 | 0.040091 | 0.036459 | 0.036483 | 0.036482 | 0.036482 | 0.036482 | 0.036482
RED | OX114 |  | 65 | P | 70 | 8.5 | 7.9918 | 7.9918 | 70.3 | 0.59906 | 60.7485 | 4.2524 | 1.4561 | 5.7085 | 84.4409 | 0.15 | 149906.8085 | 0.00042693 | 0.030598 | 0.024825 | 0.024932 | 0.024929 | 0.02493 | 0.02493 | 0.02493
OX114 | OX117 |  | 150 | P | 105 | 4 | 26.6362 | 26.6362 | 160.3 | 0.38401 | 9.0705 | 0.9524 | 0.28157 | 1.234 | 112.5128 | 0.15 | 219115.508 | 0.00029208 | 0.02714 | 0.020496 | 0.020661 | 0.020656 | 0.020656 | 0.020656 | 0.020656
W018 | RED | 45.0222 | 50 | T | 60 | 6 | 2.6418 | 2.6418 | 51.2 | 0.37333 | 55.792 | 3.3475 | 0.3992 | 3.7467 | 48.7689 | 0.7 | 68040.2641 | 0.00094062 | 0.046815 | 0.042904 | 0.042935 | 0.042934 | 0.042934 | 0.042934 | 0.042934
RED | OX118 |  | 50 | P | 10 | 3 | 2.6418 | 2.6418 | 54.5 | 0.32949 | 26.2462 | 0.26246 | 0.15547 | 0.41793 | 49.1868 | 0.15 | 63920.3949 | 0.0010012 | 0.034225 | 0.027404 | 0.027608 | 0.027601 | 0.027601 | 0.027601 | 0.027601
W017 | OX118 | 41.1197 | 50 | T | 15 | 5.5 | 1.3825 | 1.3825 | 51.2 | 0.19537 | 15.5036 | 0.23255 | 0.10021 | 0.33276 | 41.4524 | 0.7 | 35605.6714 | 0.0017975 | 0.048439 | 0.043499 | 0.043568 | 0.043567 | 0.043567 | 0.043567 | 0.043567
OX118 | RED |  | 65 | T | 35 | 4 | 4.0243 | 4.0243 | 69.7 | 0.30687 | 24.9638 | 0.87373 | 0.17981 | 1.0535 | 50.2404 | 0.7 | 76135.8952 | 0.0008406 | 0.042858 | 0.038668 | 0.038707 | 0.038707 | 0.038707 | 0.038707 | 0.038707
RED | OX117 |  | 65 | P | 10 | 3.5 | 4.0243 | 4.0243 | 70.3 | 0.30166 | 16.0025 | 0.16002 | 0.15203 | 0.31206 | 50.5525 | 0.15 | 75486.0867 | 0.00084784 | 0.032695 | 0.025686 | 0.025906 | 0.025898 | 0.025899 | 0.025899 | 0.025899
OX117 | K06 |  | 150 | P | 90 | 7.9 | 30.6605 | 30.6605 | 160.3 | 0.44203 | 11.9253 | 1.0733 | 0.73682 | 1.8101 | 114.323 | 0.15 | 252220.1362 | 0.00025375 | 0.026751 | 0.020357 | 0.0205 | 0.020496 | 0.020496 | 0.020496 | 0.020496
K06 | K05 |  | 300 | T | 125 | 2 | 161.2753 | 161.2753 | 308 | 0.6298 | 15.0399 | 1.88 | 0.37868 | 2.2587 | 154.078 | 0.7 | 690480.7212 | 9.2689e-05 | 0.027699 | 0.024451 | 0.024465 | 0.024465 | 0.024465 | 0.024465 | 0.024465
K05 | K03 |  | 300 | P | 725 | 9 | 281.7724 | 281.7724 | 312.7 | 1.0675 | 29.5394 | 21.4161 | 4.896 | 26.3121 | 180.3901 | 0.15 | 1188242.1865 | 5.3861e-05 | 0.021886 | 0.016928 | 0.01698 | 0.01698 | 0.01698 | 0.01698 | 0.01698
K03 | ODW |  | 450 | P | 430 | 3 | 787.2074 | 787.2074 | 444.6 | 1.4753 | 36.4781 | 15.6856 | 3.117 | 18.8026 | 1567.8311 | 0.15 | 2334823.8462 | 2.7411e-05 | 0.020082 | 0.015575 | 0.01561 | 0.015609 | 0.015609 | 0.015609 | 0.015609
ODW | C13 |  | 450 | T | 230 | 6.5 | 787.2074 | 787.2074 | 437 | 1.5271 | 56.4867 | 12.9919 | 7.2357 | 20.2276 | 1588.0587 | 0.7 | 2375429.4783 | 2.6942e-05 | 0.02446 | 0.02217 | 0.022175 | 0.022175 | 0.022175 | 0.022175 | 0.022175
W004 | K01/08 | NIE MA | 40 | P | 140 | 7.5
W006 | OX119 | 52.7488 | 40 | P | 50 | 6 | 1.5138 | 1.5138 | 43.1 | 0.3019 | 29.9628 | 1.4981 | 0.26105 | 1.7592 | 54.508 | 0.15 | 46316.7987 | 0.0013818 | 0.036405 | 0.029464 | 0.02969 | 0.029682 | 0.029682 | 0.029682 | 0.029682
W005 | RED | 44.9171 | 40 | T | 40 | 5 | 1.1454 | 1.1454 | 38.7 | 0.28331 | 47.3391 | 1.8936 | 0.19157 | 2.0851 | 47.0022 | 0.7 | 39026.9386 | 0.0016399 | 0.052148 | 0.047773 | 0.047817 | 0.047817 | 0.047817 | 0.047817 | 0.047817
RED | OX119 |  | 40 | P | 30 | 6.5 | 1.1454 | 1.1454 | 43.1 | 0.22841 | 17.5392 | 0.52618 | 0.16188 | 0.68806 | 47.6903 | 0.15 | 35042.7499 | 0.0018263 | 0.03748 | 0.03007 | 0.030366 | 0.030352 | 0.030353 | 0.030353 | 0.030353
OX119 | K01/08 |  | 50 | P | 100 | 3 | 2.6592 | 2.6592 | 54.5 | 0.33166 | 26.5812 | 2.6581 | 0.15753 | 2.8156 | 57.3237 | 0.15 | 64341.221 | 0.0009947 | 0.034202 | 0.027393 | 0.027596 | 0.027589 | 0.027589 | 0.027589 | 0.027589
K01/08 | K01/07 |  | 80 | P | 200 | 5 | 2.6592 | 2.6592 | 82.5 | 0.14474 | 3.2167 | 0.64335 | 0.05 | 0.69335 | 58.017 | 0.15 | 42504.2005 | 0.0015057 | 0.034385 | 0.026144 | 0.026562 | 0.026537 | 0.026538 | 0.026538 | 0.026538
K01/07 | K01/05 |  | 150 | T | 90 | 4 | 2.6592 | 2.6592 | 150 | 0.043783 | 0.20403 | 0.018363 | 0.0036603 | 0.022023 | 58.039 | 0.7 | 23377.3103 | 0.0027377 | 0.040642 | 0.033129 | 0.033462 | 0.033445 | 0.033446 | 0.033446 | 0.033446
K01/05 | K01/03 |  | 150 | T | 160 | 6 | 2.6592 | 2.6592 | 150 | 0.043783 | 0.20403 | 0.032645 | 0.0054904 | 0.038136 | 58.0772 | 0.7 | 23377.3103 | 0.0027377 | 0.040642 | 0.033129 | 0.033462 | 0.033445 | 0.033446 | 0.033446 | 0.033446
K01/03 | K01/01 |  | 150 | T | 90 | 6 | 2.6592 | 2.6592 | 150 | 0.043783 | 0.20403 | 0.018363 | 0.0054904 | 0.023853 | 58.101 | 0.7 | 23377.3103 | 0.0027377 | 0.040642 | 0.033129 | 0.033462 | 0.033445 | 0.033446 | 0.033446 | 0.033446
W196 | K01/09 | 72.0528 | 125 | P | 875 | 12 | 14.0695 | 14.0695 | 132.5 | 0.29688 | 6.9874 | 6.114 | 0.50488 | 6.6189 | 78.6717 | 0.15 | 140022.5252 | 0.00045707 | 0.028889 | 0.021798 | 0.022013 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005
K01/09 | 0X120 |  | 125 | P | 50 | 3.5 | 14.0695 | 14.0695 | 132.5 | 0.29688 | 6.9874 | 0.34937 | 0.14726 | 0.49663 | 83.7747 | 0.15 | 140022.5252 | 0.00045707 | 0.028889 | 0.021798 | 0.022013 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005
W009 | 0X121 | 81.8367 | 50 | P | 20 | 4.5 | 6.9624 | 6.9624 | 54.5 | 0.86836 | 174.1643 | 3.4833 | 1.6198 | 5.1031 | 86.9398 | 0.15 | 168460.0194 | 0.00037991 | 0.03139 | 0.026302 | 0.026371 | 0.02637 | 0.02637 | 0.02637 | 0.02637
OX121 | OX120 |  | 100 | P | 20 | 4.5 | 6.9624 | 6.9624 | 107.1 | 0.22486 | 5.3473 | 0.10695 | 0.10861 | 0.21556 | 87.1553 | 0.15 | 85724.2862 | 0.00074658 | 0.03102 | 0.023457 | 0.02374 | 0.023727 | 0.023728 | 0.023728 | 0.023728
OX120 | K01/01 |  | 100 | P | 405 | 9.5 | 21.0319 | 21.0319 | 107.1 | 0.67926 | 45.7007 | 18.5088 | 2.0924 | 20.6012 | 107.7565 | 0.15 | 258954.7679 | 0.00024715 | 0.02773 | 0.022134 | 0.022225 | 0.022223 | 0.022223 | 0.022223 | 0.022223
K01/01 | K01 |  | 200 | T | 265 | 2 | 23.6911 | 23.6911 | 206.5 | 0.20582 | 2.7303 | 0.72354 | 0.040442 | 0.76398 | 108.5205 | 0.7 | 151286.4513 | 0.00042304 | 0.032715 | 0.027821 | 0.027883 | 0.027882 | 0.027882 | 0.027882 | 0.027882
K01 | OX121 |  | 300 | T | 50 | 2 | 23.6911 | 23.6911 | 308 | 0.092517 | 0.34171 | 0.017086 | 0.0081717 | 0.025257 | 108.5457 | 0.7 | 101430.6889 | 0.00063097 | 0.031968 | 0.02561 | 0.025763 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759
W242 | OX122 | 92.2214 | 32 | P | 120 | 5 | 0.35174 | 0.35174 | 37.2 | 0.094161 | 4.0032 | 0.48038 | 0.021162 | 0.50155 | 92.723 | 0.15 | 12468.4036 | 0.005133 | 0.043068 | 0.034632 | 0.035231 | 0.035182 | 0.035186 | 0.035186 | 0.035186
W229 | OX122 | 79.9017 | 32 | P | 5 | 4.5 | 0.28139 | 0.28139 | 37.2 | 0.075328 | 2.6541 | 0.01327 | 0.012189 | 0.02546 | 79.9272 | 0.15 | 9974.7229 | 0.0064162 | 0.044365 | 0.035822 | 0.036508 | 0.036445 | 0.036451 | 0.03645 | 0.03645
OX122 | RED1 |  | 32 | P | 20 | 2 | 0.63313 | 0.63313 | 37.2 | 0.16949 | 12.0277 | 0.24055 | 0.027426 | 0.26798 | 92.991 | 0.15 | 22443.1265 | 0.0028517 | 0.040083 | 0.032262 | 0.03265 | 0.032628 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629
RED1 | RED2 |  | 65 | P | 100 | 4 | 0.63313 | 0.63313 | 70.3 | 0.047459 | 0.50225 | 0.050225 | 0.0043007 | 0.054526 | 93.0455 | 0.15 | 11876.0214 | 0.005389 | 0.041256 | 0.032079 | 0.032922 | 0.032832 | 0.032841 | 0.03284 | 0.03284
RED2 | RED3 |  | 65 | T | 25 | 5 | 0.63313 | 0.63313 | 69.7 | 0.048279 | 0.67649 | 0.016912 | 0.0055633 | 0.022476 | 93.068 | 0.7 | 11978.254 | 0.005343 | 0.049214 | 0.042077 | 0.042391 | 0.042376 | 0.042377 | 0.042377 | 0.042377
RED3 | RED4 |  | 25 | T | 20 | 4 | 0.63313 | 0.63313 | 28.1 | 0.29704 | 81.0566 | 1.6211 | 0.16847 | 1.7896 | 94.8576 | 0.7 | 29711.1853 | 0.0021541 | 0.058412 | 0.054036 | 0.054079 | 0.054078 | 0.054078 | 0.054078 | 0.054078
RED4 | K01/01 |  | 25 | P | 35 | 4.5 | 0.63313 | 0.63313 | 28.5 | 0.28876 | 47.0347 | 1.6462 | 0.17911 | 1.8253 | 96.6829 | 0.15 | 29294.1862 | 0.0021847 | 0.040391 | 0.033446 | 0.033687 | 0.033678 | 0.033678 | 0.033678 | 0.033678
W014 | RED | 96.7443 | 80 | T | 115 | 4 | 3.7537 | 3.7537 | 81.7 | 0.20833 | 9.3938 | 1.0803 | 0.08287 | 1.1632 | 97.9075 | 0.7 | 60585.2937 | 0.0010564 | 0.041799 | 0.036983 | 0.037046 | 0.037045 | 0.037045 | 0.037045 | 0.037045
RED | OX123 |  | 65 | P | 25 | 3 | 3.7537 | 3.7537 | 70.3 | 0.28137 | 13.9936 | 0.34984 | 0.11338 | 0.46322 | 98.3707 | 0.15 | 70409.9359 | 0.00090896 | 0.032936 | 0.025804 | 0.026039 | 0.02603 | 0.026031 | 0.026031 | 0.026031
W013 | OX123 | 70.2969 | 32 | P | 40 | 7.5 | 0.53464 | 0.53464 | 37.2 | 0.14312 | 8.743 | 0.34972 | 0.073338 | 0.42306 | 70.7199 | 0.15 | 18951.9735 | 0.003377 | 0.040882 | 0.032843 | 0.033288 | 0.033259 | 0.033261 | 0.033261 | 0.033261
OX123 | OX124 |  | 65 | P | 120 | 2 | 4.2883 | 4.2883 | 70.3 | 0.32145 | 18.0909 | 2.1709 | 0.098649 | 2.2696 | 100.6403 | 0.15 | 80438.5762 | 0.00079564 | 0.03248 | 0.025585 | 0.025791 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784
W011 | OX124 | 75.939 | 32 | P | 10 | 5.5 | 0.93797 | 0.93797 | 37.2 | 0.25109 | 25.4295 | 0.25429 | 0.16553 | 0.41983 | 76.3589 | 0.15 | 33249.0763 | 0.0019249 | 0.038396 | 0.03117 | 0.031443 | 0.031431 | 0.031431 | 0.031431 | 0.031431
OX124 | OX125 |  | 65 | P | 60 | 3 | 5.2263 | 5.2263 | 70.3 | 0.39176 | 26.5361 | 1.5922 | 0.21978 | 1.8119 | 102.4522 | 0.15 | 98032.682 | 0.00065284 | 0.03184 | 0.025299 | 0.025468 | 0.025463 | 0.025463 | 0.025463 | 0.025463
W188 | OX125 | 69.4576 | 25 | P | 5 | 4.5 | 0.46898 | 0.46898 | 28.5 | 0.2139 | 26.4722 | 0.13236 | 0.098279 | 0.23064 | 69.6882 | 0.15 | 21699.3972 | 0.0029494 | 0.041651 | 0.034239 | 0.03456 | 0.034544 | 0.034545 | 0.034545 | 0.034545
W203 | OX125 | 67.9929 | 25 | T | 60 | 4 | 0.46898 | 0.46898 | 28.1 | 0.22003 | 44.7928 | 2.6876 | 0.092441 | 2.78 | 70.7729 | 0.7 | 22008.2854 | 0.002908 | 0.059253 | 0.054402 | 0.054465 | 0.054464 | 0.054464 | 0.054464 | 0.054464
OX125 | OX126 |  | 65 | P | 115 | 2 | 6.1642 | 6.1642 | 70.3 | 0.46207 | 36.5815 | 4.2069 | 0.20384 | 4.4107 | 106.8629 | 0.15 | 115626.7878 | 0.0005535 | 0.031336 | 0.025095 | 0.025237 | 0.025233 | 0.025233 | 0.025233 | 0.025233
W012 | OX126 | 70.0897 | 32 | P | 110 | 8.5 | 0.82072 | 0.82072 | 37.2 | 0.21971 | 19.6971 | 2.1667 | 0.19586 | 2.3625 | 72.4523 | 0.15 | 29092.9418 | 0.0021998 | 0.038944 | 0.031504 | 0.031813 | 0.031798 | 0.031799 | 0.031799 | 0.031799
OX126 | K01 |  | 80 | P | 150 | 6.5 | 6.985 | 6.985 | 82.5 | 0.38018 | 20.4435 | 3.0665 | 0.44848 | 3.515 | 75.9672 | 0.15 | 111646.3105 | 0.00057324 | 0.030888 | 0.024277 | 0.02445 | 0.024444 | 0.024445 | 0.024445 | 0.024445
| EN10216 | PN 74219
20 | 21.7 | 27.1
25 | 28.5 | 28.1
32 | 37.2 | 34.2
40 | 43.1 | 38.7
50 | 54.5 | 51.2
65 | 70.3 | 69.7
80 | 82.5 | 81.7
100 | 107.1 | 100
125 | 132.5 | 125
150 | 160.3 | 150
200 | 210.1 | 206.5
250 | 263 | 259
300 | 312.7 | 308
350 | 344.4 | 340
400 | 393.8 | 388
450 | 444.6 | 437
500 | 495.4 | 486
600 | 595.4 | 598
700 | 695 | 696
800 | 894 | 793
900 | 996 | 890
1000 | 996 | 988
1100 | 1096 | 1084
1200 | 1195 | 1180

## Magistrala
P | K | Dpw | DN | TYP | l | Sz | m [t/h] | mkor [t/h] | Dw [mm] | w [m/s] | R [Pa/m] | Dpl=Rl [kPa] | Dpm [kPa] | Dpl+m [kPa] | Dptr |  |  | z | p
R003 | ODW | 61.3921 | 65 | P | 370 | 9 | 4.8325 | 4.8325 | 70.3 | 0.36224 | 22.7961 | 8.4346 | 0.56375 | 8.9983 | 70.3905 | R003 | 7185 | 10.5492 | 9.3314
ODW | K68/01 | 0 | 100 | P | 90 | 8.4 | 4.8325 | 4.8325 | 107.1 | 0.15607 | 2.6684 | 0.24015 | 0.097676 | 0.33783 | 70.7283 | ODW | 7000 | 10.5942 | 9.2864
K68/01 | OX3 | 0 | 200 | P | 535 | 6 | 16.1041 | 16.1041 | 210.1 | 0.13515 | 0.87688 | 0.46913 | 0.052316 | 0.52144 | 71.2497 | K68/01 | 6955 | 10.5959 | 9.2847
OX3 | K68 | 0 | 200 | P | 305 | 6.9 | 18.1801 | 18.1801 | 210.1 | 0.15257 | 1.1029 | 0.33639 | 0.076675 | 0.41306 | 91.3133 | OX3 | 6687.5 | 10.5985 | 9.2821
K68 | K67 | 0 | 200 | P | 290 | 9.9 | 23.4784 | 23.4784 | 210.1 | 0.19704 | 1.794 | 0.52027 | 0.18348 | 0.70375 | 92.0171 | K68 | 6535 | 10.6006 | 9.28
K67 | K66 | 0 | 200 | P | 290 | 12.9 | 82.636 | 82.636 | 210.1 | 0.69351 | 20.5886 | 5.9707 | 2.9617 | 8.9324 | 132.6943 | K67 | 6390 | 10.6041 | 9.2765
K66 | K65A | 0 | 200 | P | 970 | 10 | 113.8822 | 113.8822 | 210.1 | 0.95574 | 38.706 | 37.5448 | 4.3603 | 41.9051 | 183.594 | K66 | 6245 | 10.6487 | 9.2318
K65A | K65 | 0 | 200 | P | 135 | 8.9 | 114.1167 | 114.1167 | 210.1 | 0.95771 | 38.8633 | 5.2466 | 3.8967 | 9.1433 | 192.7373 | K65A | 5760 | 10.8583 | 9.0223
K65 | K63 | 0 | 200 | P | 1100 | 23.9 | 115.4486 | 115.4486 | 210.1 | 0.96888 | 39.7632 | 43.7395 | 10.7099 | 54.4494 | 247.1866 | K65 | 5692.5 | 10.904 | 8.9766
K63 | K62 | 0 | 200 | P | 155 | 6 | 120.1033 | 120.1033 | 210.1 | 1.0079 | 42.9887 | 6.6632 | 2.9098 | 9.5731 | 256.7597 | K63 | 5142.5 | 11.1762 | 8.7044
K62 | O61 | 0 | 200 | P | 500 | 6 | 124.4625 | 124.4625 | 210.1 | 1.0445 | 46.1232 | 23.0616 | 3.1249 | 26.1865 | 282.9462 | K62 | 5065 | 11.2241 | 8.6565
O61 | K60 | 0 | 200 | P | 90 | 4 | 124.4625 | 124.4625 | 210.1 | 1.0445 | 46.1232 | 4.1511 | 2.0833 | 6.2344 | 289.1806 | O61 | 4815 | 11.355 | 8.5256
K60 | O59 | 0 | 200 | P | 400 | 6 | 149.0949 | 149.0949 | 210.1 | 1.2513 | 65.9052 | 26.3621 | 4.4842 | 30.8463 | 320.0269 | K60 | 4770 | 11.3862 | 8.4944
O59 | O58 | 0 | 200 | P | 35 | 2.5 | 149.0949 | 149.0949 | 210.1 | 1.2513 | 65.9052 | 2.3067 | 1.8684 | 4.1751 | 324.202 | O59 | 4570 | 11.5404 | 8.3402
O58 | O57 | 0 | 200 | P | 20 | 2 | 151.6547 | 151.6547 | 210.1 | 1.2727 | 68.1626 | 1.3633 | 1.5465 | 2.9098 | 327.1117 | O58 | 4552.5 | 11.5613 | 8.3193
O57 | K57 | 0 | 200 | P | 15 | 2 | 151.6547 | 151.6547 | 210.1 | 1.2727 | 68.1626 | 1.0224 | 1.5465 | 2.5689 | 329.6807 | O57 | 4542.5 | 11.5759 | 8.3047
K57 | K56 | 0 | 200 | P | 275 | 5 | 151.6547 | 151.6547 | 210.1 | 1.2727 | 68.1626 | 18.7447 | 3.8663 | 22.611 | 352.2916 | K57 | 4535 | 11.5887 | 8.2919
K56 | K55 | 0 | 200 | P | 160 | 5.4 | 167.8213 | 167.8213 | 210.1 | 1.4084 | 83.297 | 13.3275 | 5.1133 | 18.4408 | 370.7324 | K56 | 4397.5 | 11.7018 | 8.1788
K55 | K54 | 0 | 200 | P | 10 | 5.4 | 167.8213 | 167.8213 | 210.1 | 1.4084 | 83.297 | 0.83297 | 5.1133 | 5.9462 | 376.6786 | K55 | 4317.5 | 11.794 | 8.0866
K54 | K53 | 0 | 200 | P | 190 | 6 | 217.1209 | 217.1209 | 210.1 | 1.8222 | 138.8011 | 26.3722 | 9.5096 | 35.8818 | 412.5605 | K54 | 4312.5 | 11.8237 | 8.0569
K53 | K52A | 0 | 200 | P | 55 | 4 | 241.7736 | 241.7736 | 210.1 | 2.029 | 171.8392 | 9.4512 | 7.8612 | 17.3123 | 429.8728 | K53 | 4217.5 | 12.0031 | 7.8775
K52A | O52 | 0 | 200 | P | 250 | 4 | 243.1806 | 243.1806 | 210.1 | 2.0409 | 173.831 | 43.4578 | 7.9529 | 51.4107 | 481.2835 | K52A | 4190 | 12.0897 | 7.7909
O52 | K51B | 0 | 200 | P | 285 | 6 | 254.228 | 254.228 | 210.1 | 2.1336 | 189.8691 | 54.1127 | 13.0379 | 67.1506 | 548.4341 | O52 | 4065 | 12.3467 | 7.5339
K51B | K51 | 0 | 200 | P | 525 | 9.4 | 256.6845 | 256.6845 | 210.1 | 2.1542 | 193.5313 | 101.6039 | 20.8227 | 122.4266 | 670.8607 | K51B | 3922.5 | 12.6825 | 7.1981
K51 | K50 | 0 | 200 | P | 595 | 12 | 261.9426 | 261.9426 | 210.1 | 2.1983 | 201.4881 | 119.8854 | 27.6823 | 147.5678 | 818.4284 | K51 | 3660 | 13.2946 | 6.586
K50 | K49 | 0 | 200 | P | 400 | 14.4 | 266.2827 | 266.2827 | 210.1 | 2.2347 | 208.1763 | 83.2705 | 34.3287 | 117.5992 | 936.0277 | K50 | 3362.5 | 14.0324 | 5.8482
K49 | K48 | 0 | 200 | P | 475 | 7.4 | 266.2827 | 266.2827 | 210.1 | 2.2347 | 208.1763 | 98.8838 | 17.6411 | 116.5249 | 1052.5526 | K49 | 3162.5 | 14.6204 | 5.2602
K48 | K47 | 0 | 200 | P | 120 | 2 | 273.3815 | 273.3815 | 210.1 | 2.2943 | 219.3511 | 26.3221 | 5.0255 | 31.3476 | 1083.9002 | K48 | 2925 | 15.2031 | 4.6775
K47 | K46 | 0 | 200 | P | 260 | 7.5 | 275.4155 | 275.4155 | 210.1 | 2.3114 | 222.6069 | 57.8778 | 19.127 | 77.0048 | 1160.905 | K47 | 2865 | 15.3598 | 4.5208
K46 | K45 | 0 | 250 | P | 60 | 2 | 281.8177 | 281.8177 | 263 | 1.5094 | 72.4672 | 4.348 | 2.175 | 6.523 | 1167.428 | K46 | 2735 | 15.7448 | 4.1358
K45 | K44 | 0 | 250 | P | 115 | 5 | 284.0142 | 284.0142 | 263 | 1.5211 | 73.5907 | 8.4629 | 5.5226 | 13.9855 | 1181.4135 | K45 | 2705 | 15.7774 | 4.1032
K44 | K42 | 0 | 250 | P | 90 | 3 | 310.8949 | 310.8949 | 263 | 1.6651 | 88.0411 | 7.9237 | 3.9704 | 11.8941 | 1193.3077 | K44 | 2647.5 | 15.8474 | 4.0332
K42 | K41 | 0 | 250 | P | 425 | 2 | 311.442 | 311.442 | 263 | 1.668 | 88.3487 | 37.5482 | 2.6563 | 40.2045 | 1233.5121 | K42 | 2602.5 | 15.9068 | 3.9738
K41 | K40 | 0 | 250 | P | 95 | 2 | 316.8588 | 316.8588 | 263 | 1.697 | 91.4225 | 8.6851 | 2.7495 | 11.4346 | 1244.9468 | K41 | 2390 | 16.1079 | 3.7727
K40 | K39 | 0 | 250 | P | 410 | 4 | 322.2756 | 322.2756 | 263 | 1.726 | 94.5489 | 38.765 | 5.6886 | 44.4536 | 1289.4004 | K40 | 2342.5 | 16.165 | 3.7156
K39 | K37 | 0 | 300 | T | 420 | 2 | 334.0954 | 334.0954 | 308 | 1.3047 | 64.2104 | 26.9683 | 1.6251 | 28.5935 | 1317.9939 | K39 | 2137.5 | 16.3873 | 3.4933
K37 | K25 | 0 | 300 | T | 450 | 3.5 | 335.7192 | 335.7192 | 308 | 1.311 | 64.8345 | 29.1755 | 2.8716 | 32.0472 | 1350.041 | K37 | 1927.5 | 16.5303 | 3.3503
K25 | K24 | 0 | 350 | P | 2535 | 28 | 505.435 | 505.435 | 344.4 | 1.5786 | 56.9332 | 144.3258 | 33.3081 | 177.6338 | 1527.6749 | K25 | 1702.5 | 16.6905 | 3.1901
K24 | K03 | 0 | 350 | P | 210 | 7.9 | 505.435 | 505.435 | 344.4 | 1.5786 | 56.9332 | 11.956 | 9.3976 | 21.3536 | 1549.0285 | K24 | 435 | 17.5787 | 2.3019
K03 | ODW | 0 | 450 | P | 430 | 3 | 787.2074 | 787.2074 | 444.6 | 1.4753 | 36.4781 | 15.6856 | 3.117 | 18.8026 | 1567.8311 | K03 | 330 | 17.6854 | 2.1952
ODW | C13 | 0 | 450 | T | 230 | 6.5 | 787.2074 | 787.2074 | 437 | 1.5271 | 56.4867 | 12.9919 | 7.2357 | 20.2276 | 1588.0587 | ODW | 115 | 17.7794 | 2.1011
[16 empty] | C13 | 0 | 17.8806 | 2

## Dane sieci
DANE SIECI
P | K | DN | TYP | L | KOL | ZAW | TR ODG | TR PRZEL | Sz
R003 | ODW | 65 | P | 370 | 14 |  |  | 2 | 9
ODW | K68/01 | 100 | P | 90 | 8 | 2 |  | 2 | 8.4
R004 | OX1 | 150 | P | 40 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
R008 | OX1 | 50 | P | 45 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX1 | OX2 | 80 | P | 105 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX2 | K68/01 | 200 | P | 155 | 4 |  |  |  | 2
K68/01 | OX3 | 200 | P | 535 | 8 |  |  | 2 | 6
R002 | OX3 | 50 | P | 55 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX3 | K68 | 200 | P | 305 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
R001 | K68 | 200 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
K68 | K67 | 200 | P | 290 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
R005 | K67 | 125 | P | 310 | 26 | 2 | 2 | 0 | 17.9
K67 | K66 | 200 | P | 290 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12.9
R007 | OX4 | 80 | T | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
R006 | OX4 | 80 | T | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
OX4 | OX5 | 125 | P | 135 | 4 |  |  | 2 | 4
R009 | OX6 | 65 | P | 45 | 1 |  | 2 | 0 | 3
R010 | OX6 | 65 | P | 45 |  |  | 2 | 0 | 2.5
OX6 | OX7 | 80 | P | 165 | 6 |  |  | 2 | 5
R011 | OX7 | 50 | P | 215 | 20 |  | 2 | 0 | 12.5
OX7 | OX5 | 80 | P | 105 | 10 |  |  | 2 | 7
OX5 | RED | 125 | P | 430 | 10 |  |  | 2 | 7
RED | K66 | 150 | P | 70 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8.4
K66 | K65A | 200 | P | 970 | 16 |  |  | 2 | 10
W249 | K65A | 40 | P | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K65A | K65 | 200 | P | 135 | 9 | 2 |  | 2 | 8.9
W223 | K65 | 40 | P | 100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
K65 | K63 | 200 | P | 1100 | 39 | 2 |  | 2 | 23.9
W215 | K63 | 50 | P | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
K63 | K62 | 200 | P | 155 | 8 |  |  | 2 | 6
W239 | K62 | 125 | P | 765 | 31 | 2 | 2 | 0 | 20.4
K62 | O61 | 200 | P | 500 | 8 |  |  | 2 | 6
O61 | K60 | 200 | P | 90 | 4 |  |  | 2 | 4
W237 | OX8 | 80 | T | 155 | 18 |  |  | 2 | 11
W236 | OX8 | 65 | T | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
OX8 | RED | 80 | P | 30 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX9 | 150 | P | 15 | 2 |  |  | 2 | 3
W235 | OX9 | 40 | P | 25 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX9 | K60/01 | 150 | P | 350 | 4 |  |  | 2 | 4
W234 | OX10 | 65 | P | 145 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
W228 | OX10 | 65 | P | 20 | 4 |  |  | 2 | 4
OX10 | K60/01 | 80 | P | 275 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10.4
K60/01 | OX11 | 150 | P | 95 | 4 |  |  | 2 | 4
W227 | OX11 | 65 | P | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX11 | K60 | 150 | P | 55 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K60 | O59 | 200 | P | 400 | 8 |  |  | 2 | 6
O59 | O58 | 200 | P | 35 | 1 |  |  | 2 | 2.5
W189 | O58 | 65 | P | 100 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
O58 | O57 | 200 | P | 20 |  |  |  | 2 | 2
O57 | K57 | 200 | P | 15 |  |  |  | 2 | 2
K57 | K56 | 200 | P | 275 | 6 |  |  | 2 | 5
W217 | OX12 | 65 | P | 250 | 12 |  |  | 2 | 8
W218 | OX12 | 40 | P | 80 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
OX12 | RED | 80 | P | 350 | 14 |  |  | 2 | 9
RED | K56/05 | 100 | P | 40 |  |  |  | 2 | 2
W216 | OX13 | 65 | P | 45 | 4 |  |  | 2 | 4
W226 | OX13 | 40 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX13 | K56/05 | 65 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.9
K56/05 | K56/03 | 100 | P | 295 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12.9
W211 | ODW | 65 | P | 205 | 2 |  |  | 2 | 3
ODW | K56/04 | 100 | P | 100 | 4 |  |  | 2 | 4
W241 | OX14 | 50 | P | 115 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W231 | OX14 | 65 | P | 55 | 8 |  |  | 2 | 6
OX14 | K56/04 | 65 | P | 250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K56/04 | K56/03 | 100 | P | 65 | 4 |  |  | 2 | 4
K56/03 | OX15 | 100 | P | 435 | 24 |  |  | 2 | 14
W207 | RED | 50 | T | 10 |  |  |  | 2 | 2
RED | OX15 | 50 | P | 20 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX15 | OX16 | 100 | P | 40 |  |  |  | 2 | 2
W206 | OX16 | 40 | P | 70 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX16 | OX17 | 100 | P | 105 | 4 |  |  | 2 | 4
W209 | RED | 40 | P | 45 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX17 | 50 | P | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.9
OX17 | K56 | 100 | P | 55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
K56 | K55 | 200 | P | 160 | 2 | 2 |  | 2 | 5.4
K55 | K54 | 200 | P | 10 | 2 | 2 |  | 2 | 5.4
W190 | OX18 | 65 | P | 145 | 14 |  |  | 2 | 9
W175 | OX18 | 65 | P | 85 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX18 | OX19 | 100 | P | 135 | 6 |  |  | 2 | 5
W178 | OX19 | 65 | P | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX19 | OX20 | 100 | P | 65 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W246 | OX20 | 65 | P | 35 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX20 | K54/02 | 100 | P | 150 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W173 | K54/02 | 65 | P | 30 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
K54/02 | OX21 | 125 | P | 105 | 2 |  |  | 2 | 3
W220 | OX22 | 65 | P | 255 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
W181 | OX22 | 65 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX22 | OX23 | 65 | P | 75 | 4 |  |  | 2 | 4
W186 | RED | 65 | T | 20 |  |  |  | 2 | 2
RED | OX23 | 65 | P | 160 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX23 | OX21 | 100 | P | 335 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX21 | OX24 | 125 | P | 275 | 4 |  |  | 2 | 4
W172 | OX24 | 65 | P | 120 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX24 | K54 | 150 | P | 70 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
K54 | K53 | 200 | P | 190 | 8 |  |  | 2 | 6
W208 | K53/03 | 40 | P | 180 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
W182 | K53/03 | 65 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
K53/03 | OX25 | 65 | P | 55 | 2 |  |  | 2 | 3
W187 | OX25 | 40 | P | 10 | 6 |  |  | 2 | 5
OX25 | OX26 | 65 | P | 210 | 2 |  |  | 2 | 3
OX26 | OX27 | 65 | P | 125 | 6 |  |  | 2 | 5
W214 | OX27 | 65 | P | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX27 | OX28 | 100 | P | 125 |  |  |  | 2 | 2
W213 | OX28 | 25 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX28 | K53/01 | 100 | P | 80 |  |  |  | 2 | 2
W238 | RED | 40 | P | 185 | 8 |  |  | 2 | 6
RED | OX29 | 65 | P | 70 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
W230 | OX29 | 50 | P | 85 | 8 |  |  | 2 | 6
OX29 | OX30 | 80 | P | 2 |  |  |  | 2 | 2
W232 | OX30 | 50 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX30 | OX31 | 80 | P | 250 | 14 |  |  | 2 | 9
W221 | OX31 | 50 | P | 35 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX31 | K53/01 | 80 | P | 185 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.9
K53/01 | OX32 | 100 | P | 85 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W183 | RED | 65 | T | 80 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
RED | OX32 | 65 | P | 20 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX32 | K53 | 100 | P | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
K53 | K52A | 200 | P | 55 | 4 |  |  | 2 | 4
W240 | K52A | 40 | P | 35 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
K52A | O52 | 200 | P | 250 | 4 |  |  | 2 | 4
W179 | OX33 | 65 | T | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
W233 | OX33 | 65 | T | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX33 | O52 | 100 | P | 70 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
O52 | K51B | 200 | P | 285 | 8 |  |  | 2 | 6
W225 | K51B | 50 | P | 185 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10.9
K51B | K51 | 200 | P | 525 | 10 | 2 |  | 2 | 9.4
W193 | RED | 32 | P | 280 | 14 |  |  | 2 | 9
RED | OX34 | 40 | T | 35 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W195 | OX34 | 25 | T | 5 | 4 |  |  | 2 | 4
OX34 | OX35 | 40 | P | 110 | 6 |  |  | 2 | 5
W171 | OX35 | 125 | P | 195 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX35 | K51 | 125 | P | 85 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K51 | K50 | 200 | P | 595 | 20 |  |  | 2 | 12
W174 | K50 | 65 | P | 75 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
W205 | K50 | 40 | P | 70 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K50 | K49 | 200 | P | 400 | 20 | 2 |  | 2 | 14.4
K49 | K48 | 200 | P | 475 | 6 | 2 |  | 2 | 7.4
W117 | K48/01 | 40 | T | 150 | 10 | 2 |  | 2 | 9.4
W116 | K48/01 | 65 | T | 80 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
K48/01 | K48 | 100 | T | 140 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K48 | K47 | 200 | P | 120 |  |  |  | 2 | 2
W210 | K47 | 40 | P | 10 | 4 |  |  | 2 | 4
K47 | K46 | 200 | P | 260 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
W222 | OX62 | 100 | T | 70 | 4 |  |  | 2 | 4
W185 | OX62 | 50 | T | 10 | 4 |  |  | 2 | 4
OX62 | RED | 100 | P | 45 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
RED | OX63 | 150 | P | 70 |  |  |  | 2 | 2
W224 | OX63 | 50 | P | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX63 | OX64 | 150 | P | 170 | 12 |  |  | 2 | 8
W114 | OX64 | 65 | P | 35 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX64 | 0X65 | 125 | P | 5 |  |  |  | 2 | 2
W176 | OX65 | 50 | P | 100 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX65 | OX66 | 125 | P | 150 | 8 |  |  | 2 | 6
W113 | OX66 | 65 | P | 25 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX66 | RED | 125 | P | 110 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | OX67 | 150 | P | 10 | 2 |  |  | 2 | 3
W243 | OX68 | 25 | P | 60 | 8 |  |  | 2 | 6
W115 | OX68 | 25 | T | 8 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX68 | OX67 | 32 | P | 65 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
W112 | OX67 | 65 | P | 40 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX67 | OX69 | 150 | P | 115 |  |  |  | 2 | 2
W111 | OX69 | 32 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX69 | OX70 | 150 | P | 130 | 4 |  |  | 2 | 4
W110 | OX70 | 32 | P | 10 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX70 | OX71 | 150 | P | 10 |  |  |  | 2 | 2
W109 | OX71 | 32 | P | 50 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX71 | K46 | 150 | P | 140 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
K46 | K45 | 250 | P | 60 |  |  |  | 2 | 2
W108 | K45 | 32 | T | 80 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
W107 | K45 | 40 | T | 35 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K45 | K44 | 250 | P | 115 | 6 |  |  | 2 | 5
W106 | OX72 | 80 | P | 50 | 6 |  |  | 2 | 5
W105 | OX72 | 50 | P | 30 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX72 | OX73 | 100 | P | 175 | 6 |  |  | 2 | 5
W104 | OX73 | 100 | P | 100 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
OX73 | K44 | 150 | P | 75 | 7 |  | 2 | 0 | 6
K44 | K42 | 250 | P | 90 | 2 |  |  | 2 | 3
W102 | RED | 32 | P | 50 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | K42 | 80 | P | 115 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
K42 | K41 | 250 | P | 425 |  |  |  | 2 | 2
W103 | K41 | 65 | P | 225 | 14 |  | 2 | 0 | 9.5
K41 | K40 | 250 | P | 95 |  |  |  | 2 | 2
W101 | K40 | 80 | P | 120 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
K40 | K39 | 250 | P | 410 | 4 |  |  | 2 | 4
W100 | K39 | 100 | T | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K39 | K37 | 300 | T | 420 |  |  |  | 2 | 2
W099 | K37 | 80 | T | 15 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K37 | K25 | 300 | T | 450 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
W202 | OX36 | 50 | P | 140 | 10 |  |  | 2 | 7
W167 | OX36 | 50 | P | 15 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX36 | OX37 | 65 | P | 85 | 4 |  |  | 2 | 4
W168 | OX37 | 50 | P | 40 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX37 | OX38 | 80 | P | 45 |  |  |  | 2 | 2
W170 | OX38 | 50 | P | 15 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX38 | OX39 | 100 | P | 5 |  |  |  | 2 | 2
W169 | OX39 | 40 | P | 110 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX39 | RED | 100 | P | 350 | 8 |  |  | 2 | 6
RED | K31/08 | 125 | P | 445 | 16 |  |  | 2 | 10
W164 | RED1 | 100 | T | 35 | 4 |  |  | 2 | 4
RED1 | RED2 | 100 | P | 105 | 4 |  |  | 2 | 4
RED2 | OX40 | 125 | P | 80 |  |  |  | 2 | 2
W163 | OX40 | 80 | T | 30 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX40 | OX41 | 125 | P | 95 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
W166 | OX41 | 125 | P | 40 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX41 | K31/08 | 125 | P | 550 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10.9
K31/08 | K31/06 | 150 | P | 170 |  |  |  | 2 | 2
W198 | K31/06 | 80 | P | 85 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
K31/06 | K31/05 | 150 | P | 160 | 6 |  |  | 2 | 5
W161 | K31/05 | 65 | T | 65 | 8 |  |  | 2 | 6
K31/05 | K31/03 | 150 | P | 65 |  |  |  | 2 | 2
W160 | K31/04 | 25 | T | 55 | 4 |  |  | 2 | 4
W159 | K31/04 | 25 | T | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
K31/04 | RED | 40 | T | 50 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | K31/03 | 40 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
K31/03 | K31/02 | 150 | P | 100 |  |  |  | 2 | 2
W158 | K31/02 | 40 | T | 42 | 6 |  |  | 2 | 5
K31/02 | OX42 | 150 | P | 70 |  |  |  | 2 | 2
W157 | OX42 | 65 | P | 20 | 8 |  |  | 2 | 6
OX42 | OX43 | 150 | P | 225 |  |  |  | 2 | 2
W156 | OX44 | 50 | P | 75 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W155 | OX44 | 50 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX44 | OX43 | 65 | P | 115 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX43 | OX45 | 200 | P | 225 | 2 |  |  | 2 | 3
W154 | OX45 | 50 | P | 30 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX45 | OX46 | 200 | P | 100 | 2 |  |  | 2 | 3
W153 | RED | 50 | T | 20 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX46 | 50 | P | 45 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX46 | K31 | 200 | P | 255 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.9
W152 | RED | 100 | T | 115 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | K49/01 | 80 | P | 15 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W212 | K49/01 | 65 | T | 140 | 6 | 2 |  | 2 | 7.4
K49/01 | OX47 | 125 | P | 40 |  |  |  | 2 | 2
W151 | OX47 | 40 | P | 26 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX47 | RED | 125 | P | 20 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | K49/02 | 150 | T | 155 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W150 | K49/02 | 65 | T | 40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.9
K49/02 | K49/03 | 150 | T | 40 |  |  |  | 2 | 2
W149 | K49/03 | 40 | T | 110 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
K49/03 | K35/07 | 150 | T | 590 | 10 |  |  | 2 | 7
W148 | K35/07 | 65 | T | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.9
K35/07 | K35/06 | 150 | T | 45 |  |  |  | 2 | 2
W147 | RED | 32 | P | 50 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | K35/06 | 32 | T | 120 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K35/06 | OX48 | 150 | T | 55 | 2 |  |  | 2 | 3
W146 | OX49 | 65 | P | 110 | 4 |  |  | 2 | 4
W145 | OX49 | 25 | P | 70 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX49 | OX50 | 80 | P | 75 | 2 |  |  | 2 | 3
W144 | OX50 | 50 | P | 25 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX50 | OX51 | 80 | P | 200 | 6 |  |  | 2 | 5
W146 | RED | 25 | T | 20 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX51 | 25 | P | 15 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX51 | OX48 | 80 | P | 5 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX48 | K35 | 150 | T | 120 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
W140 | K35/03 | 100 | P | 150 | 2 |  |  | 2 | 3
W142 | RED | 65 | P | 175 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | OX52 | 65 | T | 100 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W141 | OX52 | 50 | T | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX52 | RED | 80 | T | 155 | 12 |  |  | 2 | 8
RED | K35/03 | 80 | P | 115 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10.9
W139 | K35/03 | 65 | T | 50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K35/03 | K35/02 | 150 | P | 95 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W138 | K35/02 | 80 | T | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
K35/02 | K35/01 | 200 | T | 115 |  |  |  | 2 | 2
W137 | OX53 | 32 | T | 185 | 18 | 2 | 2 | 0 | 13.9
W136 | OX53 | 65 | T | 10 | 4 |  |  | 2 | 4
OX53 | K35/01 | 50 | P | 65 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K35/01 | K35 | 200 | T | 265 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W135 | K35 | 65 | T | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K35 | OX54 | 200 | T | 180 | 4 |  |  | 2 | 4
W194 | OX54 | 25 | T | 10 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX54 | K33 | 200 | T | 20 |  |  |  | 2 | 2
W134 | K33 | 80 | T | 60 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
K33 | K32 | 200 | T | 325 | 4 |  |  | 2 | 4
W133 | K32 | 100 | T | 45 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K32 | RED | 200 | T | 100 |  |  |  | 2 | 2
RED | OX55 | 200 | P | 145 |  |  |  | 2 | 2
W132 | OX55 | 80 | P | 80 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX55 | OX56 | 200 | P | 150 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W131 | K31/01 | 100 | T | 65 | 10 |  |  | 2 | 7
K31/01 | RED | 125 | T | 330 | 12 |  |  | 2 | 8
RED | OX57 | 150 | T | 60 | 4 |  |  | 2 | 4
W130 | OX57 | 50 | T | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
OX57 | RED | 150 | T | 10 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX56 | 150 | P | 55 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX56 | OX58 | 200 | P | 45 |  |  |  | 2 | 2
W129 | OX58 | 40 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX58 | K31 | 200 | P | 50 |  | 2 |  | 2 | 4.4
K31 | K30 | 250 | P | 140 |  |  |  | 2 | 2
W128 | OX59 | 65 | P | 45 | 4 |  |  | 2 | 4
W127 | RED | 40 | T | 20 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX59 | 50 | P | 40 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX59 | K30 | 65 | P | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
K30 | RED | 250 | P | 140 | 12 |  |  | 2 | 8
RED | OX60 | 300 | P | 10 |  |  |  | 2 | 2
W125 | OX60 | 40 | P | 40 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX60 | O28 | 300 | P | 30 | 2 | 2 |  | 2 | 5.4
W122 | K28/03 | 80 | T | 315 | 22 | 2 |  | 2 | 15.4
W121 | K28/03 | 65 | T | 45 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K28/03 | K28/02 | 125 | T | 210 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W120 | K28/02 | 65 | T | 140 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K28/02 | K28/01 | 125 | T | 90 | 8 |  |  | 2 | 6
W119 | K28/01 | 100 | T | 65 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W201 | K28/01 | 40 | T | 10 | 2 |  |  | 2 | 3
K28/01 | K28 | 150 | T | 350 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
K28 | O28 | 150 | P | 30 | 2 |  |  | 2 | 3
O28 | K27 | 300 | P | 140 | 4 |  |  | 2 | 4
W126 | RED | 50 | T | 40 | 8 |  |  | 2 | 6
RED | K27 | 50 | P | 60 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W162 | RED1 | 50 | P | 70 | 6 |  |  | 2 | 5
RED1 | RED2 | 65 | T | 200 | 6 |  |  | 2 | 5
RED2 | OX61 | 65 | P | 75 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W124 | OX61 | 125 | P | 45 | 6 |  |  | 2 | 5
OX61 | K27/01 | 125 | P | 45 | 4 |  |  | 2 | 4
W199 | K27/03 | 50 | P | 260 | 12 |  |  | 2 | 8
K27/03 | K27/01 | 125 | P | 155 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.9
K27/01 | K27 | 200 | P | 810 | 16 |  |  | 2 | 10
K27 | ODW | 350 | P | 65 | 2 |  |  | 2 | 3
ODW | K26 | 300 | T | 105 |  | 2 |  | 2 | 4.4
W118 | K26 | 80 | T | 40 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
K26 | K25 | 300 | T | 320 |  |  |  | 2 | 2
K25 | K24 | 350 | P | 2535 | 52 |  |  | 2 | 28
K24 | K03 | 350 | P | 210 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
W090 | RED1 | 100 | P | 905 | 6 |  |  | 2 | 5
RED1 | RED2 | 125 | T | 305 | 16 |  |  | 2 | 10
RED2 | K22/01 | 125 | P | 70 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W197 | K22/01 | 40 | P | 140 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
K22/01 | K22/01 | 125 | T | 205 | 18 | 2 | 2 | 0 | 13.9
W095 | RED | 125 | T | 115 |  |  |  | 2 | 2
RED | K23/01 | 125 | P | 145 | 16 |  | 2 | 0 | 10.5
W094 | K23/01 | 32 | T | 10 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K23/01 | K23 | 125 | T | 240 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.9
W098 | K23/02 | 125 | T | 240 | 12 |  |  | 2 | 8
W097 | K23/02 | 50 | T | 30 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W096 | K23/02 | 100 | T | 130 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.9
K23/02 | RED | 150 | T | 80 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX74 | 150 | P | 255 | 12 |  |  | 2 | 8
W191 | RED | 65 | T | 30 | 10 |  |  | 2 | 7
RED | OX74 | 65 | P | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX74 | K23 | 65 | P | 5 | 4 |  |  | 4 | 6
K23 | K22 | 150 | P | 10 |  |  |  | 2 | 2
K22 | K21 | 200 | T | 195 | 16 |  |  | 2 | 10
W088 | K21/01 | 100 | T | 220 | 6 |  |  | 2 | 5
K21/01 | K21 | 125 | T | 125 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.9
K21/01 | K20 | 250 | T | 140 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W087 | K20 | 100 | T | 130 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K20 | K19 | 250 | T | 145 | 12 |  |  | 2 | 8
W086 | K19 | 100 | T | 120 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
K19 | K18 | 250 | T | 185 | 12 |  |  | 2 | 8
W085 | RED | 100 | T | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
RED | K18/01 | 125 | P | 120 | 12 | 2 |  | 2 | 10.4
W084 | K18/01 | 100 | T | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K18/01 | K18 | 150 | T | 265 | 22 | 2 | 2 | 0 | 15.9
K18 | K17 | 250 | T | 140 | 8 | 2 |  | 2 | 8.4
K17 | K16 | 250 | T | 195 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10.9
K16 | K15 | 300 | T | 195 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12.9
W083 | K15 | 100 | T | 85 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K15 | K14 | 300 | T | 215 | 12 | 2 |  | 2 | 10.4
W082 | K14/01 | 50 | T | 135 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
W081 | K14/01 | 125 | T | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K14/01 | K14 | 125 | T | 155 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
K14 | K13A | 300 | T | 240 | 14 | 2 |  | 2 | 11.4
W204 | RED | 65 | P | 35 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | K13A | 100 | P | 650 | 22 | 2 | 2 | 0 | 15.9
K13A | RED | 300 | T | 20 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | K13 | 300 | P | 180 | 2 |  |  | 2 | 3
K13 | K05 | 300 | T | 720 | 44 | 2 | 2 | 0 | 26.9
W075 | RED | 65 | T | 30 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX75 | 65 | P | 50 |  |  | 2 | 0 | 2.5
W076 | OX75 | 50 | P | 55 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX75 | K11/05 | 80 | P | 45 | 2 |  |  | 2 | 3
W079 | OX80 | 40 | T | 155 | 14 |  | 2 | 0 | 9.5
W078 | OX80 | 50 | T | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX80 | OX81 | 65 | T | 165 | 8 |  |  | 2 | 6
W077 | OX81 | 50 | T | 15 | 6 |  |  | 2 | 5
OX81 | K11/05 | 80 | P | 30 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K11/05 | K11/04 | 100 | P | 145 | 4 |  |  | 2 | 4
W071 | OX82 | 50 | P | 55 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W074 | OX83 | 50 | T | 120 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W073 | OX83 | 50 | T | 10 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX83 | OX84 | 65 | T | 85 | 10 |  |  | 2 | 7
W072 | OX84 | 50 | T | 90 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX84 | OX82 | 80 | P | 40 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX82 | K11/04 | 80 | P | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
K11/04 | K11/03 | 150 | P | 220 | 12 |  |  | 2 | 8
W070 | RED | 65 | T | 50 | 8 |  |  | 2 | 6
RED | OX85 | 65 | P | 50 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W069 | OX85 | 65 | P | 40 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX85 | OX86 | 80 | P | 45 |  |  |  | 2 | 2
W068 | OX86 | 25 | P | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX86 | OX87 | 80 | P | 95 | 4 |  |  | 2 | 4
W067 | RED | 65 | T | 30 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX87 | 65 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX87 | K11/03 | 100 | P | 75 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
W066 | OX88 | 40 | T | 140 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W065 | OX88 | 50 | T | 10 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX88 | K11/03 | 65 | T | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
K11/03 | RED | 150 | P | 50 |  |  |  | 2 | 2
RED | K11 | 200 | T | 185 |  | 2 | 2 | 0 | 4.9
W060 | K11/01 | 65 | T | 125 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
K11/01 | K11/02 | 80 | T | 75 | 4 |  |  | 2 | 4
W062 | OX89 | 50 | T | 140 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W061 | OX89 | 40 | T | 10 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX89 | K11/02 | 65 | T | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8.9
W064 | OX90 | 40 | T | 190 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
W063 | OX90 | 50 | T | 25 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX90 | K11/02 | 65 | T | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
K11/02 | K11 | 80 | T | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9
K11 | K10A | 200 | T | 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.9
K10A | K10 | 200 | T | 50 |  |  |  | 2 | 2
W059 | K10 | 50 | T | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9.9
K10 | K09 | 200 | T | 195 | 4 |  |  | 2 | 4
W058 | K09/08 | 80 | T | 120 | 8 |  |  | 2 | 6
W219 | RED | 50 | P | 10 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | K09/08 | 50 | T | 10 |  |  | 2 | 0 | 2.5
K09/08 | K09/07 | 100 | T | 90 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W056 | RED | 40 | P | 50 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | K09/07 | 50 | T | 40 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K09/07 | K09/06 | 125 | T | 200 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
W055 | K09/06 | 65 | T | 30 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K09/06 | K09/05 | 125 | T | 100 | 4 |  |  | 2 | 4
W054 | K09/05 | 65 | T | 95 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
K09/05 | K09/04 | 150 | T | 85 | 8 |  |  | 2 | 6
W053 | K09/04 | 65 | T | 30 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K09/04 | K09/03 | 150 | T | 85 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
W052 | K09/03 | 50 | T | 55 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
K09/03 | K09/01 | 150 | T | 270 | 10 |  |  | 2 | 7
W049 | K09/01 | 50 | T | 50 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W051 | K09/02 | 80 | T | 85 | 14 | 2 |  | 2 | 11.4
W050 | K09/02 | 50 | T | 65 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K09/02 | K09/01 | 80 | T | 65 | 4 | 2 |  | 2 | 6.4
K09/01 | K09 | 200 | T | 195 | 12 | 2 |  | 2 | 10.4
W080 | OX91 | 80 | P | 150 | 14 |  |  | 2 | 9
W037 | OX91 | 50 | P | 60 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX91 | K09/09A | 80 | P | 60 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W034 | OX92 | 65 | P | 65 | 6 |  |  | 2 | 5
W035 | RED | 65 | T | 30 |  |  |  | 2 | 2
RED | OX92 | 65 | P | 10 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX92 | OX93 | 80 | P | 70 | 2 |  |  | 2 | 3
W033 | OX93 | 65 | P | 25 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX93 | K09/09B | 100 | P | 70 |  |  |  | 2 | 2
W028 | OX94 | 50 | P | 85 | 8 |  |  | 2 | 6
W029 | OX94 | 50 | P | 25 |  |  | 2 | 0 | 2.5
OX94 | K09/09B | 65 | P | 70 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K09/09B | K09/09A | 125 | P | 10 |  |  |  | 2 | 2
K09/09A | OX95 | 125 | P | 150 |  |  |  | 2 | 2
W030 | OX95 | 50 | P | 20 | 6 |  |  | 2 | 5
OX95 | OX96 | 125 | P | 160 | 8 |  |  | 2 | 6
W031 | RED | 50 | T | 10 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | OX96 | 50 | P | 25 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX96 | K09 | 125 | P | 115 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K09 | K08 | 250 | T | 105 | 4 |  |  | 2 | 4
K08 | K07 | 250 | T | 180 |  |  |  | 2 | 2
W244 | OX97 | 50 | P | 110 | 6 |  |  | 2 | 5
W245 | OX97 | 50 | P | 55 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX97 | OX98 | 65 | P | 140 | 4 |  |  | 2 | 4
W048 | RED | 50 | T | 10 |  |  |  | 2 | 2
RED | OX98 | 50 | P | 65 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX98 | OX99 | 80 | P | 60 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W046 | OX100 | 50 | P | 70 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W047 | OX100 | 50 | P | 45 | 6 |  |  | 2 | 5
OX100 | OX101 | 65 | P | 60 | 2 |  |  | 2 | 3
W045 | OX101 | 50 | P | 90 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX101 | OX102 | 80 | P | 40 |  |  |  | 2 | 2
W044 | OX102 | 50 | P | 15 |  |  | 2 | 0 | 2.5
OX102 | OX99 | 100 | P | 25 |  |  |  | 2 | 2
OX99 | OX103 | 100 | P | 95 | 4 |  |  | 2 | 4
W043 | OX103 | 40 | P | 55 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX103 | OX104 | 100 | P | 50 |  |  |  | 2 | 2
W247 | RED | 65 | T | 15 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX105 | 65 | P | 65 | 2 |  |  | 2 | 3
W042 | RED | 65 | T | 20 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX106 | 65 | P | 20 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
W248 | RED | 65 | T | 20 | 2 |  |  | 2 | 3
RED | OX106 | 65 | P | 20 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX1O6 | OX105 | 65 | P | 10 |  |  |  | 2 | 2
OX105 | OX104 | 65 | P | 110 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
OX104 | OX107 | 125 | P | 115 | 4 |  |  | 2 | 4
W041 | RED | 50 | T | 25 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | OX107 | 50 | P | 125 |  |  |  | 2 | 2
OX107 | OX108 | 125 | P | 80 |  |  |  | 2 | 2
W040 | K07/02 | 80 | T | 130 | 6 | 2 |  | 2 | 7.4
W039 | K07/02 | 40 | T | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
K07/02 | OX108 | 40 | P | 80 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX108 | K07 | 125 | P | 115 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K07 | K06 | 300 | T | 130 | 4 |  |  | 2 | 4
W038 | K06 | 50 | T | 45 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
W027 | OX109 | 32 | P | 80 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W025 | OX109 | 65 | T | 50 | 6 |  |  | 2 | 5
OX109 | K06/02 | 65 | T | 65 |  |  |  | 2 | 2
W024 | K06/02 | 65 | T | 80 | 6 |  |  | 2 | 5
K06/02 | OX110 | 100 | T | 90 | 2 |  |  | 2 | 3
W023 | OX110 | 65 | T | 25 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX110 | K06/01 | 100 | T | 70 |  |  |  | 2 | 2
K06/01 | 0X111 | 150 | P | 110 | 10 |  |  | 2 | 7
W026 | OX111 | 50 | P | 40 | 8 |  |  | 2 | 6
OX111 | OX112 | 150 | P | 50 |  |  |  | 2 | 2
W020 | RED | 50 | T | 20 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX112 | 50 | P | 20 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX112 | OX113 | 150 | P | 55 | 4 |  |  | 2 | 4
W019 | RED | 40 | T | 35 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | OX113 | 50 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX113 | OX114 | 150 | P | 50 |  |  |  | 2 | 2
W032 | OX115 | 50 | P | 115 | 10 |  |  | 2 | 7
W022 | RED | 50 | T | 50 |  |  |  | 2 | 2
RED | OX115 | 50 | P | 10 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX115 | OX116 | 50 | T | 80 |  |  |  | 2 | 2
W021 | OX116 | 50 | T | 15 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX116 | RED | 80 | T | 25 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX114 | 65 | P | 70 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
OX114 | OX117 | 150 | P | 105 | 4 |  |  | 2 | 4
W018 | RED | 50 | T | 60 | 8 |  |  | 2 | 6
RED | OX118 | 50 | P | 10 | 2 |  |  | 2 | 3
W017 | OX118 | 50 | T | 15 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX118 | RED | 65 | T | 35 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX117 | 65 | P | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
OX117 | K06 | 150 | P | 90 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.9
K06 | K05 | 300 | T | 125 |  |  |  | 2 | 2
K05 | K03 | 300 | P | 725 | 14 |  |  | 2 | 9
K03 | ODW | 450 | P | 430 | 2 |  |  | 2 | 3
ODW | C13 | 450 | T | 230 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
W004 | K01/08 | 40 | P | 140 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
W006 | OX119 | 40 | P | 50 | 8 |  |  | 2 | 6
W005 | RED | 40 | T | 40 | 6 |  |  | 2 | 5
RED | OX119 | 40 | P | 30 | 8 |  | 2 | 0 | 6.5
OX119 | K01/08 | 50 | P | 100 | 2 |  |  | 2 | 3
K01/08 | K01/07 | 80 | P | 200 | 6 |  |  | 2 | 5
K01/07 | K01/05 | 150 | T | 90 | 4 |  |  | 2 | 4
K01/05 | K01/03 | 150 | T | 160 | 8 |  |  | 2 | 6
K01/03 | K01/01 | 150 | T | 90 | 8 |  |  | 2 | 6
W196 | K01/09 | 125 | P | 875 | 20 |  |  | 2 | 12
K01/09 | 0X120 | 125 | P | 50 | 2 |  | 2 | 0 | 3.5
W009 | 0X121 | 50 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX121 | OX120 | 100 | P | 20 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX120 | K01/01 | 100 | P | 405 | 14 |  | 2 | 0 | 9.5
K01/01 | K01 | 200 | T | 265 |  |  |  | 2 | 2
K01 | OX121 | 300 | T | 50 |  |  |  | 2 | 2
W242 | OX122 | 32 | P | 120 | 6 |  |  | 2 | 5
W229 | OX122 | 32 | P | 5 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
OX122 | RED1 | 32 | P | 20 |  |  |  | 2 | 2
RED1 | RED2 | 65 | P | 100 | 4 |  |  | 2 | 4
RED2 | RED3 | 65 | T | 25 | 6 |  |  | 2 | 5
RED3 | RED4 | 25 | T | 20 | 4 |  |  | 2 | 4
RED4 | K01/01 | 25 | P | 35 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W014 | RED | 80 | T | 115 | 4 |  |  | 2 | 4
RED | OX123 | 65 | P | 25 | 2 |  |  | 2 | 3
W013 | OX123 | 32 | P | 40 | 10 |  | 2 | 0 | 7.5
OX123 | OX124 | 65 | P | 120 |  |  |  | 2 | 2
W011 | OX124 | 32 | P | 10 | 6 |  | 2 | 0 | 5.5
OX124 | OX125 | 65 | P | 60 | 2 |  |  | 2 | 3
W188 | OX125 | 25 | P | 5 | 4 |  | 2 | 0 | 4.5
W203 | OX125 | 25 | T | 60 | 4 |  |  | 2 | 4
OX125 | OX126 | 65 | P | 115 |  |  |  | 2 | 2
W012 | OX126 | 32 | P | 110 | 12 |  | 2 | 0 | 8.5
OX126 | K01 | 80 | P | 150 | 4 |  | 2 | 2 | 6.5

## Dane węzłów
Dp dysp.
Nr | msz | msl | zima | lato
W004 | 0 | 0 | 0 | 0
W005 | 1.1454 | 0.57189 | 44.9171 | 34.7743
W006 | 1.5138 | 0.57189 | 52.7488 | 34.9333
W009 | 6.9624 | 2.1854 | 81.8367 | 22.0258
W011 | 0.93797 | 0 | 75.939 | 0
W012 | 0.82072 | 0 | 70.0897 | 0
W013 | 0.53464 | 0 | 70.2969 | 0
W014 | 3.7537 | 0.39305 | 96.7443 | 20.4227
W017 | 1.3825 | 0.60727 | 41.1197 | 30.1958
W018 | 2.6418 | 1.1497 | 45.0222 | 31.6297
W019 | 1.4193 | 0.60727 | 43.2408 | 38.3239
W020 | 2.4551 | 1.1497 | 54.4565 | 31.6297
W021 | 2.7867 | 1.1497 | 60.4297 | 44.2107
W022 | 2.6025 | 1.1497 | 50.9643 | 58.1967
W023 | 3.7347 | 1.5761 | 56.6974 | 43.3474
W024 | 3.4104 | 1.5761 | 54.8076 | 43.3474
W025 | 3.4104 | 1.5761 | 60.0845 | 44.4745
W026 | 2.7622 | 1.1497 | 59.9541 | 44.2107
W027 | 1.4523 | 0 | 98.6303 | 0
W028 | 2.8089 | 1.1497 | 60.8623 | 44.2107
W029 | 2.5042 | 1.1497 | 56.4279 | 44.2107
W030 | 2.6516 | 1.1497 | 55.5465 | 43.7722
W031 | 2.5165 | 1.1497 | 56.5303 | 44.2107
W032 | 2.5165 | 1.1497 | 56.5303 | 44.2107
W033 | 3.4436 | 1.5761 | 54.993 | 43.3474
W034 | 3.5406 | 1.5761 | 56.2736 | 43.4917
W035 | 3.521 | 1.5761 | 68.4547 | 56.3695
W037 | 0.93743 | 0.3734 | 43.0159 | 30.8712
W038 | 1.0455 | 0.3734 | 43.044 | 30.8712
W039 | 1.2386 | 0.55027 | 42.1502 | 33.7358
W040 | 4.8147 | 2.3642 | 55.1515 | 45.1873
W041 | 2.6912 | 1.2145 | 59.6668 | 46.0912
W042 | 2.9833 | 1.1497 | 49.5062 | 42.5346
W043 | 0.40534 | 0 | 75.9199 | 0
W044 | 3.5471 | 1.5781 | 55.6165 | 43.3857
W045 | 4.0384 | 1.5781 | 59.6693 | 43.3857
W046 | 3.4943 | 1.5781 | 55.3132 | 43.3857
W047 | 3.0865 | 1.1497 | 43.7267 | 32.1345
W048 | 2.4924 | 1.1497 | 51.1785 | 32.1345
W049 | 2.5128 | 1.1497 | 54.0312 | 43.694
W050 | 2.3998 | 1.1497 | 55.5779 | 44.2107
W051 | 5.0604 | 2.3642 | 68.1779 | 47.8511
W052 | 2.0891 | 1.1497 | 62.2099 | 53.1587
W053 | 3.0963 | 1.5781 | 53.174 | 43.3857
W054 | 3.5373 | 1.5781 | 55.5597 | 43.3857
W055 | 3.7006 | 1.5781 | 56.5241 | 43.3857
W056 | 1.5023 | 0 | 63.1256 | 0
W058 | 4.3739 | 0 | 74.3781 | 0
W059 | 1.0849 | 0 | 42.7143 | 0
W060 | 2.3507 | 1.1497 | 55.1904 | 44.2107
W061 | 1.2719 | 0.60727 | 49.9545 | 35.6383
W062 | 2.6553 | 1.1497 | 57.9468 | 44.2107
W063 | 2.32 | 1.1497 | 54.9522 | 44.2107
W064 | 1.3702 | 0.60727 | 52.562 | 33.1418
W065 | 2.7499 | 1.1497 | 59.7182 | 44.2107
W066 | 1.407 | 0.60727 | 53.371 | 35.594
W067 | 3.5652 | 1.5761 | 62.8936 | 43.3474
W068 | 0.08598 | 0 | 60.0225 | 0
W069 | 3.4841 | 1.5761 | 55.2221 | 43.3474
W070 | 3.6192 | 1.5761 | 56.0048 | 43.3474
W071 | 2.5779 | 1.1497 | 57.0497 | 44.2107
W072 | 2.4772 | 1.1497 | 56.2044 | 44.2107
W073 | 2.5583 | 1.1497 | 56.8821 | 44.2107
W074 | 2.492 | 1.1497 | 56.326 | 44.2107
W075 | 3.4596 | 1.5761 | 55.0829 | 43.3474
W076 | 3.4559 | 1.5761 | 55.0622 | 43.3474
W077 | 2.5902 | 1.1497 | 57.1551 | 44.2107
W078 | 2.4551 | 1.1497 | 56.0234 | 44.2107
W079 | 1.4193 | 0.60727 | 54.2712 | 33.1976
W080 | 7.3386 | 2.1028 | 60.92 | 33.5693
W081 | 10.086 | 4.4808 | 78.2665 | 64.4734
W082 | 1.8795 | 0.43629 | 75.559 | 60.9028
W083 | 12.0383 | 4.7579 | 79.3474 | 67.8051
W084 | 8.4858 | 3.3311 | 73.4702 | 60.0708
W085 | 12.2787 | 5.2119 | 96.8262 | 77.4642
W086 | 9.7986 | 4.0386 | 88.5565 | 74.6507
W087 | 6.0783 | 2.8536 | 73.0695 | 64.6249
W088 | 8.7376 | 1.808 | 91.0759 | 63.7107
W090 | 7.4209 | 0 | 70.5575 | 0
W094 | 0.27357 | 0 | 79.054 | 0
W095 | 12.5809 | 5.037 | 59.3944 | 47.1967
W096 | 11.4464 | 4.2528 | 74.7022 | 60.3458
W097 | 1.4813 | 0.39305 | 43.686 | 30.9218
W098 | 8.2445 | 3.4196 | 72.4398 | 61.4452
W099 | 1.6238 | 0 | 49.2702 | 0
W100 | 11.8199 | 0 | 70.0005 | 0
W101 | 5.4168 | 0 | 55.4362 | 0
W102 | 0.54715 | 0 | 41.8602 | 0
W103 | 5.6431 | 5.5538 | 81.2717 | 76.398
W104 | 15.5502 | 0 | 60.8292 | 0
W105 | 2.4684 | 0 | 74.0975 | 0
W106 | 8.8621 | 0 | 55.7094 | 0
W107 | 2.0307 | 0 | 80.8759 | 0
W108 | 0.16571 | 0 | 65.7782 | 0
W109 | 0.17196 | 0 | 66.3763 | 0
W110 | 0.21886 | 0 | 71.4746 | 0
W111 | 0.46898 | 0 | 41.118 | 0
W112 | 5.3414 | 2.2856 | 50.1205 | 32.0593
W113 | 5.4372 | 2.2856 | 50.7435 | 32.0593
W114 | 5.5932 | 2.2856 | 51.7816 | 32.0593
W115 | 0.12283 | 0 | 62.2441 | 0
W116 | 6.0483 | 0 | 121.8612 | 0
W117 | 1.0504 | 0.3734 | 44.7142 | 30.8879
W118 | 9.849 | 3.0422 | 50.1959 | 31.3548
W119 | 6.4424 | 0 | 80.6269 | 0
W120 | 6.1193 | 0 | 76.4592 | 0
W121 | 4.6565 | 0 | 72.0118 | 0
W122 | 4.939 | 0 | 74.8478 | 0
W124 | 22.7971 | 3.9305 | 83.9127 | 20.671
W126 | 0 | 0 | 0 | 0
W127 | 0.27357 | 0 | 79.2003 | 0
W128 | 4.9905 | 0 | 53.3601 | 0
W129 | 2.163 | 0 | 50.848 | 0
W130 | 2.9847 | 0 | 55.4991 | 0
W131 | 10.5952 | 0 | 46.3134 | 0
W132 | 9.2822 | 0 | 66.6684 | 0
W133 | 8.4543 | 0 | 54.3716 | 0
W134 | 4.1958 | 0 | 55.0592 | 0
W135 | 5.5691 | 0 | 61.072 | 0
W136 | 1.9557 | 0 | 70.7035 | 0
W137 | 0.88482 | 0 | 79.1773 | 0
W138 | 5.1809 | 0 | 76.1878 | 0
W139 | 1.4813 | 0.19653 | 39.1189 | 20.2621
W140 | 8.1485 | 0 | 53.2085 | 0
W141 | 4.1983 | 0 | 55.0792 | 0
W142 | 3.2125 | 0.7468 | 49.4024 | 30.3838
W143 | 0.21886 | 0 | 35.9451 | 0
W144 | 2.6305 | 0.43236 | 55.1557 | 30.5658
W145 | 0.62531 | 0 | 78.3691 | 0
W146 | 4.5078 | 0 | 57.6904 | 0
W147 | 0.98018 | 0 | 57.8739 | 0
W148 | 2.9405 | 0 | 58.3237 | 0
W149 | 0.77775 | 0.3734 | 45.578 | 30.3063
W150 | 4.9898 | 1.8277 | 80.9883 | 65.2432
W151 | 0.79839 | 0 | 49.3169 | 0
W152 | 7.3673 | 0 | 84.9662 | 0
W153 | 1.8056 | 0 | 57.7112 | 0
W154 | 3.1508 | 1.1595 | 58.6401 | 31.5283
W155 | 2.1618 | 0 | 50.2643 | 0
W156 | 2.2969 | 0 | 52.4878 | 0
W157 | 3.6984 | 0 | 59.4558 | 0
W158 | 1.2627 | 0.19653 | 41.8277 | 28.4701
W159 | 0.060968 | 0 | 59.017 | 0
W160 | 0.15633 | 0 | 64.9225 | 0
W161 | 3.5375 | 1.4739 | 54.6236 | 20.5898
W162 | 3.4392 | 0 | 91.7877 | 0
W163 | 7.2567 | 0 | 75.8397 | 0
W164 | 7.8377 | 0 | 91.711 | 0
W166 | 0.198 | 0.078611 | 49.6543 | 29.9364
W167 | 2.604 | 0 | 81.6644 | 0
W168 | 2.604 | 0 | 80.4457 | 0
W169 | 1.1792 | 0 | 66.3746 | 0
W170 | 2.0945 | 0.66819 | 47.9255 | 29.2261
W171 | 3.7881 | 0.58958 | 98.2276 | 20.951
W172 | 6.6439 | 0 | 41.2659 | 0
W173 | 4.8272 | 0 | 33.0713 | 0
W174 | 2.3078 | 0.58172 | 45.2129 | 31.8841
W175 | 2.2969 | 0 | 29.9344 | 0
W176 | 2.7022 | 0 | 44.8425 | 0
W178 | 2.3583 | 0.49132 | 28.3883 | 20
W179 | 3.9993 | 0.58958 | 43.7152 | 28.0773
W181 | 7.1911 | 0 | 55.6854 | 0
W182 | 8.0379 | 0.58958 | 65.6264 | 20.0944
W183 | 4.299 | 0 | 47.2934 | 0
W185 | 11.4245 | 7.0337 | 67.9115 | 33.9392
W186 | 4.6761 | 0 | 49.1256 | 0
W187 | 0.35866 | 0 | 24.3519 | 0
W188 | 0.46898 | 0 | 69.4576 | 0
W189 | 2.5598 | 0.58958 | 79.6899 | 20.951
W190 | 3.5032 | 0.31444 | 27.3315 | 20.0268
W191 | 2.5366 | 0.90599 | 76.3804 | 22.2457
W193 | 1.22 | 0.13757 | 43.9513 | 20.1284
W194 | 0.32847 | 0.039305 | 70.7595 | 20.1678
W195 | 0.25012 | 0 | 24.4246 | 0
W196 | 14.0695 | 0 | 72.0528 | 0
W197 | 1.5023 | 0 | 80.9673 | 0
W198 | 2.0323 | 0 | 46.509 | 0
W199 | 1.1725 | 0 | 40.4467 | 0
W201 | 0.43928 | 0 | 50.1391 | 0
W202 | 3.5549 | 0 | 74.0952 | 0
W203 | 0.46898 | 0 | 67.9929 | 0
W204 | 5.6278 | 0 | 77.0945 | 0
W205 | 2.0323 | 0 | 88.023 | 0
W206 | 0.93797 | 0 | 50.7688 | 0
W207 | 1.8759 | 0 | 42.2771 | 0
W208 | 0.57372 | 0 | 35.6225 | 0
W209 | 0.54759 | 0.098263 | 73.6205 | 20.4096
W210 | 2.0341 | 0.39305 | 78.5586 | 21.0485
W211 | 2.3449 | 0 | 48.0268 | 0
W212 | 1.1115 | 0 | 58.3381 | 0
W214 | 1.532 | 0 | 25.6311 | 0
W215 | 4.6547 | 1.1202 | 45.5469 | 21.9664
W216 | 1.7196 | 0 | 43.0267 | 0
W217 | 1.7787 | 0.49918 | 30.3301 | 22.6443
W218 | 0.90358 | 0 | 41.1939 | 0
W219 | 2.001 | 0 | 40.6803 | 0
W220 | 5.3973 | 0.88437 | 47.9673 | 31.9207
W221 | 2.0323 | 0 | 41.3001 | 0
W222 | 17.3475 | 9.2368 | 82.6062 | 25.7903
W223 | 1.3319 | 0.68391 | 94.1713 | 28.1264
W224 | 2.5035 | 0.49132 | 43.5907 | 22.5947
W225 | 2.4564 | 0.45201 | 42.4696 | 21.8702
W226 | 0.43057 | 0.14739 | 24.3146 | 20.0369
W227 | 4.2226 | 0.39305 | 67.1885 | 20.9406
W228 | 8.1353 | 1.3757 | 70.115 | 23.9819
W229 | 0.28139 | 0 | 79.9017 | 0
W230 | 4.0645 | 0 | 66.3665 | 0
W231 | 4.6898 | 0 | 81.3992 | 0
W232 | 2.6576 | 0 | 39.7469 | 0
W233 | 7.0482 | 2.9479 | 69.8111 | 36.7062
W234 | 3.5982 | 0.58958 | 53.11 | 24.6164
W235 | 1.407 | 0 | 87.9799 | 0
W236 | 4.768 | 0 | 37.4486 | 0
W237 | 2.5012 | 0 | 51.7505 | 0
W238 | 1.097 | 0.58958 | 39.59 | 25.6015
W239 | 4.3592 | 0 | 37.1353 | 0
W240 | 1.407 | 0 | 49.0032 | 0
W241 | 0.93797 | 0 | 44.9099 | 0
W242 | 0.35174 | 0 | 92.2214 | 0
W243 | 0.078209 | 0.0098263 | 24.1063 | 20.0017
W244 | 3.0427 | 1.1497 | 76.6411 | 37.4734
W245 | 3.1928 | 1.1497 | 78.7663 | 37.2113
W246 | 4.4932 | 2.4762 | 109.4572 | 42.2611
W247 | 1.5488 | 0.60727 | 68.3541 | 33.2703
W248 | 1.4863 | 0.60727 | 65.704 | 33.5683
W249 | 0.23449 | 0 | 73.5757 | 0
W250 | 0.93797 | 0 | 46.407 | 0
W251 | 2.5808 | 0.29479 | 70.5583 | 20.4084
W252 | 0.79727 | 0 | 38.2749 | 0
W253 | 0.078164 | 0 | 26.877 | 0
R001 | 5.2983 | 1.7373 | 81.2654 | 34.7878
R002 | 2.076 | 0 | 89.8488 | 0
R003 | 4.8325 | 1.1536 | 61.3921 | 32.6045
R004 | 3.0248 | 1.1556 | 64.1457 | 33.7077
R005 | 59.1576 | 24.3025 | 74.4241 | 36.4016
R006 | 6.2415 | 0.57189 | 85.7841 | 20.2273
R007 | 6.2531 | 0 | 87.0613 | 0
R008 | 3.4142 | 1.1202 | 46.977 | 29.3641
R009 | 7.4086 | 2.1107 | 73.6421 | 27.986
R010 | 8.8044 | 1.3718 | 82.8166 | 22.0817
R011 | 2.5386 | 0.64854 | 79.3326 | 21.1507