## Dane sieci
dz [mm] | gścr [mm] | a [mm] | b [mm] | h [mm] | gśckan [mm] | gizz [mm] | gizp [mm] | liz [W/(m )K] | gpł [mm] | lpł [W/(m K)] | lśckan [W/(m K)] | lsieci [m]
33.7 | 2.6 | 800 | 600 | 500 | 100 | 40 | 30 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
38 | 2.9 | 800 | 600 | 500 | 100 | 40 | 30 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 60
48.3 | 2.9 | 800 | 600 | 500 | 100 | 50 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 20
57 | 2.9 | 800 | 600 | 500 | 100 | 50 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 65
76.1 | 3.2 | 800 | 600 | 600 | 100 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 100
88.9 | 3.6 | 800 | 600 | 600 | 100 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 240
108 | 4 | 1000 | 600 | 600 | 100 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 20
133 | 4 | 1200 | 600 | 600 | 100 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
159 | 4.5 | 1200 | 800 | 800 | 100 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
219.1 | 6.3 | 1400 | 800 | 1000 | 150 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 935
273 | 7 | 1400 | 800 | 1000 | 150 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 222
324 | 8 | 1400 | 800 | 1000 | 150 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
356 | 8 | 1600 | 900 | 1000 | 150 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
406 | 9 | 1600 | 900 | 1000 | 150 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
457 | 10 | 1800 | 1000 | 1000 | 150 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
508 | 11 | 1800 | 1000 | 1000 | 150 | 100 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
620 | 11 | 2000 | 1200 | 1300 | 150 | 100 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
720 | 12 | 2200 | 1400 | 1200 | 150 | 120 | 70 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
821 | 14 | 2500 | 1600 | 1200 | 150 | 120 | 70 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
920 | 15 | 2500 | 1600 | 1200 | 150 | 120 | 70 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
1020 | 16 | 3800 | 1600 | 1200 | 150 | 140 | 80 | 0.035 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0
lg [W/(m )K] | 1.1
dz | średnica zewnętrzna rurociągu
gścr | grubość ścianki rury
a | szerokość kanału w świetle
b | wysokość kanału w świetle
h | przykrycie kanału
gśckan | grubość ścianki kanału
lśckan | współczynnik przewodzenia ciepła ścianki kanału
gizz | grubość warstwy izolacji w przewodzie zasilającym
gizp | grubość warstwy izolacji w przewodzie powrotnym
liz | współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
gpł | grubość płaszcza ochronnego izolacji
lpł | współczynnik przewodzenia ciepła płaszcza izolacji
lsieci | długość sieci
lg | współczynnik przewodzenia ciepła gruntu
Note on M1: długość nitki sieci

## Zestawienie
Zestawienie strumieni ciepła w odcinkach sieci przy różnych wartościach temperatury zewnętrznej (z -zasilenie, p- powrót)
dz | lsieci | -20 |  | -18 |  | -14 |  | -10 |  | -6 |  | -2 |  | 2 |  | 6 |  | 10 |  | lato
[mm] | [m] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW]
33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 60 | 1.5481 | 0.97799 | 1.4774 | 0.93682 | 1.3352 | 0.85349 | 1.1917 | 0.76866 | 1.0467 | 0.68208 | 0.89994 | 0.59342 | 0.80766 | 0.49897 | 0.76302 | 0.39841 | 0.71865 | 0.29315 | 0.64758 | 0.22965
48.3 | 20 | 0.52815 | 0.32178 | 0.50405 | 0.30826 | 0.45556 | 0.28088 | 0.40663 | 0.25301 | 0.35718 | 0.22456 | 0.30711 | 0.19541 | 0.27563 | 0.16432 | 0.26041 | 0.13119 | 0.24527 | 0.096483 | 0.22104 | 0.075584
57 | 65 | 1.876 | 1.14 | 1.7903 | 1.0921 | 1.6181 | 0.99518 | 1.4442 | 0.89647 | 1.2685 | 0.7957 | 1.0907 | 0.69246 | 0.97906 | 0.58195 | 0.92537 | 0.46381 | 0.87204 | 0.34008 | 0.78606 | 0.26584
76.1 | 100 | 3.0845 | 2.1036 | 2.9437 | 2.0154 | 2.6604 | 1.8367 | 2.3745 | 1.6546 | 2.0857 | 1.4688 | 1.7932 | 1.2784 | 1.6105 | 1.074 | 1.5237 | 0.85504 | 1.4376 | 0.62569 | 1.2967 | 0.48845
88.9 | 240 | 8.0856 | 5.5066 | 7.7164 | 5.2757 | 6.9736 | 4.8081 | 6.224 | 4.3319 | 5.4666 | 3.8457 | 4.6997 | 3.3475 | 4.222 | 2.8103 | 3.997 | 2.2328 | 3.774 | 1.6279 | 3.4051 | 1.2675
108 | 20 | 0.76458 | 0.52433 | 0.72966 | 0.50232 | 0.6594 | 0.45778 | 0.58851 | 0.41242 | 0.51688 | 0.3661 | 0.44435 | 0.31865 | 0.3992 | 0.26746 | 0.37796 | 0.21242 | 0.35692 | 0.15478 | 0.32203 | 0.12044
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219.1 | 935 | 56.0787 | 37.0231 | 53.5127 | 35.4796 | 48.3506 | 32.3532 | 43.1432 | 29.1676 | 37.8824 | 25.9129 | 32.5575 | 22.5756 | 29.3027 | 18.8553 | 27.8591 | 14.7577 | 26.4368 | 10.4649 | 23.9045 | 7.9854
273 | 222 | 13.028 | 7.9928 | 12.4325 | 7.6602 | 11.2344 | 6.9864 | 10.0256 | 6.2997 | 8.8041 | 5.5977 | 7.5676 | 4.8776 | 6.8082 | 4.0767 | 6.4664 | 3.1957 | 6.129 | 2.2721 | 5.5397 | 1.738
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | 1662 | 84.9936 | 55.5901 | 81.1068 | 53.2704 | 73.2873 | 48.5718 | 65.3984 | 43.7844 | 57.4281 | 38.8936 | 49.36 | 33.8791 | 44.4049 | 28.329 | 42.173 | 22.247 | 39.9703 | 15.875 | 36.1226 | 12.1709
Zestawienie strat ciepła w sieci
|  |  |  | teśr [oC] | czas [h] | Q[GJ] |  |  | Zamość | Warszawa
|  |  |  | -18 | 0 | 0 |  |  | 31.2 | 0
|  |  |  | -14 | 2 | 0.87739 |  |  | 103.2 | 2
|  |  |  | -10 | 72 | 28.3002 |  |  | 244.8 | 72
|  |  |  | -6 | 362 | 125.5264 |  |  | 470.4 | 362
|  |  |  | -2 | 911 | 272.9909 |  |  | 1584 | 911
|  |  |  | 2 | 1849 | 484.1458 |  |  | 1276.8 | 1849
|  |  |  | 6 | 1245 | 288.7305 |  |  | 840 | 1245
|  |  |  | 10 | 1096 | 220.343 |  |  | 849.6 | 1096
|  |  |  | lato | 3223 | 560.3393
|  |  |  | Razem | 8760 | 1981.2535

## Wykres reg.
tzo [oC] | tpo [oC] | ti [oC] | teo [oC]
110 | 55 | 20 | -20
teśr [oC] | tz [oC] | tp [oC]
-18 | 106.1122 | 53.8622
-14 | 98.2551 | 51.5051
-10 | 90.2761 | 49.0261
-6 | 82.1553 | 46.4053
-2 | 73.8659 | 43.6159
2 | 70 | 40.6201
6 | 70 | 37.3607
10 | 70 | 33.7423
16 | 70 | 35 | (lato)
tzo | obliczeniowa temperatura zasilania
tpo | obliczeniowa temperatura powrotu
ti | temperatura wewnętrzna
teo | obliczeniowa temperatura zewnętrzna
teśr | średnia temperatura zewnętrzna
tz | temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
tp | temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

## dn25
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 19.4085 | 12.265
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.2606 | 15.3312
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 33.7 | 33.7
grubość ścianki [mm] | 2.6 | 2.6
grubość izolacji [mm] | 40 | 30
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 5.5462 | 4.6697
szerokość kanału w świetle [mm] | 800
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 891.2677
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1091.2677
zagłębienie kanału [m] | 0.9
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.018954
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.18
temperatura powietrza w kanale (1) | -12.7131
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -8.7131 | -8.7131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | -11.0069
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 5.8243 | 0.92496
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.3226 | 4.1554
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.1718 | 5.4538
temperatura powietrza w kanale (3) | -10.6452
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 1.5847 | -1.2079
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9909 | 3.9188
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2238 | 5.3599
temperatura powietrza w kanale (4) | -10.6325
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 2.5019 | -0.45186
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0627 | 3.9937
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2118 | 5.3469
temperatura powietrza w kanale (5) | -10.6145
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 2.3107 | -0.60354
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 4.0465 | 3.977
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2145 | 5.3497
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.1532 | 14.6858
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -11.0329
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -7.0329 | -7.0329
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | -9.402
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 7.206 | 2.2398
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.3082 | 4.1299
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.1739 | 5.4586
temperatura powietrza w kanale (3) | -9.0606
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 3.045 | 0.19751
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9807 | 3.9
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2256 | 5.3632
temperatura powietrza w kanale (4) | -9.0471
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 3.9442 | 0.92916
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0516 | 3.9735
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2137 | 5.3503
temperatura powietrza w kanale (5) | -9.03
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 3.7565 | 0.78249
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 4.0356 | 3.9571
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2163 | 5.3532
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.925 | 13.3792
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -7.6784
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -3.6784 | -3.6784
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | -6.1993
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 9.9632 | 4.8635
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.279 | 4.0776
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.1782 | 5.4687
temperatura powietrza w kanale (3) | -5.898
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 5.9582 | 2.9995
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9601 | 3.8615
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2291 | 5.3701
temperatura powietrza w kanale (4) | -5.8832
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 6.8216 | 3.6825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0291 | 3.932
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2174 | 5.3575
temperatura powietrza w kanale (5) | -5.868
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 6.6409 | 3.5458
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 4.0135 | 3.9163
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.22 | 5.3603
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.6767 | 12.0492
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -4.3328
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -0.33282 | -0.33282
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | -3.0076
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 12.711 | 7.4783
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.2493 | 4.0233
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.1826 | 5.4795
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.7453
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 8.8606 | 5.7885
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.939 | 3.8214
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2328 | 5.3774
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.7297
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 9.6881 | 6.4232
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0062 | 3.8889
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2213 | 5.3652
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.7164
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 9.5145 | 6.2962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.991 | 3.8739
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2238 | 5.3678
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.4049 | 10.6917
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.99753
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.0025 | 3.0025
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.17155
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 15.4479 | 10.0827
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.2191 | 3.9671
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.1872 | 5.491
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.39562
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 11.7506 | 8.5626
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9175 | 3.7797
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2365 | 5.3852
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.41174
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 12.5423 | 9.1494
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9828 | 3.844
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2252 | 5.3733
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.42325
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 12.3755 | 9.032
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9681 | 3.8298
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2277 | 5.3759
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.1047 | 9.3016
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.3255
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.3255 | 6.3255
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.3356
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.1719 | 12.6749
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.1884 | 3.9085
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.1919 | 5.5033
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.5226
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.6261 | 11.3197
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8957 | 3.7361
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2404 | 5.3936
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.5387
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.382 | 11.859
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.959 | 3.7973
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2293 | 5.3819
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.5484
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.222 | 11.7509
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9447 | 3.7838
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2318 | 5.3845
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.657 | 7.8243
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 5.7875
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 9.7875 | 9.7875
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.6752
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.0469 | 15.4107
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.1552 | 3.8438
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.197 | 5.5173
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.8328
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.668 | 14.2326
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8719 | 3.6876
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2447 | 5.4031
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.8467
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.3845 | 14.7207
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9332 | 3.7453
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2338 | 5.3918
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.855
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.2319 | 14.6226
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9194 | 3.7326
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2362 | 5.3943
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 11.954 | 6.254
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.3677
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.3677 | 13.3677
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.1641
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.0506 | 18.269
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.1197 | 3.7724
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.2026 | 5.5334
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.2993
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.8512 | 17.2761
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8463 | 3.6337
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2493 | 5.414
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.309
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.5253 | 17.7103
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9055 | 3.6878
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2386 | 5.4031
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.316
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.3805 | 17.6224
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.8922 | 3.6759
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.241 | 5.4054
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 11.255 | 4.6103
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 12.9336
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 16.9336 | 16.9336
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.6361
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.0396 | 21.1133
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.0834 | 3.6972
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.2085 | 5.5509
temperatura powietrza w kanale (3) | 13.7502
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.0178 | 20.2986
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8202 | 3.5766
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2541 | 5.4259
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.7547
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.6492 | 20.6792
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.8772 | 3.6269
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2437 | 5.4154
temperatura powietrza w kanale (5) | 13.7607
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.5121 | 20.6014
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.8644 | 3.6159
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.246 | 5.4177
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 10.1406 | 8.0423
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.5467
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.5467 | 22.5467
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 3.0181 | 3.1619
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.4423 | 5.7001
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.1604
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.7955 | 25.639
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.0236 | 3.567
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 6.2183 | 5.5831
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.2525
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.0615 | 25.1007
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.7768 | 3.4769
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 6.2622 | 5.4476
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.256
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.6322 | 25.4045
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.8302 | 3.5207
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 6.2523 | 5.4379
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.2609
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.5081 | 25.3428
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.8183 | 3.5111
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 6.2545 | 5.44

## dn32
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 20.6416 | 13.0399
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.802 | 16.2998
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 38 | 38
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
grubość izolacji [mm] | 40 | 30
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 5.1683 | 4.3269
szerokość kanału w świetle [mm] | 800
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 891.2677
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1091.2677
zagłębienie kanału [m] | 0.9
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.018954
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.18
temperatura powietrza w kanale (1) | -12.2056
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -8.2056 | -8.2056
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | -10.453
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 6.9406 | 1.8108
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.3193 | 4.1392
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.7724 | 5.0808
temperatura powietrza w kanale (3) | -10.0483
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 2.5141 | -0.39586
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9819 | 3.8987
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8236 | 4.9961
temperatura powietrza w kanale (4) | -10.0392
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 3.4671 | 0.38101
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0547 | 3.974
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8118 | 4.9834
temperatura powietrza w kanale (5) | -10.0192
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 3.2693 | 0.22637
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 4.0382 | 3.9573
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8144 | 4.9862
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.6239 | 15.6137
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -10.5476
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -6.5476 | -6.5476
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | -8.8724
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 8.2931 | 3.0953
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.3051 | 4.114
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.7744 | 5.0854
temperatura powietrza w kanale (3) | -8.4902
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 3.9458 | 0.98015
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9718 | 3.8802
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8252 | 4.9993
temperatura powietrza w kanale (4) | -8.4801
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 4.8807 | 1.7323
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0437 | 3.954
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8136 | 4.9867
temperatura powietrza w kanale (5) | -8.4612
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 4.6864 | 1.5827
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 4.0275 | 3.9376
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8162 | 4.9895
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.2537 | 14.2248
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -7.238
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -3.238 | -3.238
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | -5.7188
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 10.9913 | 5.658
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.2763 | 4.0622
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.7785 | 5.0951
temperatura powietrza w kanale (3) | -5.3811
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 6.8017 | 3.7229
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9515 | 3.8421
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8286 | 5.0059
temperatura powietrza w kanale (4) | -5.3693
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 7.7002 | 4.4259
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 4.0215 | 3.913
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8171 | 4.9936
temperatura powietrza w kanale (5) | -5.3524
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 7.513 | 4.2862
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 4.0057 | 3.8973
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8197 | 4.9963
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.8621 | 12.811
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -3.9379
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 0.062079 | 0.062079
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | -2.5768
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 13.6796 | 8.2113
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.2469 | 4.0086
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.7827 | 5.1054
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.2826
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 9.6462 | 6.4522
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9307 | 3.8025
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8321 | 5.013
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.2694
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 10.5084 | 7.1062
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9988 | 3.8704
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8208 | 5.001
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.2546
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 10.3282 | 6.9763
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9835 | 3.8554
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8233 | 5.0036
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.4456 | 11.368
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.64888
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.3511 | 3.3511
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.55184
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.3564 | 10.7537
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.2171 | 3.953
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.787 | 5.1163
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.80351
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 12.4777 | 9.166
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.9096 | 3.7613
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8357 | 5.0205
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.8176
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.3036 | 9.7716
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9758 | 3.8262
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8246 | 5.0088
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.83039
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 13.1303 | 9.6512
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9609 | 3.8119
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.827 | 5.0113
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.999 | 9.8903
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.627
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.627 | 6.627
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.6645
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.0196 | 13.2831
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.1868 | 3.8953
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.7915 | 5.128
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.8748
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.2939 | 11.862
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.888 | 3.7184
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8394 | 5.0285
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.8892
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.0834 | 12.4195
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9524 | 3.7801
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8285 | 5.0171
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.9
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.9169 | 12.3085
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9379 | 3.7665
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8309 | 5.0196
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 13.4611 | 8.3162
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.0512
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.0512 | 10.0512
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.963
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.8418 | 15.9636
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.154 | 3.8311
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.7964 | 5.1414
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.1406
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.2864 | 14.723
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8645 | 3.6704
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8435 | 5.0377
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.1531
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.0357 | 15.2284
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.9269 | 3.7286
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8328 | 5.0266
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.1623
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.8767 | 15.1275
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.9129 | 3.7159
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8351 | 5.029
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.717 | 6.6402
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.6014
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.6014 | 13.6014
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.4199
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.7995 | 18.7728
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.1187 | 3.7603
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.8018 | 5.1568
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.5724
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.4286 | 17.7224
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8392 | 3.6169
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8479 | 5.0482
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.5806
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.1343 | 18.1725
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.8994 | 3.6715
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8374 | 5.0375
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.5885
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.9833 | 18.082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.8859 | 3.6596
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8398 | 5.0398
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 11.9775 | 4.8858
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.1364
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.1364 | 17.1364
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.8588
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.7418 | 21.5673
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.0826 | 3.6856
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.8074 | 5.1736
temperatura powietrza w kanale (3) | 13.9876
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.5532 | 20.6999
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.8132 | 3.5602
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8526 | 5.0597
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.9907
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.2151 | 21.0951
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.8713 | 3.6111
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8423 | 5.0494
temperatura powietrza w kanale (5) | 13.9973
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.072 | 21.0148
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.8584 | 3.6
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8446 | 5.0516
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 10.793 | 3.8275
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.7224
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.7224 | 22.7224
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.9911 | 3.1281
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 6.0406 | 5.3245
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.3536
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 32.4432 | 26.0326
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 4.023 | 3.5558
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.8169 | 5.2045
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.458
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.5528 | 25.4514
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.77 | 3.4608
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.8604 | 5.0808
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.4602
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.1521 | 25.7677
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.8246 | 3.5053
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.8505 | 5.0712
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.4656
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.0222 | 25.7039
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.8124 | 3.4956
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.8527 | 5.0732

## dn40
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 21.126 | 12.871
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.4075 | 16.0888
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 48.3 | 48.3
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
grubość izolacji [mm] | 50 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 5.1138 | 4.4569
szerokość kanału w świetle [mm] | 800
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 891.2677
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1091.2677
zagłębienie kanału [m] | 0.9
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.018954
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.18
temperatura powietrza w kanale (1) | -12.2424
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -8.2424 | -8.2424
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | -10.2522
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 4.9239 | -0.10368
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.9493 | 3.6993
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.643 | 5.1073
temperatura powietrza w kanale (3) | -9.9388
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 1.3092 | -1.6692
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6644 | 3.5147
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6841 | 5.0515
temperatura powietrza w kanale (4) | -9.9424
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 2.0928 | -1.142
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.7269 | 3.5698
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6746 | 5.0424
temperatura powietrza w kanale (5) | -9.9267
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 1.9251 | -1.2484
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.7126 | 3.5574
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6767 | 5.0444
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.2026 | 15.4128
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -10.5831
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -6.5831 | -6.5831
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | -8.6806
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 6.2972 | 1.2235
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.9364 | 3.6768
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6447 | 5.1113
temperatura powietrza w kanale (3) | -8.3852
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 2.7503 | -0.27039
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6552 | 3.4982
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6856 | 5.0544
temperatura powietrza w kanale (4) | -8.3875
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 3.5186 | 0.23812
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.7169 | 3.552
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6761 | 5.0453
temperatura powietrza w kanale (5) | -8.3726
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 3.3541 | 0.13558
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.7028 | 3.5398
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6782 | 5.0473
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.7781 | 14.0442
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -7.2707
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -3.2707 | -3.2707
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | -5.5451
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 9.037 | 3.8713
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.9101 | 3.6307
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6483 | 5.1196
temperatura powietrza w kanale (3) | -5.2851
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 5.6247 | 2.5181
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6365 | 3.4641
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6885 | 5.0602
temperatura powietrza w kanale (4) | -5.285
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 6.3626 | 2.9895
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6965 | 3.5152
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6792 | 5.0515
temperatura powietrza w kanale (5) | -5.2718
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 6.2043 | 2.8946
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6828 | 3.5037
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6813 | 5.0534
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.3315 | 12.6506
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -3.9678
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 0.032216 | 0.032216
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | -2.4215
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 11.7664 | 6.5092
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.8834 | 3.5829
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.652 | 5.1284
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.1959
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 8.4876 | 5.2933
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6175 | 3.4287
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6915 | 5.0665
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.1937
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 9.1951 | 5.7278
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6758 | 3.4771
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6824 | 5.058
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.1821
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 9.043 | 5.6405
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6625 | 3.4662
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6844 | 5.0599
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.859 | 11.2279
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.67575
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.3242 | 3.3242
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.68856
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 14.484 | 9.1355
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.8563 | 3.5334
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6558 | 5.1378
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.88062
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 11.3373 | 8.0531
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.5982 | 3.3919
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6946 | 5.0731
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.88461
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 12.0144 | 8.4512
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6547 | 3.4375
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6856 | 5.0649
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.89449
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 11.8684 | 8.3713
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6419 | 3.4273
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6877 | 5.0667
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.3555 | 9.7705
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.6033
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.6033 | 6.6033
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.7823
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.1873 | 11.7481
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.8287 | 3.482
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6597 | 5.1479
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.9419
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.1714 | 10.7952
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.5785 | 3.3535
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6978 | 5.0801
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.9473
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.8181 | 11.1573
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6333 | 3.3963
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.689 | 5.0723
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.9556
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.6781 | 11.0846
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6208 | 3.3867
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.691 | 5.074
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 13.7817 | 8.2161
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.0326
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.0326 | 10.0326
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.0679
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.0582 | 14.5227
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.7987 | 3.4247
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.664 | 5.1594
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.2022
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.1878 | 13.7106
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.557 | 3.3105
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.7014 | 5.0882
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.207
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.8009 | 14.0336
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6099 | 3.3502
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6927 | 5.0807
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.2141
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.6676 | 13.9686
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.5979 | 3.3413
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6947 | 5.0824
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 13.0203 | 6.5593
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.59
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.59 | 13.59
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.5169
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.0719 | 17.4352
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.7665 | 3.3614
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6687 | 5.1727
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.6324
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.3592 | 16.7717
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.5337 | 3.2625
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.7052 | 5.0975
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.6348
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.9358 | 17.0531
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5847 | 3.299
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.6968 | 5.0904
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.6408
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.8096 | 16.9962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.5732 | 3.2908
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.6987 | 5.092
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.2635 | 4.8242
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.1325
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.1325 | 17.1325
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.9476
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.0697 | 20.3324
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.7336 | 3.2946
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6736 | 5.1872
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.0457
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.5131 | 19.8114
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.5099 | 3.2117
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.7092 | 5.1076
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.045
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.053 | 20.0518
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5589 | 3.2447
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.701 | 5.101
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.0501
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.9338 | 20.0027
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.5478 | 3.2374
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.7029 | 5.1025
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 11.0519 | 3.7792
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.7217
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.7217 | 22.7217
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.8298 | 2.9311
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.8524 | 5.2777
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.4328
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.8626 | 24.9645
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.6791 | 3.1786
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6819 | 5.2138
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.5117
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.5588 | 24.6638
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.4703 | 3.1226
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.716 | 5.1262
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.5111
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.0453 | 24.8453
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5161 | 3.1498
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.7082 | 5.1204
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.5152
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 28.9378 | 24.8087
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.5057 | 3.1438
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.71 | 5.1217

## dn50
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 23.0888 | 14.0307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.861 | 17.5383
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 57 | 57
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
grubość izolacji [mm] | 50 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 4.6192 | 4.0012
szerokość kanału w świetle [mm] | 800
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 891.2677
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1091.2677
zagłębienie kanału [m] | 0.9
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.018954
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.18
temperatura powietrza w kanale (1) | -11.4636
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -7.4636 | -7.4636
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | -9.3774
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 6.497 | 1.1538
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.9389 | 3.6747
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1211 | 4.6155
temperatura powietrza w kanale (3) | -9.0094
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 2.6551 | -0.48957
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6469 | 3.4851
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1613 | 4.5685
temperatura powietrza w kanale (4) | -9.0195
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 3.4821 | 0.057892
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.7106 | 3.5408
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.152 | 4.5595
temperatura powietrza w kanale (5) | -9.0013
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 3.3059 | -0.051664
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6961 | 3.5282
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1541 | 4.5615
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.5437 | 16.8018
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -9.8384
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -5.8384 | -5.8384
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | -7.8441
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 7.8263 | 2.4363
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.9262 | 3.6526
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1227 | 4.6192
temperatura powietrza w kanale (3) | -7.497
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 4.0528 | 0.86505
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6379 | 3.4688
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1626 | 4.5711
temperatura powietrza w kanale (4) | -7.5054
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 4.8644 | 1.3936
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.7008 | 3.5232
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1534 | 4.5623
temperatura powietrza w kanale (5) | -7.4882
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 4.6914 | 1.288
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6865 | 3.511
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1555 | 4.5643
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.8931 | 15.3105
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -6.595
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -2.595 | -2.595
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | -4.7862
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 10.4776 | 4.994
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.9005 | 3.6074
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.126 | 4.627
temperatura powietrza w kanale (3) | -4.4802
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 6.84 | 3.5646
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6197 | 3.4355
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1654 | 4.5767
temperatura powietrza w kanale (4) | -4.4854
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 7.6208 | 4.0557
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6809 | 3.4872
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1563 | 4.5681
temperatura powietrza w kanale (5) | -4.4701
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 7.454 | 3.9577
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.667 | 3.4756
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1583 | 4.57
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.2186 | 13.7919
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -3.3619
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 0.63807 | 0.63807
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | -1.7411
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 13.1178 | 7.5409
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.8744 | 3.5605
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1294 | 4.6352
temperatura powietrza w kanale (3) | -1.4752
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 9.6148 | 6.2499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.6011 | 3.4008
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1682 | 4.5825
temperatura powietrza w kanale (4) | -1.4775
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 10.3649 | 6.7038
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6607 | 3.4499
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1592 | 4.5742
temperatura powietrza w kanale (5) | -1.4641
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 10.2043 | 6.6133
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6472 | 3.4389
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1612 | 4.5761
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.5158 | 12.2415
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.14092
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.8591 | 3.8591
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | 1.2891
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 15.745 | 10.0754
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.8478 | 3.512
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.133 | 4.644
temperatura powietrza w kanale (3) | 1.516
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 12.3754 | 8.919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.5822 | 3.3648
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1711 | 4.5887
temperatura powietrza w kanale (4) | 1.5162
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.0947 | 9.3361
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6401 | 3.4112
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1623 | 4.5807
temperatura powietrza w kanale (5) | 1.5277
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 12.9403 | 9.253
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.627 | 3.4008
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1642 | 4.5825
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.7793 | 10.6533
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.0658
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.0658 | 7.0658
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.3015
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.3569 | 12.5951
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.8209 | 3.4617
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1366 | 4.6533
temperatura powietrza w kanale (3) | 4.4906
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.1192 | 11.5693
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.5631 | 3.3273
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.174 | 4.5954
temperatura powietrza w kanale (4) | 4.4928
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.8078 | 11.9499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.6192 | 3.3709
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1654 | 4.5877
temperatura powietrza w kanale (5) | 4.5025
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.6594 | 11.874
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.6065 | 3.3612
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1673 | 4.5894
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.0624 | 8.953
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.4374
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.4374 | 10.4374
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.5226
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.1497 | 15.2892
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.7914 | 3.4054
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1406 | 4.6641
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.6822
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.0612 | 14.4077
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.542 | 3.285
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1773 | 4.603
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.6842
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.7153 | 14.7483
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5963 | 3.3256
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1689 | 4.5957
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.6924
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.5736 | 14.6803
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.584 | 3.3166
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1708 | 4.5973
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.2365 | 7.1355
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.9495
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.9495 | 13.9495
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.9214
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.0965 | 18.132
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.7596 | 3.3427
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.145 | 4.6765
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.0589
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.1717 | 17.4046
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.519 | 3.2376
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.181 | 4.6118
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.0587
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.7879 | 17.7023
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5715 | 3.275
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1727 | 4.6049
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.0658
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.6536 | 17.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.5596 | 3.2667
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1746 | 4.6064
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 13.4161 | 5.232
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.4452
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.4452 | 17.4452
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.3003
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.0261 | 20.9582
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.7271 | 3.2767
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1496 | 4.6901
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.4173
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.2631 | 20.3787
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.4956 | 3.1874
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1847 | 4.6214
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.4141
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.8414 | 20.6341
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5461 | 3.2215
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1767 | 4.6149
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.4201
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.7143 | 20.5822
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.5347 | 3.2139
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1785 | 4.6163
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.0932 | 4.0899
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.9929
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.9929 | 22.9929
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.7907 | 2.8848
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.29618
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 5.3276 | 4.7837
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.7391
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.7417 | 25.5073
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.673 | 3.1613
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1574 | 4.7153
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.8336
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.2442 | 25.1595
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.4563 | 3.0989
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1912 | 4.6392
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.8309
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.7668 | 25.3536
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.5035 | 3.1271
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 5.1835 | 4.6334
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.8357
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.6517 | 25.3146
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.4929 | 3.1209
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 5.1852 | 4.6347

## dn65
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 24.6756 | 16.8292
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.8445 | 21.0365
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 76.1 | 76.1
grubość ścianki [mm] | 3.2 | 3.2
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 4.3139 | 3.2788
szerokość kanału w świetle [mm] | 800
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 891.2677
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1091.2677
zagłębienie kanału [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.018954
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.17572
temperatura powietrza w kanale (1) | -10.6568
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -6.6568 | -6.6568
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | -8.3393
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 6.1494 | 2.9535
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.6463 | 3.6225
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7501 | 3.8277
temperatura powietrza w kanale (3) | -7.951
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 2.8818 | 1.0754
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3907 | 3.4252
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.783 | 3.7433
temperatura powietrza w kanale (4) | -7.8997
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 3.6648 | 1.8539
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.4465 | 3.4922
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7754 | 3.7344
temperatura powietrza w kanale (5) | -7.8794
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 3.5139 | 1.7068
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.4337 | 3.4772
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7772 | 3.7363
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.4367 | 20.1538
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -9.0661
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -5.0661 | -5.0661
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | -6.8507
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 7.4558 | 4.1767
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.6348 | 3.6011
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7515 | 3.831
temperatura powietrza w kanale (3) | -6.4846
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 4.2444 | 2.3765
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3825 | 3.4094
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7842 | 3.7454
temperatura powietrza w kanale (4) | -6.4338
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 5.0118 | 3.1311
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.4376 | 3.4752
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7766 | 3.7366
temperatura powietrza w kanale (5) | -6.4145
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 4.8634 | 2.9886
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.425 | 3.4604
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7783 | 3.7385
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.6039 | 18.3666
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -5.8922
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -1.8922 | -1.8922
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | -3.883
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 10.0601 | 6.6153
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.6115 | 3.5571
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7544 | 3.8378
temperatura powietrza w kanale (3) | -3.5605
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 6.9604 | 4.9684
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.366 | 3.377
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7865 | 3.7499
temperatura powietrza w kanale (4) | -3.5111
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 7.6965 | 5.6752
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.4196 | 3.4403
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7791 | 3.7412
temperatura powietrza w kanale (5) | -3.494
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 7.5533 | 5.5416
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.4073 | 3.4261
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7807 | 3.7431
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.7453 | 16.5465
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -2.73
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 1.27 | 1.27
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.9296
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 12.6519 | 9.0421
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5879 | 3.5116
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7573 | 3.845
temperatura powietrza w kanale (3) | -0.64957
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 9.6629 | 7.5448
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3492 | 3.3434
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7889 | 3.7546
temperatura powietrza w kanale (4) | -0.60216
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 10.3676 | 8.2041
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.4013 | 3.4042
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7816 | 3.7461
temperatura powietrza w kanale (5) | -0.58708
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 10.2295 | 8.0793
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3894 | 3.3906
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7832 | 3.748
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.8566 | 14.6881
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 0.41891
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 4.4189 | 4.4189
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.0072
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 15.2292 | 11.4553
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5639 | 3.4646
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7602 | 3.8527
temperatura powietrza w kanale (3) | 2.2459
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 12.3497 | 10.1037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3321 | 3.3085
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7913 | 3.7596
temperatura powietrza w kanale (4) | 2.2908
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.0229 | 10.7156
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3827 | 3.3667
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7841 | 3.7513
temperatura powietrza w kanale (5) | 2.3038
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 12.8898 | 10.5994
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3712 | 3.3537
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7858 | 3.7532
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.9316 | 12.784
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.5518
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.5518 | 7.5518
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.9243
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.7891 | 13.8523
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5396 | 3.4159
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7633 | 3.8609
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.123
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.0182 | 12.6422
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3148 | 3.2723
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7938 | 3.765
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.1646
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.6595 | 13.2069
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3639 | 3.3278
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7868 | 3.7569
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.1756
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.5313 | 13.0991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3527 | 3.3154
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7884 | 3.7586
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.1045 | 10.74
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.8544
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.8544 | 10.8544
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.06
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.5409 | 16.429
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5129 | 3.3611
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7667 | 3.8704
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.2261
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.8946 | 15.3748
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2956 | 3.2312
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7966 | 3.7711
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.2619
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.4999 | 15.8877
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3431 | 3.2839
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7897 | 3.7633
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.2712
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.3773 | 15.7891
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3323 | 3.2722
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7913 | 3.765
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.2371 | 8.5504
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.3007
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.3007 | 14.3007
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.3814
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.4556 | 19.1582
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4839 | 3.3
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7705 | 3.8813
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.5216
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.9474 | 18.2706
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2747 | 3.1851
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.7996 | 3.7783
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.549
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.5131 | 18.7277
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3205 | 3.2346
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.793 | 3.7706
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.557
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.3966 | 18.6387
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3101 | 3.2236
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7945 | 3.7723
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.3765 | 6.2569
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.7277
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.7277 | 17.7277
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.6795
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.35 | 21.8683
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4544 | 3.2358
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7744 | 3.8933
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.7957
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.9784 | 21.1408
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2534 | 3.1363
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.8028 | 3.786
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.8135
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.5039 | 21.5422
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2975 | 3.1827
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.7963 | 3.7787
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.82
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.3933 | 21.4626
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2875 | 3.1725
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.7978 | 3.7803
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.9671 | 4.8845
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 19.2277
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 23.2277 | 23.2277
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6431 | 2.7946
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.9157 | 3.9903
temperatura powietrza w kanale (2) | 20.0586
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.0705 | 26.2883
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4046 | 3.122
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.7811 | 3.9157
temperatura powietrza w kanale (3) | 20.1505
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.9311 | 25.8183
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2172 | 3.0491
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.8083 | 3.8006
temperatura powietrza w kanale (4) | 20.1648
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.4028 | 26.1415
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2583 | 3.0898
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.8021 | 3.7937
temperatura powietrza w kanale (5) | 20.1701
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.3028 | 26.0778
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.249 | 3.0808
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.8035 | 3.7952

## dn80
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 26.952 | 18.3552
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.69 | 22.944
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 88.9 | 88.9
grubość ścianki [mm] | 3.6 | 3.6
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 3.8939 | 2.9294
szerokość kanału w świetle [mm] | 800
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 891.2677
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1091.2677
zagłębienie kanału [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.018954
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.17572
temperatura powietrza w kanale (1) | -9.7143
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -5.7143 | -5.7143
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | -7.2887
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 7.7912 | 4.3277
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.6263 | 3.5787
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3062 | 3.4438
temperatura powietrza w kanale (3) | -6.8384
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 4.3483 | 2.3989
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3654 | 3.3795
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3382 | 3.3718
temperatura powietrza w kanale (4) | -6.7919
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 5.1683 | 3.1914
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.4222 | 3.4457
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3308 | 3.3633
temperatura powietrza w kanale (5) | -6.7686
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 5.011 | 3.0438
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.4092 | 3.4309
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3325 | 3.3652
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.1518 | 21.9819
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -8.1647
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -4.1647 | -4.1647
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | -5.8461
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 9.0483 | 5.5013
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.6151 | 3.5578
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3075 | 3.4469
temperatura powietrza w kanale (3) | -5.4212
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 5.6607 | 3.6494
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3575 | 3.3641
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3392 | 3.3738
temperatura powietrza w kanale (4) | -5.3749
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 6.4652 | 4.4181
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.4135 | 3.4292
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3319 | 3.3654
temperatura powietrza w kanale (5) | -5.3528
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 6.3104 | 4.2749
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.4007 | 3.4146
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3335 | 3.3673
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.0566 | 20.0338
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -5.0741
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -1.0741 | -1.0741
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | -2.9712
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 11.5535 | 7.84
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5925 | 3.515
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3101 | 3.4532
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.5964
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 8.2759 | 6.1394
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3415 | 3.3326
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3413 | 3.378
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.5509
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 9.049 | 6.8606
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3961 | 3.3953
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3341 | 3.3698
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.5312
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 8.8993 | 6.7261
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3836 | 3.3813
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3358 | 3.3716
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.9335 | 18.0497
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.9962
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.0038 | 2.0038
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.112
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 14.0451 | 10.166
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5695 | 3.4709
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3128 | 3.4598
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.21402
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 10.8764 | 8.6131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3253 | 3.3
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3435 | 3.3825
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.25824
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 11.6181 | 9.2869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3784 | 3.3602
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3365 | 3.3743
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.27555
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 11.4734 | 9.161
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3663 | 3.3468
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.338 | 3.3761
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.7775 | 16.0238
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.067
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.067 | 5.067
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.7291
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.521 | 12.4773
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5463 | 3.4252
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3155 | 3.4669
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.0076
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 13.4602 | 11.0681
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3088 | 3.2663
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3458 | 3.3871
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.0499
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.1702 | 11.6947
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3604 | 3.3239
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3388 | 3.3792
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.0648
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.0303 | 11.5772
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3487 | 3.3111
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3404 | 3.3809
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.5821 | 13.9479
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.1125
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.1125 | 8.1125
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.5487
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.9781 | 14.771
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5227 | 3.3781
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3183 | 3.4744
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.781
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.024 | 13.5014
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2921 | 3.2313
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3481 | 3.3921
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.8206
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.7021 | 14.081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3422 | 3.2863
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3412 | 3.3844
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.8333
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.567 | 13.9717
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3308 | 3.2741
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3428 | 3.386
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.5916 | 11.7095
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 7.3439
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 11.3439 | 11.3439
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.6058
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.6421 | 17.258
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4967 | 3.3246
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3215 | 3.4832
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.8005
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.8135 | 16.1453
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2735 | 3.1912
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3506 | 3.3979
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.8345
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.455 | 16.6725
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.322 | 3.2435
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.344 | 3.3904
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.8452
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.3255 | 16.5723
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.311 | 3.2319
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3455 | 3.392
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.6542 | 9.3032
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.7326
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.7326 | 14.7326
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.8646
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.4819 | 19.909
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4682 | 3.2646
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.325 | 3.4933
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.0293
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.7944 | 18.966
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.253 | 3.1459
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3535 | 3.4047
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.0549
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.3951 | 19.4364
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2999 | 3.1952
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.347 | 3.3973
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.064
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.2717 | 19.3458
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2893 | 3.1844
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3484 | 3.3989
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.7249 | 6.7829
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.1
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.1 | 18.1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.0979
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.2995 | 22.5394
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4393 | 3.2017
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3286 | 3.5044
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.2347
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.7518 | 21.7596
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2322 | 3.0982
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3565 | 3.412
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.2505
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.3111 | 22.1732
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2773 | 3.1443
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3501 | 3.4049
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.258
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.1937 | 22.0919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2671 | 3.1342
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3515 | 3.4064
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.1878 | 5.2812
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 19.5491
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 23.5491 | 23.5491
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.6024 | 2.7414
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2919
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 4.4684 | 3.601
temperatura powietrza w kanale (2) | 20.4207
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.9379 | 26.8695
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.39 | 3.0891
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3349 | 3.5254
temperatura powietrza w kanale (3) | 20.5294
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.6321 | 26.3567
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1964 | 3.0118
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3617 | 3.4258
temperatura powietrza w kanale (4) | 20.5419
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.1356 | 26.6902
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2386 | 3.0525
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 4.3556 | 3.4192
temperatura powietrza w kanale (5) | 20.548
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.0291 | 26.6251
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2291 | 3.0436
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 4.3569 | 3.4206

## dn100
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 30.5833 | 20.973
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.2292 | 26.2163
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 108 | 108
grubość ścianki [mm] | 4 | 4
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 3.406 | 2.5305
szerokość kanału w świetle [mm] | 1000
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1018.5916
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1218.5916
zagłębienie kanału [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.016784
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.15616
temperatura powietrza w kanale (1) | -9.5214
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -5.5214 | -5.5214
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | -7.1499
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 8.8472 | 5.0935
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.602 | 3.5323
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.7869 | 2.9998
temperatura powietrza w kanale (3) | -6.6474
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 5.0854 | 2.9977
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3334 | 3.3278
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8176 | 2.9428
temperatura powietrza w kanale (4) | -6.6135
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 5.9593 | 3.817
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3915 | 3.3936
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8106 | 2.9348
temperatura powietrza w kanale (5) | -6.588
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 5.7895 | 3.664
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3783 | 3.379
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8121 | 2.9365
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.4832 | 25.1162
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -7.9802
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -3.9802 | -3.9802
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | -5.7133
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 10.0876 | 6.2471
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5909 | 3.5117
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.7881 | 3.0026
temperatura powietrza w kanale (3) | -5.2388
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 6.3845 | 4.2325
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3256 | 3.3127
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8186 | 2.9447
temperatura powietrza w kanale (4) | -5.2045
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 7.2423 | 5.0274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.383 | 3.3773
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8116 | 2.9367
temperatura powietrza w kanale (5) | -5.1803
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 7.0752 | 4.8789
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3699 | 3.363
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8131 | 2.9385
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.9702 | 22.8889
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -4.9064
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -0.9064 | -0.9064
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | -2.8506
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 12.5594 | 8.5459
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5685 | 3.4696
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.7905 | 3.0083
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.4314
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 8.9728 | 6.6908
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.3098 | 3.2818
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8205 | 2.9486
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.3966
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 9.7985 | 7.437
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3658 | 3.344
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8137 | 2.9408
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.3751
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 9.6367 | 7.2976
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.353 | 3.3302
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8152 | 2.9425
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.4256 | 20.6208
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.8456
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.1544 | 2.1544
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.0036452
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 15.0176 | 10.832
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5458 | 3.4261
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.793 | 3.0144
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.36157
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 11.5465 | 9.1326
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2938 | 3.2497
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8226 | 2.9527
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.39615
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 12.3398 | 9.8304
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3483 | 3.3095
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8158 | 2.9451
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.41513
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 12.1832 | 9.6998
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3359 | 3.2963
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8173 | 2.9467
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.8439 | 18.3051
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.2001
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.2001 | 5.2001
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.825
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.46 | 13.1033
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5228 | 3.3812
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.7955 | 3.0208
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.1375
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.1032 | 11.5556
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2775 | 3.2165
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8246 | 2.957
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.1713
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.864 | 12.2052
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3306 | 3.2738
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.818 | 2.9496
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.1877
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.7126 | 12.0832
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3185 | 3.2612
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8195 | 2.9512
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.2177 | 15.9326
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.2279
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.2279 | 8.2279
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.6318
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.8835 | 15.3572
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4995 | 3.3347
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.7981 | 3.0276
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.8931
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.6397 | 13.9566
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.261 | 3.1821
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8267 | 2.9617
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.9254
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.3679 | 14.5582
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3126 | 3.2369
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8202 | 2.9544
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.9393
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.2215 | 14.4447
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3009 | 3.2248
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8217 | 2.9559
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.9598 | 13.3731
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 7.4438
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 11.4438 | 11.4438
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.6777
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.5135 | 17.8031
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4737 | 3.2821
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.801 | 3.0356
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.8971
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.4032 | 16.5687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2426 | 3.1427
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8291 | 2.9671
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.9249
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.0937 | 17.1167
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2926 | 3.1947
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8227 | 2.96
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.9367
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.9532 | 17.0125
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2813 | 3.1833
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8241 | 2.9615
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.8982 | 10.621
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.819
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.819 | 14.819
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.9266
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.3187 | 20.4119
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4455 | 3.2229
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.8042 | 3.0449
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.1126
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 22.359 | 19.3579
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2224 | 3.0981
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8318 | 2.9733
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.1329
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.0075 | 19.8478
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2707 | 3.1471
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8255 | 2.9664
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.1429
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.8735 | 19.7535
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2598 | 3.1365
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8269 | 2.9679
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.8458 | 7.739
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.1722
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.1722 | 18.1722
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.1496
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.1017 | 23.0001
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4168 | 3.1609
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.8076 | 3.055
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.3044
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 25.2911 | 22.1195
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2018 | 3.0511
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8345 | 2.9802
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.3158
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.897 | 22.5513
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2484 | 3.0971
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8284 | 2.9735
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.3241
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.7692 | 22.4667
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2379 | 3.0871
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8297 | 2.9749
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.1016 | 6.0222
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 19.6104
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 23.6104 | 23.6104
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.5471 | 2.6705
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.26002
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.9447 | 3.1513
temperatura powietrza w kanale (2) | 20.4645
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 32.6908 | 27.2679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3679 | 3.0498
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.8134 | 3.0741
temperatura powietrza w kanale (3) | 20.5881
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 30.1399 | 26.6733
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1664 | 2.9659
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.8393 | 2.9931
temperatura powietrza w kanale (4) | 20.597
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.6872 | 27.022
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2101 | 3.0064
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.8334 | 2.9869
temperatura powietrza w kanale (5) | 20.6037
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.5711 | 26.954
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2002 | 2.9977
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.8347 | 2.9882

## dn125
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 35.1939 | 24.262
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 43.9924 | 30.3275
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 133 | 133
grubość ścianki [mm] | 4 | 4
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.9315 | 2.1502
szerokość kanału w świetle [mm] | 1200
wysokość kanału w świetle [mm] | 600
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1145.9156
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1345.9156
zagłębienie kanału [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.015061
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.13742
temperatura powietrza w kanale (1) | -9.242
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -5.242 | -5.242
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | -6.8535
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 10.1399 | 6.0416
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5645 | 3.4706
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2789 | 2.5729
temperatura powietrza w kanale (3) | -6.2866
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 6.0364 | 3.7812
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2893 | 3.2623
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.308 | 2.5299
temperatura powietrza w kanale (4) | -6.268
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 6.9664 | 4.6212
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3485 | 3.3269
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3013 | 2.5225
temperatura powietrza w kanale (5) | -6.2398
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 6.7837 | 4.4643
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3351 | 3.3127
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3028 | 2.5241
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.9826 | 29.0543
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -7.7129
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -3.7129 | -3.7129
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | -5.4298
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 11.3566 | 7.1685
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5536 | 3.4504
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.28 | 2.5753
temperatura powietrza w kanale (3) | -4.8942
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 7.3147 | 4.9929
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2817 | 3.2476
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3089 | 2.5316
temperatura powietrza w kanale (4) | -4.8745
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 8.2283 | 5.8081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3402 | 3.311
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3023 | 2.5243
temperatura powietrza w kanale (5) | -4.8477
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 8.0484 | 5.6558
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3269 | 3.2971
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3038 | 2.5259
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.9388 | 26.4764
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -4.6636
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -0.66356 | -0.66356
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | -2.5932
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 13.7807 | 9.4138
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5315 | 3.4092
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2822 | 2.5805
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.1192
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 9.8612 | 7.4048
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2662 | 3.2174
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3107 | 2.5352
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.0976
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 10.742 | 8.1707
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3233 | 3.2785
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3042 | 2.528
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.0738
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 10.5676 | 8.0275
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.3104 | 3.265
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3056 | 2.5296
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.859 | 23.8516
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.6276
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.3724 | 2.3724
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.22736
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.1911 | 11.6463
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5092 | 3.3667
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2844 | 2.5859
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.64092
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 12.3927 | 9.7999
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2505 | 3.1861
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3125 | 2.539
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.66376
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.2406 | 10.5167
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.3061 | 3.2448
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3061 | 2.5319
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.68475
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 13.0717 | 10.3826
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2936 | 3.2319
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3075 | 2.5334
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.7366 | 21.172
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.3929
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.3929 | 5.3929
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.0291
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.5854 | 13.8639
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4866 | 3.3228
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2867 | 2.5917
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.3836
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.907 | 12.1758
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2346 | 3.1537
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3144 | 2.543
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.4071
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.7218 | 12.8439
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2888 | 3.21
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3081 | 2.5361
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.4253
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.5582 | 12.7185
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2766 | 3.1977
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3095 | 2.5375
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.5632 | 18.427
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.3949
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.3949 | 8.3949
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.8085
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.9606 | 16.0639
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4637 | 3.2774
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.289 | 2.5978
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.1055
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.4007 | 14.5294
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2185 | 3.1201
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3163 | 2.5472
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.129
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.1823 | 15.149
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2712 | 3.1739
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3101 | 2.5404
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.1443
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.024 | 15.0322
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2593 | 3.1622
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3115 | 2.5419
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.9671 | 15.4622
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 7.5887
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 11.5887 | 11.5887
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.8315
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.544 | 18.4566
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4383 | 3.2259
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2917 | 2.6049
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.0814
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.1253 | 17.097
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2004 | 3.0816
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3185 | 2.5521
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.1016
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.8684 | 17.6622
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2516 | 3.1327
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3124 | 2.5456
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.1147
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.7162 | 17.5549
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2401 | 3.1216
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3137 | 2.547
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.7496 | 12.2715
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.945
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.945 | 14.945
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.0612
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.304 | 21.013
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4106 | 3.1679
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2946 | 2.6133
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.2735
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.0456 | 19.8442
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1805 | 3.0379
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3209 | 2.5579
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.2873
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.7454 | 20.3501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.23 | 3.0861
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3149 | 2.5515
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.2984
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.6001 | 20.253
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2189 | 3.0757
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3162 | 2.5529
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.5432 | 8.9309
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.2786
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.2786 | 18.2786
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.2643
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 29.0413 | 23.5483
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3823 | 3.1071
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.2977 | 2.6223
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.4413
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 25.9415 | 22.5632
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1603 | 2.9919
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3234 | 2.5642
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.4473
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.5976 | 23.01
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2081 | 3.0371
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3175 | 2.558
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.4565
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.4589 | 22.9227
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1974 | 3.0274
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3188 | 2.5593
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.5365 | 6.9428
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 19.7012
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 23.7012 | 23.7012
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4828 | 2.5901
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.23131
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.4303 | 2.7166
temperatura powietrza w kanale (2) | 20.5629
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 33.5694 | 27.7423
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.334 | 2.9979
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.303 | 2.6395
temperatura powietrza w kanale (3) | 20.705
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 30.7482 | 27.0624
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1253 | 2.9081
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.3278 | 2.5761
temperatura powietrza w kanale (4) | 20.7094
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 31.3428 | 27.4234
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1703 | 2.9481
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 3.3221 | 2.5703
temperatura powietrza w kanale (5) | 20.7169
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 31.2164 | 27.3534
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1602 | 2.9395
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 3.3234 | 2.5716

## dn150
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 38.9846 | 26.3897
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 48.7308 | 32.9872
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 159 | 159
grubość ścianki [mm] | 4.5 | 4.5
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.5637 | 1.8611
szerokość kanału w świetle [mm] | 1200
wysokość kanału w świetle [mm] | 800
grubość ścianki kanału [mm] | 100
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1273.2395
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1473.2395
zagłębienie kanału [m] | 1.3
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.013659
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.16915
temperatura powietrza w kanale (1) | -5.7748
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -1.7748 | -1.7748
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | -4.077
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 13.4079 | 8.8299
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.5045 | 3.3745
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8846 | 2.2492
temperatura powietrza w kanale (3) | -3.3716
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 9.2423 | 6.7022
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2298 | 3.1718
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9119 | 2.2157
temperatura powietrza w kanale (4) | -3.3664
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 10.1915 | 7.5127
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2886 | 3.2334
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9057 | 2.2089
temperatura powietrza w kanale (5) | -3.3316
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 10.0083 | 7.3665
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2753 | 3.2199
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9071 | 2.2104
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.5031 | 31.6064
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -4.3973
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | -0.3973 | -0.3973
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | -2.7749
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 14.5105 | 9.8475
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4945 | 3.3558
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8855 | 2.2514
temperatura powietrza w kanale (3) | -2.1079
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 10.3972 | 7.7934
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2228 | 3.1581
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9127 | 2.2172
temperatura powietrza w kanale (4) | -2.1007
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 11.3314 | 8.5811
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2809 | 3.2186
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9065 | 2.2105
temperatura powietrza w kanale (5) | -2.0678
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 11.1505 | 8.439
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2678 | 3.2054
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9079 | 2.212
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.0212 | 28.8103
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.6542
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.3458 | 2.3458
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.18375
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.7044 | 11.8725
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4742 | 3.3175
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8874 | 2.2559
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.40743
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 12.6953 | 9.9627
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.2087 | 3.1302
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9142 | 2.2204
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.41821
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.5992 | 10.7053
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2655 | 3.1885
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9081 | 2.2138
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.44758
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 13.4231 | 10.5711
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2527 | 3.1757
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9095 | 2.2152
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.4995 | 25.9624
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.0713
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.0713 | 5.0713
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.3878
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.8818 | 13.8822
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4538 | 3.2782
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8893 | 2.2607
temperatura powietrza w kanale (3) | 2.9047
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.9756 | 12.113
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1945 | 3.1014
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9158 | 2.2237
temperatura powietrza w kanale (4) | 2.9184
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.8492 | 12.8106
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2499 | 3.1574
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9098 | 2.2173
temperatura powietrza w kanale (5) | 2.9443
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.6777 | 12.6842
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2374 | 3.1452
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9111 | 2.2187
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.931 | 23.054
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.7763
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.7763 | 7.7763
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.9366
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.04 | 15.8742
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4331 | 3.2377
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8913 | 2.2656
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.3808
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.2355 | 14.2414
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1801 | 3.0717
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9174 | 2.2272
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.3967
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.0785 | 14.8943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2341 | 3.1254
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9115 | 2.2209
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.4191
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.9115 | 14.7755
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.222 | 3.1138
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9128 | 2.2223
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.3063 | 20.0735
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.4567
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.4567 | 10.4567
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.4584
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.1752 | 17.845
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.4124 | 3.1962
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8933 | 2.2709
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.8315
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.471 | 16.3442
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1655 | 3.0411
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.919 | 2.2309
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.8488
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.2832 | 16.9526
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2183 | 3.0925
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9132 | 2.2248
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.8678
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.1207 | 16.8412
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.2064 | 3.0814
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9145 | 2.2261
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.4507 | 16.8114
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.3896
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.3896 | 13.3896
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.2741
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.5594 | 20.0456
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3887 | 3.1477
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8956 | 2.2772
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.589
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.9844 | 18.7048
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1488 | 3.005
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9209 | 2.2354
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.6037
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.7593 | 19.2614
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.2001 | 3.0539
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9152 | 2.2294
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.6198
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.6022 | 19.1586
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1886 | 3.0434
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9164 | 2.2306
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.1423 | 13.2662
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 12.536
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 16.536 | 16.536
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.3393
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.1548 | 22.4411
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3623 | 3.0924
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8982 | 2.2847
temperatura powietrza w kanale (3) | 13.6077
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.7336 | 21.2822
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.13 | 2.9633
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.923 | 2.2406
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.616
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.4652 | 21.7806
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1797 | 3.0095
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9174 | 2.2348
temperatura powietrza w kanale (5) | 13.6297
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.3146 | 21.6872
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1686 | 2.9996
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9186 | 2.236
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.8486 | 9.5533
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 15.6523
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 19.6523 | 19.6523
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 16.3723
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.7229 | 24.8115
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3357 | 3.0345
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9009 | 2.2927
temperatura powietrza w kanale (3) | 16.5968
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 27.454 | 23.8274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1109 | 2.9195
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9252 | 2.2463
temperatura powietrza w kanale (4) | 16.5971
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 28.1415 | 24.2677
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.159 | 2.9629
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9197 | 2.2407
temperatura powietrza w kanale (5) | 16.6085
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 27.9971 | 24.1835
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1483 | 2.9536
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9209 | 2.2419
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.6355 | 7.3715
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 20.8882
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 24.8882 | 24.8882
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.4237 | 2.5178
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25483
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 3.0277 | 2.3813
temperatura powietrza w kanale (2) | 21.5223
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 35.0836 | 28.8364
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.2888 | 2.9278
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9057 | 2.3085
temperatura powietrza w kanale (3) | 21.7034
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 32.0959 | 28.1565
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0771 | 2.8376
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9292 | 2.2574
temperatura powietrza w kanale (4) | 21.7027
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 32.7211 | 28.5117
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1224 | 2.8759
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.9239 | 2.2522
temperatura powietrza w kanale (5) | 21.712
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 32.589 | 28.4441
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1124 | 2.8678
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.9251 | 2.2533

## dn200
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 47.9818 | 31.6775
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.9772 | 39.5969
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 219.1 | 219.1
grubość ścianki [mm] | 6.3 | 6.3
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.9917 | 1.4216
szerokość kanału w świetle [mm] | 1400
wysokość kanału w świetle [mm] | 800
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1400.5635
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1700.5635
zagłębienie kanału [m] | 1.55
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.01817
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.17479
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.5229
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.4771 | 2.4771
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.5808
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.9774 | 12.574
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3899 | 3.2084
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.2653 | 1.7489
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.34155
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 13.5895 | 10.5712
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.116 | 3.0129
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2894 | 1.7295
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.30945
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.5748 | 11.3316
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1741 | 3.0696
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.284 | 1.7239
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.35381
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.3855 | 11.1991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1611 | 3.0572
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2852 | 1.7251
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 57.2329 | 37.9461
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.33118
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.6688 | 3.6688
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.56825
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.9336 | 13.4511
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3811 | 3.1917
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.2661 | 1.7507
temperatura powietrza w kanale (3) | 1.4414
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.5866 | 11.5078
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.1099 | 3.0008
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.29 | 1.7308
temperatura powietrza w kanale (4) | 1.4132
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.559 | 12.2487
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1675 | 3.0565
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2846 | 1.7251
temperatura powietrza w kanale (5) | 1.4553
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.3716 | 12.1195
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1545 | 3.0444
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2858 | 1.7264
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 51.7119 | 34.6024
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.0368
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.0368 | 6.0368
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.8504
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.8327 | 15.1931
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3633 | 3.1577
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.2675 | 1.7542
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.6263
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.5667 | 13.3664
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0977 | 2.9761
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2912 | 1.7333
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.6056
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.5131 | 14.0682
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.154 | 3.0299
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2858 | 1.7278
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.6431
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.3294 | 13.9456
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1414 | 3.0182
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.287 | 1.729
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.1424 | 31.1953
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.3818
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.3818 | 8.3818
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.1086
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.712 | 16.9168
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3454 | 3.1229
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.269 | 1.7579
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.7891
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.5258 | 15.203
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0855 | 2.9509
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2924 | 1.736
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.775
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.446 | 15.8662
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1405 | 3.0026
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2871 | 1.7306
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.8081
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.2659 | 15.7498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1282 | 2.9914
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2882 | 1.7318
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.5159 | 27.7144
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.7
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.7 | 10.7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.339
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.5681 | 18.6194
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3275 | 3.0874
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.2705 | 1.7618
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.9258
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.4603 | 17.0146
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0731 | 2.9251
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2936 | 1.7388
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.9177
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.3542 | 17.6392
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.127 | 2.9747
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2884 | 1.7335
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.9463
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.1777 | 17.529
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.115 | 2.9641
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2895 | 1.7346
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.8208 | 24.145
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.9864
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.9864 | 12.9864
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.5364
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.3967 | 20.2967
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.3096 | 3.0512
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.272 | 1.7658
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.0313
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 22.3657 | 18.7965
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0608 | 2.8987
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2948 | 1.7417
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.0282
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.233 | 19.383
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.1134 | 2.9463
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2897 | 1.7365
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.0525
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.06 | 19.2787
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.1017 | 2.9361
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2908 | 1.7376
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.3397 | 20.1661
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 11.5977
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 15.5977 | 15.5977
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.0904
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.5221 | 22.2462
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.2883 | 3.0074
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.2738 | 1.7708
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.5099
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.6065 | 20.8888
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0459 | 2.8662
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2963 | 1.7453
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.5069
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.4388 | 21.4276
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.0972 | 2.9115
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2912 | 1.7403
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.5275
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.2706 | 21.3307
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.0858 | 2.9018
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2923 | 1.7413
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.7959 | 15.7836
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.4839
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.4839 | 18.4839
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.9471
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.8993 | 24.4268
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.2641 | 2.9561
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.2759 | 1.7769
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.3062
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 27.1322 | 23.2424
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0288 | 2.8276
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.298 | 1.7497
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.2984
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 27.9218 | 23.7256
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.0786 | 2.8704
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.293 | 1.7448
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.316
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 27.7597 | 23.6373
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.0676 | 2.8613
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2941 | 1.7459
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.2746 | 11.1924
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 17.3306
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 21.3306 | 21.3306
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 17.7641
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 33.2436 | 26.5771
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.2396 | 2.9026
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.278 | 1.7834
temperatura powietrza w kanale (3) | 18.0661
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.6232 | 25.5589
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 3.0114 | 2.7872
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.2998 | 1.7545
temperatura powietrza w kanale (4) | 18.0519
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.3694 | 25.9867
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.0598 | 2.8275
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2949 | 1.7497
temperatura powietrza w kanale (5) | 18.0665
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.2132 | 25.9065
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.0491 | 2.819
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2959 | 1.7507
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.5663 | 8.5406
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 22.3367
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 26.3367 | 26.3367
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.3098 | 2.3825
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.3933 | 1.8624
temperatura powietrza w kanale (2) | 22.7267
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 37.3733 | 30.3651
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.1951 | 2.8007
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.282 | 1.7966
temperatura powietrza w kanale (3) | 22.972
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 34.0453 | 29.6567
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.9794 | 2.7088
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3031 | 1.7641
temperatura powietrza w kanale (4) | 22.9588
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 34.7274 | 30.0003
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 3.0251 | 2.7443
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.2984 | 1.7597
temperatura powietrza w kanale (5) | 22.9708
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 34.5837 | 29.9362
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 3.015 | 2.7368
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.2994 | 1.7606

## dn250
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 46.9478 | 28.8027
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.6847 | 36.0034
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 273 | 273
grubość ścianki [mm] | 7 | 7
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.1019 | 1.6616
szerokość kanału w świetle [mm] | 1400
wysokość kanału w świetle [mm] | 800
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1400.5635
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1700.5635
zagłębienie kanału [m] | 1.55
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.01817
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.17479
temperatura powietrza w kanale (1) | -2.9092
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 1.0908 | 1.0908
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | -1.2396
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 14.0531 | 8.7761
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.0403 | 2.8015
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3415 | 1.9478
temperatura powietrza w kanale (3) | -0.63942
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 10.6814 | 7.5362
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.8201 | 2.6628
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3602 | 1.9351
temperatura powietrza w kanale (4) | -0.67805
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 11.4342 | 7.9855
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8681 | 2.7017
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3559 | 1.9312
temperatura powietrza w kanale (5) | -0.64825
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 11.2797 | 7.9035
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.8571 | 2.6929
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3568 | 1.932
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.0023 | 34.5055
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.6583
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.3417 | 2.3417
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.062682
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 15.0682 | 9.7434
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.0322 | 2.7867
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3421 | 1.9493
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.5042
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 11.7348 | 8.548
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.8144 | 2.652
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3607 | 1.9362
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.46913
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 12.4772 | 8.9838
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8619 | 2.69
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3564 | 1.9323
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.49731
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 12.3246 | 8.9043
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.8511 | 2.6815
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3574 | 1.9332
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.6054 | 31.4705
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 0.82935
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 4.8293 | 4.8293
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.2758
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.0852 | 11.6655
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 3.0159 | 2.7566
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3434 | 1.9524
temperatura powietrza w kanale (3) | 2.7772
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 13.8277 | 10.557
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.8031 | 2.63
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3618 | 1.9385
temperatura powietrza w kanale (4) | 2.7489
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.5494 | 10.9662
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8495 | 2.6662
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3575 | 1.9348
temperatura powietrza w kanale (5) | 2.7739
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.4004 | 10.8915
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.8389 | 2.6581
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3585 | 1.9356
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.1601 | 28.3769
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.296
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.296 | 7.296
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.5914
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.0825 | 13.5687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9996 | 2.7258
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3447 | 1.9557
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.0288
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.9001 | 12.5446
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7916 | 2.6074
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3628 | 1.9409
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.0067
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.6009 | 12.9273
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8369 | 2.6418
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3587 | 1.9373
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.0286
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.4555 | 12.8573
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.8266 | 2.6341
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3596 | 1.9381
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.6582 | 25.2149
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 5.7383
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 9.7383 | 9.7383
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.8804
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.0568 | 15.4501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9832 | 2.6943
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3461 | 1.9591
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.2553
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.9485 | 14.5075
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7801 | 2.5842
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3639 | 1.9434
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.239
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.6284 | 14.864
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8243 | 2.6168
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3598 | 1.9399
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.2579
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.4865 | 14.7985
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.8143 | 2.6095
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3607 | 1.9407
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.0883 | 21.9713
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.1515
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.1515 | 12.1515
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.1378
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.0038 | 17.3054
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9667 | 2.6622
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3474 | 1.9627
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.4519
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.9685 | 16.4412
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7686 | 2.5605
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.365 | 1.946
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.4407
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.6274 | 16.7717
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8117 | 2.5912
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.361 | 1.9427
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.4566
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.4889 | 16.7107
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.8019 | 2.5844
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3619 | 1.9434
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.6677 | 18.3637
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.8811
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.8811 | 14.8811
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.7505
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.2573 | 19.4528
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9473 | 2.6234
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.349 | 1.9672
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.0163
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 22.325 | 18.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7548 | 2.5315
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3663 | 1.9493
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.0066
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.9564 | 18.9923
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7967 | 2.5601
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3624 | 1.9461
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.0201
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.8225 | 18.9368
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7872 | 2.5538
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3632 | 1.9468
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.1278 | 14.3951
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.8792
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.8792 | 17.8792
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.6652
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.7713 | 21.8484
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9252 | 2.5781
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3509 | 1.9726
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.8941
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.9676 | 21.2174
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.739 | 2.4972
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3678 | 1.9533
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.8827
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.5657 | 21.4773
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7795 | 2.5235
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.364 | 1.9502
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.8943
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.4375 | 21.4283
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7703 | 2.5177
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3648 | 1.9509
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.6081 | 10.2345
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 16.8427
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 20.8427 | 20.8427
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 17.543
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.2536 | 24.2138
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9029 | 2.5308
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3528 | 1.9784
temperatura powietrza w kanale (3) | 17.7379
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 27.5774 | 23.705
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7229 | 2.4612
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3694 | 1.9575
temperatura powietrza w kanale (4) | 17.7236
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 28.1417 | 23.9271
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7621 | 2.4853
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3656 | 1.9546
temperatura powietrza w kanale (5) | 17.7334
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 28.0191 | 23.8843
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7533 | 2.48
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3665 | 1.9553
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.9534 | 7.8288
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 21.9308
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 25.9308 | 25.9308
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.1742 | 2.227
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.4369 | 2.0216
temperatura powietrza w kanale (2) | 22.5458
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 34.5685 | 28.3255
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8628 | 2.4417
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.3563 | 1.9899
temperatura powietrza w kanale (3) | 22.7035
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 32.1297 | 28.033
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6939 | 2.3927
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.3723 | 1.966
temperatura powietrza w kanale (4) | 22.6912
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 32.6426 | 28.1982
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7306 | 2.4124
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.3687 | 1.9635
temperatura powietrza w kanale (5) | 22.6991
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 32.5308 | 28.1668
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7224 | 2.408
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.3695 | 1.964

## dn300
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 52.5962 | 31.7026
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 65.7453 | 39.6282
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 324 | 324
grubość ścianki [mm] | 8 | 8
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.829 | 1.437
szerokość kanału w świetle [mm] | 1400
wysokość kanału w świetle [mm] | 800
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1400.5635
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1700.5635
zagłębienie kanału [m] | 1.55
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.01817
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.17479
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.81394
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.1861 | 3.1861
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.86663
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.6134 | 10.9469
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9792 | 2.7224
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0479 | 1.698
temperatura powietrza w kanale (3) | 1.5586
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 13.1521 | 9.7724
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7597 | 2.5866
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0653 | 1.6892
temperatura powietrza w kanale (4) | 1.502
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.9187 | 10.2016
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8074 | 2.624
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0613 | 1.6856
temperatura powietrza w kanale (5) | 1.536
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 13.7616 | 10.1244
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7965 | 2.6156
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0622 | 1.6864
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 62.7386 | 37.9841
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 0.34517
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 4.3452 | 4.3452
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 1.9512
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.5415 | 11.8295
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9718 | 2.7087
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0484 | 1.6994
temperatura powietrza w kanale (3) | 2.6053
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.1125 | 10.6928
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7545 | 2.5766
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0658 | 1.6902
temperatura powietrza w kanale (4) | 2.5532
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.87 | 11.11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.8017 | 2.6132
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0618 | 1.6867
temperatura powietrza w kanale (5) | 2.5854
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.7144 | 11.0349
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.791 | 2.6049
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0627 | 1.6874
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.6893 | 34.6524
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.6476
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.6476 | 6.6476
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.1033
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.383 | 13.5809
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9569 | 2.6808
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0496 | 1.7021
temperatura powietrza w kanale (3) | 4.6829
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.0183 | 12.518
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7442 | 2.5562
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0667 | 1.6922
temperatura powietrza w kanale (4) | 4.6394
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.7573 | 12.9113
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7904 | 2.5911
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0627 | 1.6888
temperatura powietrza w kanale (5) | 4.668
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.6048 | 12.8404
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7799 | 2.5833
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0636 | 1.6895
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.5862 | 31.2552
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.9265
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.9265 | 8.9265
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.2299
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.2028 | 15.3115
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9419 | 2.6524
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0507 | 1.7049
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.7366
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.9013 | 14.3198
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7338 | 2.5354
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0676 | 1.6943
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.7011
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.6218 | 14.6896
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7789 | 2.5687
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0637 | 1.691
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.7262
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.4724 | 14.6228
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7687 | 2.5612
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0645 | 1.6917
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.4199 | 27.7819
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 7.1779
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 11.1779 | 11.1779
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.3269
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.9973 | 17.018
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9269 | 2.6234
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0518 | 1.7079
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.7624
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.758 | 16.0948
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7234 | 2.5142
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0685 | 1.6965
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.7343
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.4599 | 16.4412
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7675 | 2.5457
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0646 | 1.6933
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.7559
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.3135 | 16.3783
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7575 | 2.5387
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0655 | 1.694
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.1778 | 24.2174
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.3967
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.3967 | 13.3967
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.3887
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.7616 | 18.6959
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.912 | 2.5939
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.053 | 1.711
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.7546
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.5832 | 17.8381
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.713 | 2.4926
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0694 | 1.6987
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.7334
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.2665 | 18.1614
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7561 | 2.5224
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0656 | 1.6956
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.7516
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.1229 | 18.1023
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7464 | 2.5158
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0665 | 1.6963
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.3671 | 20.2049
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 11.9696
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 15.9696 | 15.9696
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.845
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.8634 | 20.6948
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8939 | 2.5574
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0544 | 1.7149
temperatura powietrza w kanale (3) | 13.1555
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.781 | 19.9347
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7002 | 2.4654
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0705 | 1.7016
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.1372
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.4381 | 20.2273
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7421 | 2.4932
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0668 | 1.6987
temperatura powietrza w kanale (5) | 13.1526
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.2989 | 20.1733
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7327 | 2.4871
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0677 | 1.6993
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.6846 | 15.753
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.843
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.843 | 18.843
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.6365
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 29.2521 | 22.9665
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8729 | 2.514
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.056 | 1.7197
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.9047
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.2958 | 22.3299
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6852 | 2.4326
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0719 | 1.7052
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.8856
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.9201 | 22.5856
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7258 | 2.4582
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0683 | 1.7024
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.8989
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.7864 | 22.5377
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7167 | 2.4525
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0691 | 1.703
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.0276 | 11.0842
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 17.6775
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 21.6775 | 21.6775
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 18.3869
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.6057 | 25.2047
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8517 | 2.4689
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0577 | 1.7248
temperatura powietrza w kanale (3) | 18.6161
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.7743 | 24.6867
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.67 | 2.3983
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0733 | 1.709
temperatura powietrza w kanale (4) | 18.5948
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.3653 | 24.9056
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7093 | 2.4217
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0697 | 1.7064
temperatura powietrza w kanale (5) | 18.606
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.237 | 24.8636
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7005 | 2.4165
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0705 | 1.707
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.0638 | 8.4148
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 22.6532
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 26.6532 | 26.6532
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.115 | 2.1608
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.25536
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 2.1374 | 1.7659
temperatura powietrza w kanale (2) | 23.2773
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 35.7905 | 29.1845
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8129 | 2.382
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0608 | 1.7353
temperatura powietrza w kanale (3) | 23.4638
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 33.201 | 28.8846
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6419 | 2.3313
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0759 | 1.7168
temperatura powietrza w kanale (4) | 23.4454
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 33.74 | 29.0469
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6789 | 2.3505
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 2.0724 | 1.7145
temperatura powietrza w kanale (5) | 23.4546
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 33.6226 | 29.0162
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6706 | 2.3463
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 2.0732 | 1.715

## dn350
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 56.8138 | 34.3632
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 71.0173 | 42.954
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 356 | 356
grubość ścianki [mm] | 8 | 8
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.6915 | 1.3249
szerokość kanału w świetle [mm] | 1600
wysokość kanału w świetle [mm] | 900
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1591.5494
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1891.5494
zagłębienie kanału [m] | 1.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.016167
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.16164
temperatura powietrza w kanale (1) | -0.85192
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 3.1481 | 3.1481
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 0.64728
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.8416 | 11.0136
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9529 | 2.6947
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8988 | 1.571
temperatura powietrza w kanale (3) | 1.367
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 13.2266 | 9.7685
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7317 | 2.5568
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9156 | 1.5643
temperatura powietrza w kanale (4) | 1.3015
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.017 | 10.2049
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7797 | 2.5941
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9118 | 1.5609
temperatura powietrza w kanale (5) | 1.3366
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 13.8537 | 10.1254
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7688 | 2.5857
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9126 | 1.5617
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 67.7693 | 41.1708
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 0.30891
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 4.3089 | 4.3089
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 1.7415
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.7738 | 11.8991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9455 | 2.681
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8994 | 1.5723
temperatura powietrza w kanale (3) | 2.422
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.1928 | 10.6936
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7265 | 2.5468
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.916 | 1.5653
temperatura powietrza w kanale (4) | 2.3614
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.9738 | 11.1179
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.774 | 2.5833
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9122 | 1.5619
temperatura powietrza w kanale (5) | 2.3946
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.8122 | 11.0406
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7632 | 2.5752
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9131 | 1.5626
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.2347 | 37.5574
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.6148
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.6148 | 6.6148
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.9131
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.6238 | 13.6565
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9306 | 2.6532
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9004 | 1.5749
temperatura powietrza w kanale (3) | 4.5164
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.1102 | 12.5284
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7162 | 2.5266
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9169 | 1.5672
temperatura powietrza w kanale (4) | 4.4651
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.8725 | 12.9285
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7627 | 2.5614
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9131 | 1.5639
temperatura powietrza w kanale (5) | 4.4946
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.7141 | 12.8555
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7522 | 2.5537
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.914 | 1.5646
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 54.6421 | 33.8733
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.8971
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.8971 | 8.8971
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.0595
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.4523 | 15.3936
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9157 | 2.6249
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9015 | 1.5775
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.5871
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.0051 | 14.3401
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.7059 | 2.5059
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9178 | 1.5692
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.5447
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.7486 | 14.7163
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7513 | 2.5391
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.914 | 1.566
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.5705
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.5934 | 14.6475
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.741 | 2.5317
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9149 | 1.5667
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.9812 | 30.107
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 7.1521
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 11.1521 | 11.1521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.1765
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.2558 | 17.1069
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.9007 | 2.5961
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9026 | 1.5804
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.6302
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.874 | 16.1252
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6955 | 2.4848
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9186 | 1.5713
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.5961
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.5986 | 16.4778
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7399 | 2.5163
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.915 | 1.5682
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.6183
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.4466 | 16.4131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7299 | 2.5093
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9158 | 1.5689
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.2386 | 26.2423
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.3745
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.3745 | 13.3745
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.2588
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.0297 | 18.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8858 | 2.5667
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9037 | 1.5833
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.6402
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.7117 | 17.8789
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6851 | 2.4633
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9195 | 1.5734
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.6137
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.4175 | 18.2082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7284 | 2.493
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9159 | 1.5705
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.6325
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.2685 | 18.1474
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7187 | 2.4865
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9167 | 1.5711
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.1201 | 21.8972
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 11.9498
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 15.9498 | 15.9498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.7309
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.1357 | 20.7926
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8677 | 2.5305
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.905 | 1.587
temperatura powietrza w kanale (3) | 13.0548
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.9176 | 19.9813
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6724 | 2.4363
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9206 | 1.5762
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.032
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.597 | 20.2796
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7145 | 2.464
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.917 | 1.5733
temperatura powietrza w kanale (5) | 13.0479
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.4525 | 20.2241
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7051 | 2.4579
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9178 | 1.574
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 35.2984 | 17.0808
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.8244
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.8244 | 18.8244
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.5344
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 29.5241 | 23.0614
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8468 | 2.4875
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9066 | 1.5915
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.8143
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.4367 | 22.3784
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6574 | 2.4038
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9219 | 1.5796
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.7915
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 27.0828 | 22.6394
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6983 | 2.4293
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9184 | 1.5769
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.8052
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.944 | 22.5901
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6892 | 2.4237
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9192 | 1.5775
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.5039 | 12.0305
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 17.6601
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 21.6601 | 21.6601
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 18.2973
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.8778 | 25.2973
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8258 | 2.4427
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9082 | 1.5964
temperatura powietrza w kanale (3) | 18.5364
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.9199 | 24.7373
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6424 | 2.3698
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9232 | 1.5832
temperatura powietrza w kanale (4) | 18.5122
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.5324 | 24.9613
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.682 | 2.3932
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9198 | 1.5807
temperatura powietrza w kanale (5) | 18.5238
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.3992 | 24.9181
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6731 | 2.3881
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9205 | 1.5812
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.3008 | 9.1392
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 22.6377
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 26.6377 | 26.6377
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0817 | 2.1238
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.9856 | 1.6372
temperatura powietrza w kanale (2) | 23.1992
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 36.0537 | 29.2643
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7872 | 2.3567
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.9112 | 1.6063
temperatura powietrza w kanale (3) | 23.394
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 33.3464 | 28.9306
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6145 | 2.3036
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.9257 | 1.5906
temperatura powietrza w kanale (4) | 23.3733
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 33.9057 | 29.097
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6518 | 2.3228
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.9224 | 1.5884
temperatura powietrza w kanale (5) | 23.3828
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 33.7837 | 29.0653
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6435 | 2.3186
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.9231 | 1.5889

## dn400
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 62.1141 | 36.9446
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.6427 | 46.1807
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 406 | 406
grubość ścianki [mm] | 9 | 9
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.5142 | 1.1811
szerokość kanału w świetle [mm] | 1600
wysokość kanału w świetle [mm] | 900
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1591.5494
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 1891.5494
zagłębienie kanału [m] | 1.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.016167
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.16164
temperatura powietrza w kanale (1) | 0.94413
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 4.9441 | 4.9441
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.4269
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.9349 | 12.787
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8998 | 2.6283
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7068 | 1.4096
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.2244
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.2722 | 11.6172
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6802 | 2.4936
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7225 | 1.4051
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.1428
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.0682 | 12.032
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7277 | 2.5296
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7189 | 1.4019
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.1814
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.9038 | 11.9572
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.717 | 2.5215
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7197 | 1.4026
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 74.0901 | 44.2687
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.0263
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.0263 | 6.0263
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.4431
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.7952 | 13.603
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8929 | 2.6155
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7072 | 1.4108
temperatura powietrza w kanale (3) | 4.1976
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.1608 | 12.4664
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6755 | 2.4843
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7229 | 1.4059
temperatura powietrza w kanale (4) | 4.1217
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.9485 | 12.8704
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7225 | 2.5196
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7193 | 1.4028
temperatura powietrza w kanale (5) | 4.1583
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.7856 | 12.7976
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7119 | 2.5117
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7201 | 1.4035
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.943 | 40.3935
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.1734
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.1734 | 8.1734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.4572
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.5002 | 15.2202
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8791 | 2.5896
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7081 | 1.4131
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.127
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.9219 | 14.1484
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.666 | 2.4655
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7236 | 1.4076
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.062
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.6931 | 14.5309
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7121 | 2.4992
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7201 | 1.4046
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.0945
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.5329 | 14.4618
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.7017 | 2.4917
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7209 | 1.4053
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.7326 | 36.4414
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.2948
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.2948 | 10.2948
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.4439
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.182 | 16.8154
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8654 | 2.5633
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7091 | 1.4154
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.0307
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.6587 | 15.8057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6565 | 2.4463
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7244 | 1.4094
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.9761
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.4134 | 16.1671
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.7016 | 2.4784
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7209 | 1.4065
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.0046
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.2559 | 16.1017
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6915 | 2.4713
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7217 | 1.4071
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.448 | 32.3997
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.3862
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.3862 | 12.3862
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.3987
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.8368 | 18.385
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8516 | 2.5365
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.71 | 1.4179
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.9042
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.3673 | 17.4347
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6471 | 2.4269
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7251 | 1.4112
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.8595
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.1055 | 17.7752
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6912 | 2.4573
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7217 | 1.4084
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.884
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.9506 | 17.7132
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6813 | 2.4506
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7225 | 1.409
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.0743 | 28.2509
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.442
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.442 | 14.442
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.3157
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.4596 | 19.9242
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8379 | 2.5094
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.711 | 1.4205
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.7416
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.0423 | 19.0302
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6377 | 2.4071
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7259 | 1.4131
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.7061
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.7639 | 19.35
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6808 | 2.436
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7225 | 1.4104
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.7268
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.6116 | 19.2914
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6711 | 2.4296
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7232 | 1.411
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.5937 | 23.5355
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 12.8829
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 16.8829 | 16.8829
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.6557
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.4406 | 21.8031
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.821 | 2.4751
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7121 | 1.4238
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.0182
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 25.1158 | 21.0025
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6257 | 2.3816
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7269 | 1.4156
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.9875
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.8124 | 21.2934
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6677 | 2.4086
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7235 | 1.413
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.0051
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.6643 | 21.2395
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6583 | 2.4027
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7242 | 1.4136
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.6461 | 18.2687
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 15.6506
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 19.6506 | 19.6506
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 16.3552
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.7258 | 23.9706
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.801 | 2.4337
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7135 | 1.4279
temperatura powietrza w kanale (3) | 16.6692
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 27.5283 | 23.2937
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6115 | 2.3503
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.728 | 1.4187
temperatura powietrza w kanale (4) | 16.6392
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 28.1924 | 23.5485
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6523 | 2.3752
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7247 | 1.4162
temperatura powietrza w kanale (5) | 16.6544
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 28.0499 | 23.5006
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6432 | 2.3698
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7255 | 1.4168
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.7311 | 12.7448
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.3756
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.3756 | 22.3756
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.0104
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 32.9735 | 26.1026
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7809 | 2.3908
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.715 | 1.4323
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.2795
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.9021 | 25.5443
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.5972 | 2.3178
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7292 | 1.4221
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.2489
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.5334 | 25.7632
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6367 | 2.3405
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.726 | 1.4197
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.2617
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.3962 | 25.7211
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6279 | 2.3355
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.7267 | 1.4202
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.2397 | 9.6137
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 23.2569
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 27.2569 | 27.2569
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 2.0345 | 2.0718
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2339
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7887 | 1.471
temperatura powietrza w kanale (2) | 23.8174
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 37.0429 | 29.9623
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7434 | 2.3066
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.7177 | 1.4415
temperatura powietrza w kanale (3) | 24.0375
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 34.2243 | 29.6302
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.5701 | 2.2529
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7315 | 1.429
temperatura powietrza w kanale (4) | 24.0113
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 34.8021 | 29.7922
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6074 | 2.2716
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.7284 | 1.427
temperatura powietrza w kanale (5) | 24.0219
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 34.6762 | 29.7614
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.5991 | 2.2676
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.729 | 1.4274

## dn450
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 68.3172 | 40.5772
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 85.3965 | 50.7215
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 457 | 457
grubość ścianki [mm] | 10 | 10
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.3681 | 1.0636
szerokość kanału w świetle [mm] | 1800
wysokość kanału w świetle [mm] | 1000
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1782.5354
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 2082.5354
zagłębienie kanału [m] | 1.65
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.014563
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.14968
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.3334
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.3334 | 5.3334
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.6542
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.652 | 13.2706
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8591 | 2.5844
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5474 | 1.2755
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.4994
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.838 | 12.0585
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6391 | 2.4489
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5624 | 1.2729
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.405
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.6562 | 12.4732
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6866 | 2.4845
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5589 | 1.2699
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.4455
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.4862 | 12.3978
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6759 | 2.4766
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5597 | 1.2705
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 81.4887 | 48.6217
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.3985
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.3985 | 6.3985
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.6605
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.499 | 14.0727
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8524 | 2.5719
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5478 | 1.2766
temperatura powietrza w kanale (3) | 4.4604
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.7132 | 12.8939
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6345 | 2.4399
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5627 | 1.2736
temperatura powietrza w kanale (4) | 4.3722
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.5233 | 13.298
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6815 | 2.4747
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5593 | 1.2707
temperatura powietrza w kanale (5) | 4.4106
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.3547 | 13.2245
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6709 | 2.4669
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5601 | 1.2713
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.6268 | 44.3658
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.5113
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.5113 | 8.5113
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.6545
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.1772 | 15.6624
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8389 | 2.5465
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5487 | 1.2787
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.3651
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.4472 | 14.5479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6253 | 2.4215
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5634 | 1.2752
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.2891
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.2412 | 14.9312
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6713 | 2.4548
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.56 | 1.2724
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.3231
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.0753 | 14.8613
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6609 | 2.4474
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5608 | 1.273
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 65.6955 | 40.0257
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.5979
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.5979 | 10.5979
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.6209
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.8322 | 17.2299
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.8255 | 2.5208
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5496 | 1.2809
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.2439
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.1568 | 16.1773
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.616 | 2.4029
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5641 | 1.2769
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.1794
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.9348 | 16.5399
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6611 | 2.4346
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5608 | 1.2741
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.2093
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.7716 | 16.4736
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.651 | 2.4275
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5615 | 1.2747
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 57.6827 | 35.587
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.6539
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.6539 | 12.6539
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.5551
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.4601 | 18.7718
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.812 | 2.4947
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5504 | 1.2832
temperatura powietrza w kanale (3) | 10.0922
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.8381 | 17.7782
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.6068 | 2.3839
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5648 | 1.2786
temperatura powietrza w kanale (4) | 10.0387
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.5999 | 18.1203
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6509 | 2.414
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5615 | 1.2759
temperatura powietrza w kanale (5) | 10.0645
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.4393 | 18.0575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.641 | 2.4074
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5622 | 1.2765
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 49.5722 | 31.0308
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.6736
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.6736 | 14.6736
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.451
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.0558 | 20.2832
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7987 | 2.4682
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5513 | 1.2855
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.9039
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.4854 | 19.3452
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.5976 | 2.3647
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5655 | 1.2803
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.8609
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.2311 | 19.6672
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6408 | 2.3932
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5622 | 1.2777
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.8826
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.0731 | 19.6077
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6311 | 2.3869
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.563 | 1.2783
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.6476 | 25.8444
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.085
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.085 | 17.085
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.7738
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 29.0108 | 22.1349
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.782 | 2.4346
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5524 | 1.2886
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.1597
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 25.5344 | 21.2917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.586 | 2.3398
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5664 | 1.2826
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.1225
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.2553 | 21.585
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.628 | 2.3664
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5632 | 1.2802
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.141
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.1016 | 21.5304
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6186 | 2.3606
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5639 | 1.2807
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.5123 | 20.0458
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 15.8286
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 19.8286 | 19.8286
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 16.4593
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.2711 | 24.2758
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7624 | 2.394
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5537 | 1.2924
temperatura powietrza w kanale (3) | 16.7939
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 27.9252 | 23.5592
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.572 | 2.3091
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5674 | 1.2855
temperatura powietrza w kanale (4) | 16.7584
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 28.6135 | 23.8165
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.6128 | 2.3337
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5643 | 1.2832
temperatura powietrza w kanale (5) | 16.7744
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 28.4655 | 23.7679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.6038 | 2.3283
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.565 | 1.2837
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.4134 | 13.9644
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.5287
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.5287 | 22.5287
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.1001
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 33.4938 | 26.381
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7427 | 2.3519
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.555 | 1.2965
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.3869
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 30.277 | 25.7857
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.558 | 2.2771
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5685 | 1.2887
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.3518
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.9324 | 26.0074
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.5976 | 2.2997
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5655 | 1.2865
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.3654
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.7899 | 25.9646
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.5888 | 2.2948
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5661 | 1.2869
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.5745 | 10.5216
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 23.3888
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 27.3888 | 27.3888
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9914 | 2.0248
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.6255 | 1.3341
temperatura powietrza w kanale (2) | 23.8948
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 37.5293 | 30.2033
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.7058 | 2.2691
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5576 | 1.305
temperatura powietrza w kanale (3) | 24.1299
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 34.5736 | 29.8414
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.5313 | 2.2134
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5706 | 1.2951
temperatura powietrza w kanale (4) | 24.1
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 35.1745 | 30.0055
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.5687 | 2.2319
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.5677 | 1.2932
temperatura powietrza w kanale (5) | 24.1111
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 35.0435 | 29.9742
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.5605 | 2.2279
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.5683 | 1.2936

## dn500
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 63.0973 | 44.9746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 78.8717 | 56.2182
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 508 | 508
grubość ścianki [mm] | 11 | 11
grubość izolacji [mm] | 100 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.5123 | 0.96735
szerokość kanału w świetle [mm] | 1800
wysokość kanału w świetle [mm] | 1000
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 1782.5354
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 2082.5354
zagłębienie kanału [m] | 1.65
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.014563
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.14968
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.0056
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.0056 | 5.0056
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.5079
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 16.8216 | 13.4255
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.6468 | 2.5484
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6812 | 1.165
temperatura powietrza w kanale (3) | 3.2299
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 13.9569 | 12.0126
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4627 | 2.4134
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6938 | 1.1526
temperatura powietrza w kanale (4) | 3.2306
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 14.6737 | 12.6039
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.5028 | 2.453
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6909 | 1.1496
temperatura powietrza w kanale (5) | 3.2675
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 14.5427 | 12.5069
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4936 | 2.4442
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6916 | 1.1503
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 75.2621 | 53.8868
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 2.0886
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 6.0886 | 6.0886
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 3.5236
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.7021 | 14.23
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.6406 | 2.536
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6816 | 1.166
temperatura powietrza w kanale (3) | 4.2061
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.8578 | 12.8581
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4584 | 2.4044
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6941 | 1.1533
temperatura powietrza w kanale (4) | 4.2092
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.5653 | 13.4343
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.498 | 2.4433
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6912 | 1.1503
temperatura powietrza w kanale (5) | 4.2441
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.4353 | 13.3396
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4889 | 2.4346
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6919 | 1.151
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.0001 | 49.1621
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.237
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.237 | 8.237
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.5363
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.4467 | 15.8241
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.628 | 2.5108
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6824 | 1.168
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.1409
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.6427 | 14.5325
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4497 | 2.3861
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6948 | 1.1547
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.1483
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.3315 | 15.0782
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4885 | 2.4235
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6919 | 1.1518
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.1794
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.2035 | 14.988
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4796 | 2.4152
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6926 | 1.1525
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 60.6737 | 44.3447
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.3588
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.3588 | 10.3588
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.5208
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.167 | 17.3958
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.6154 | 2.4852
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6832 | 1.17
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.0493
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.4027 | 16.1817
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.441 | 2.3675
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6954 | 1.1562
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.0603
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.0725 | 16.6972
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4789 | 2.4034
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6926 | 1.1534
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.0876
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.9464 | 16.6114
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4702 | 2.3955
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6932 | 1.154
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 53.2717 | 39.4192
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.4497
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.4497 | 12.4497
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.4727
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.859 | 18.9417
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.6029 | 2.4593
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.684 | 1.1722
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.9269
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.1336 | 17.8021
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4323 | 2.3485
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6961 | 1.1577
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.9406
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.7842 | 18.2874
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4694 | 2.3829
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6933 | 1.155
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.9643
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.6599 | 18.2058
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4609 | 2.3754
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6939 | 1.1556
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.7793 | 34.3644
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.5039
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.5039 | 14.5039
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.3857
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.5172 | 20.4569
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5904 | 2.433
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6849 | 1.1744
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.7675
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.8298 | 19.3882
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4236 | 2.3293
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6967 | 1.1593
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.7831
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.4608 | 19.8437
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4599 | 2.3622
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.694 | 1.1566
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.8031
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.3383 | 19.7661
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4516 | 2.355
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6946 | 1.1572
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.2559 | 28.6588
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 12.9064
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 16.9064 | 16.9064
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.6906
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.5152 | 22.2824
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5751 | 2.4002
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6859 | 1.1772
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.0111
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.8958 | 21.3174
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4129 | 2.3049
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6976 | 1.1613
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.0243
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.4998 | 21.7343
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4481 | 2.3361
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6949 | 1.1587
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.0412
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.3803 | 21.6621
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4401 | 2.3293
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6955 | 1.1593
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.3328 | 22.3166
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 15.6025
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 19.6025 | 19.6025
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 16.3267
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.8003 | 24.3702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5573 | 2.361
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6871 | 1.1807
temperatura powietrza w kanale (3) | 16.5965
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.275 | 23.5352
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.4002 | 2.2754
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6985 | 1.1638
temperatura powietrza w kanale (4) | 16.6032
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.8453 | 23.906
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4344 | 2.3046
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.6959 | 1.1613
temperatura powietrza w kanale (5) | 16.6175
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.7297 | 23.8403
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4266 | 2.2983
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6965 | 1.1619
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.4463 | 15.6653
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 18.2508
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 22.2508 | 22.2508
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 18.9141
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.0432 | 26.4195
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5395 | 2.3205
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6883 | 1.1844
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.1368
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.6114 | 25.709
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3874 | 2.2447
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.6995 | 1.1665
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.1352
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.147 | 26.0337
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4206 | 2.2721
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.697 | 1.1641
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.1469
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.0352 | 25.9741
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4131 | 2.2662
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6975 | 1.1646
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.9166 | 11.8698
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 23.1112
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 27.1112 | 27.1112
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.9244 | 1.9826
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.2152
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.7446 | 1.2214
temperatura powietrza w kanale (2) | 23.7016
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 35.1932 | 30.2113
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5054 | 2.2393
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.6907 | 1.1923
temperatura powietrza w kanale (3) | 23.878
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 32.9673 | 29.7489
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3628 | 2.1823
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.7015 | 1.1722
temperatura powietrza w kanale (4) | 23.8758
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 33.4532 | 30.0038
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3939 | 2.2058
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.699 | 1.17
temperatura powietrza w kanale (5) | 23.8851
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 33.3507 | 29.9573
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3869 | 2.2007
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.6996 | 1.1705

## dn600
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 71.6144 | 49.0083
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 89.518 | 61.2603
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 620 | 620
grubość ścianki [mm] | 11 | 11
grubość izolacji [mm] | 100 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.2737 | 0.80715
szerokość kanału w świetle [mm] | 2000
wysokość kanału w świetle [mm] | 1200
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 2037.1833
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 2337.1833
zagłębienie kanału [m] | 2.05
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.012861
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.16809
temperatura powietrza w kanale (1) | 5.8245
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 9.8245 | 9.8245
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.4616
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.0081 | 17.0342
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5622 | 2.427
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4245 | 0.98343
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.2985
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.1684 | 15.8492
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3822 | 2.3015
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4359 | 0.97499
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.2738
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.875 | 16.3732
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4213 | 2.3376
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4332 | 0.9724
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.3162
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.7463 | 16.2912
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4124 | 2.3296
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4338 | 0.97297
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 85.4165 | 58.7364
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.6974
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.6974 | 10.6974
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.3045
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.7326 | 17.6936
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.557 | 2.4164
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4248 | 0.98421
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.0967
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.9019 | 16.5346
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3787 | 2.2939
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4361 | 0.97555
temperatura powietrza w kanale (4) | 8.0755
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.6015 | 17.0467
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4174 | 2.3293
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4335 | 0.97299
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.1158
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.4733 | 16.9662
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4085 | 2.3214
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4341 | 0.97355
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.1653 | 53.6191
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.4213
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.4213 | 12.4213
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.9683
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.1627 | 18.9949
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5466 | 2.395
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4254 | 0.98579
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.6722
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.3492 | 17.8862
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3716 | 2.2785
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4366 | 0.97669
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.6577
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.0349 | 18.3748
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4096 | 2.3126
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.434 | 0.97419
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.6936
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.9075 | 18.2973
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.4009 | 2.3051
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4346 | 0.97473
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.8416 | 48.3977
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.1126
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.1126 | 14.1126
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.599
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.5643 | 20.2704
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5362 | 2.3735
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.426 | 0.9874
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.2165
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.7674 | 19.2093
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3646 | 2.263
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4371 | 0.97785
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.2079
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.4388 | 19.6745
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.4018 | 2.2959
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4345 | 0.97541
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.2395
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.3123 | 19.5999
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3933 | 2.2886
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4351 | 0.97594
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 60.433 | 43.0547
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 11.7658
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 15.7658 | 15.7658
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.1913
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.9328 | 21.5159
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.526 | 2.3519
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4266 | 0.98906
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.7241
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.1515 | 20.4995
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3576 | 2.2475
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4376 | 0.97903
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.7207
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.8085 | 20.9414
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3941 | 2.279
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4351 | 0.97665
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.748
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.6828 | 20.8696
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3858 | 2.2721
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4356 | 0.97717
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 51.9228 | 37.5662
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.3739
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.3739 | 17.3739
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.7378
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 27.2621 | 22.7256
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.516 | 2.3304
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4272 | 0.99074
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.1878
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.495 | 21.7506
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3508 | 2.232
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.438 | 0.98023
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.1886
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.1372 | 22.1694
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3865 | 2.2622
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4356 | 0.97791
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.2118
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.0122 | 22.1001
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3784 | 2.2556
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4361 | 0.97841
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.8548 | 31.2163
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 15.408
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 19.408 | 19.408
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.7438
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.9863 | 24.2946
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.5028 | 2.3015
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4281 | 0.99304
temperatura powietrza w kanale (3) | 16.1233
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.2698 | 23.4008
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3416 | 2.2106
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4387 | 0.9819
temperatura powietrza w kanale (4) | 16.1235
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.8884 | 23.7863
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3765 | 2.2393
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4363 | 0.97966
temperatura powietrza w kanale (5) | 16.1431
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.7656 | 23.7212
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3686 | 2.2331
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4368 | 0.98014
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.8037 | 24.0365
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 17.8009
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 21.8009 | 21.8009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 18.138
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.0441 | 26.1673
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.4867 | 2.2656
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4291 | 0.99599
temperatura powietrza w kanale (3) | 18.4592
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.4101 | 25.3874
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3302 | 2.1836
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4395 | 0.98406
temperatura powietrza w kanale (4) | 18.4541
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 28.997 | 25.7306
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3641 | 2.2105
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4371 | 0.9819
temperatura powietrza w kanale (5) | 18.4707
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 28.8777 | 25.671
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3565 | 2.2047
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4376 | 0.98236
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.8029 | 16.5015
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 20.1348
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 24.1348 | 24.1348
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 20.4748
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 33.0526 | 27.9951
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.4708 | 2.2288
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4301 | 0.99911
temperatura powietrza w kanale (3) | 20.7419
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 30.5005 | 27.3238
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.3189 | 2.1558
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4403 | 0.98634
temperatura powietrza w kanale (4) | 20.7294
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 31.0547 | 27.6249
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3518 | 2.181
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.438 | 0.98427
temperatura powietrza w kanale (5) | 20.743
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.9386 | 27.5704
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3444 | 2.1756
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4385 | 0.98471
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.8293 | 12.2966
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 24.7328
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 28.7328 | 28.7328
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.8554 | 1.9034
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.22635
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4819 | 1.0319
temperatura powietrza w kanale (2) | 25.0488
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 36.9839 | 31.5727
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.4386 | 2.151
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4321 | 1.006
temperatura powietrza w kanale (3) | 25.2619
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 34.6351 | 31.1412
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2956 | 2.0958
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.442 | 0.99147
temperatura powietrza w kanale (4) | 25.2503
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 35.1404 | 31.3756
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.3266 | 2.1174
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4397 | 0.98959
temperatura powietrza w kanale (5) | 25.2612
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 35.0334 | 31.3334
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.3197 | 2.1128
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4402 | 0.98999

## dn700
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 72.0815 | 52.0741
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 90.1019 | 65.0927
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 720 | 720
grubość ścianki [mm] | 12 | 12
grubość izolacji [mm] | 120 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.3102 | 0.81021
szerokość kanału w świetle [mm] | 2200
wysokość kanału w świetle [mm] | 1400
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 2291.8312
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 2591.8312
zagłębienie kanału [m] | 2.05
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.011517
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.14936
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.3513
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.3513 | 7.3513
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.3643
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.4397 | 14.4264
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3989 | 2.3092
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4478 | 0.96976
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.0311
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.0105 | 13.252
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2422 | 2.1954
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4575 | 0.96062
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.0328
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.6391 | 13.7617
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2766 | 2.2285
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4552 | 0.95838
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.0675
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.5259 | 13.6806
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2686 | 2.2211
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4557 | 0.95887
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 85.9767 | 62.4014
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.3326
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.3326 | 8.3326
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.2996
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.2592 | 15.1758
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3935 | 2.2984
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4482 | 0.9705
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.9295
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.8435 | 14.0341
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2385 | 2.1876
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4577 | 0.96115
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.9335
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.4643 | 14.5309
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2725 | 2.2201
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4555 | 0.95894
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.9663
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.3519 | 14.4516
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2646 | 2.2128
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.456 | 0.95943
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.6774 | 56.9462
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.2754
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.2754 | 10.2754
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.1497
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.8803 | 16.6582
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3829 | 2.2767
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4488 | 0.97203
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.7072
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.4912 | 15.5803
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2311 | 2.1718
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4582 | 0.96225
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.7153
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.0965 | 16.0512
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2644 | 2.203
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.456 | 0.9601
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.7445
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.9854 | 15.9755
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2567 | 2.1961
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4565 | 0.96057
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 69.3045 | 51.382
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.1886
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.1886 | 12.1886
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.9692
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.4746 | 18.1162
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3723 | 2.2548
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4494 | 0.97361
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.4562
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.1118 | 17.0995
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2237 | 2.1558
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4587 | 0.96338
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.4675
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.7012 | 17.5447
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2563 | 2.1857
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4565 | 0.96128
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.4932
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.5914 | 17.4725
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2488 | 2.1791
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.457 | 0.96174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 60.8454 | 45.6904
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.0673
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.0673 | 14.0673
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.7532
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.0378 | 19.5456
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3617 | 2.2326
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.45 | 0.97523
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.1714
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 20.7005 | 18.5875
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2164 | 2.1396
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4592 | 0.96454
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.1853
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.2739 | 19.0071
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2483 | 2.1682
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4571 | 0.9625
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.2074
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.1653 | 18.9383
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.241 | 2.1619
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4575 | 0.96295
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.2832 | 39.8468
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 11.905
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 15.905 | 15.905
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.4949
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 24.5639 | 20.9413
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3513 | 2.2103
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4506 | 0.97689
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.8462
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 22.2514 | 20.0386
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2092 | 2.1232
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4597 | 0.96573
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.8617
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 22.8084 | 20.4328
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2403 | 2.1507
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4576 | 0.96374
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.8805
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 22.701 | 20.3671
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2332 | 2.1446
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4581 | 0.96418
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.151 | 33.1899
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.1228
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.1228 | 18.1228
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.6531
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.455 | 22.6706
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3382 | 2.1817
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4514 | 0.97908
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.9471
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.1955 | 21.8552
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1999 | 2.1019
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4603 | 0.9673
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.9604
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.7289 | 22.2155
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2302 | 2.1279
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4583 | 0.96539
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.9762
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.6239 | 22.1543
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2233 | 2.1222
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4587 | 0.9658
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.0242 | 25.7418
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 16.6601
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 20.6601 | 20.6601
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 17.1629
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.6541 | 24.6816
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3226 | 2.1469
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4524 | 0.98181
temperatura powietrza w kanale (3) | 17.4092
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.4724 | 23.9793
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1888 | 2.0757
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4611 | 0.96929
temperatura powietrza w kanale (4) | 17.4162
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.9756 | 24.2982
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2182 | 2.1
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4591 | 0.96745
temperatura powietrza w kanale (5) | 17.4295
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.8739 | 24.2426
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2115 | 2.0947
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4595 | 0.96785
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.9438 | 17.9267
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 19.1436
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 23.1436 | 23.1436
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.6189
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.8061 | 26.6496
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3071 | 2.1112
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4533 | 0.98472
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.8213
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 28.702 | 26.0554
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1777 | 2.0487
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4618 | 0.97139
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.8203
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.174 | 26.333
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2062 | 2.0712
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4599 | 0.96963
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.8311
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.0755 | 26.2826
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1997 | 2.0663
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4603 | 0.97001
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.9308 | 13.5053
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 23.8733
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 27.8733 | 27.8733
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.784 | 1.8336
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.20182
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.4953 | 1.0111
temperatura powietrza w kanale (2) | 24.3029
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 34.9103 | 30.4028
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2766 | 2.0376
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.4552 | 0.99102
temperatura powietrza w kanale (3) | 24.4616
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 32.9869 | 30.0333
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1556 | 1.9919
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.4634 | 0.97598
temperatura powietrza w kanale (4) | 24.4601
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 33.4141 | 30.2475
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1822 | 2.011
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.4615 | 0.97441
temperatura powietrza w kanale (5) | 24.4686
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 33.3239 | 30.209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1762 | 2.0069
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.4619 | 0.97475

## dn800
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 80.3793 | 58.0435
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 100.4741 | 72.5544
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 821 | 821
grubość ścianki [mm] | 14 | 14
grubość izolacji [mm] | 120 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.168 | 0.718
szerokość kanału w świetle [mm] | 2500
wysokość kanału w świetle [mm] | 1600
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 2610.1411
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 2910.1411
zagłębienie kanału [m] | 2.15
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.010186
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.13631
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.775
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.775 | 7.775
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.6042
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.1162 | 14.9262
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3591 | 2.2606
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2947 | 0.86392
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.3154
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 15.5595 | 13.7071
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.2014 | 2.1466
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3037 | 0.85724
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.2998
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 16.2033 | 14.209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.236 | 2.1789
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3016 | 0.85517
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.3363
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.0846 | 14.1279
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.228 | 2.1717
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3021 | 0.85563
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 95.8734 | 69.5548
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 4.738
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 8.738 | 8.738
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 5.5291
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 18.9225 | 15.6617
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3539 | 2.2501
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2949 | 0.8646
temperatura powietrza w kanale (3) | 6.2013
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.3789 | 14.4752
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1978 | 2.139
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.304 | 0.85773
temperatura powietrza w kanale (4) | 6.1887
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.0154 | 14.9645
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.232 | 2.1707
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3019 | 0.85569
temperatura powietrza w kanale (5) | 6.2232
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 16.8974 | 14.8853
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2241 | 2.1636
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3024 | 0.85614
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 86.6174 | 63.4746
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.6437
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.6437 | 10.6437
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.3581
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.5171 | 17.1161
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3436 | 2.229
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2955 | 0.86598
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.9537
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.9994 | 15.993
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1906 | 2.1237
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3044 | 0.85874
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.9467
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.6212 | 16.4574
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2241 | 2.1541
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3024 | 0.85675
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.9774
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.5045 | 16.3817
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2164 | 2.1474
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3028 | 0.85719
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.2796 | 57.273
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.5192
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.5192 | 12.5192
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.1563
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.0847 | 18.546
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3332 | 2.2077
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2961 | 0.86741
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.677
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.5925 | 17.4838
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1835 | 2.1081
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3049 | 0.85978
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.6749
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.1993 | 17.9234
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2163 | 2.1373
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3028 | 0.85784
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.7018
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.0839 | 17.8512
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2087 | 2.1309
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3033 | 0.85827
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 67.8459 | 50.9296
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.3596
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.3596 | 14.3596
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.9186
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.621 | 19.9473
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.323 | 2.1862
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2966 | 0.86888
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.3663
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.1536 | 18.9433
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1764 | 2.0924
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3053 | 0.86084
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.3682
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.7451 | 19.3583
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2085 | 2.1204
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3033 | 0.85896
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.3915
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.631 | 19.2893
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.2011 | 2.1142
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3038 | 0.85937
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.2974 | 44.4168
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 12.1582
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 16.1582 | 16.1582
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.6381
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.1201 | 21.3146
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3128 | 2.1645
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2972 | 0.87039
temperatura powietrza w kanale (3) | 13.0147
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 22.6764 | 20.3656
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1694 | 2.0766
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3057 | 0.86193
temperatura powietrza w kanale (4) | 13.0199
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.2525 | 20.7562
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.2007 | 2.1033
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3038 | 0.8601
temperatura powietrza w kanale (5) | 13.0396
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.1395 | 20.6903
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1936 | 2.0975
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3042 | 0.8605
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.5795 | 36.9867
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 14.3424
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 18.3424 | 18.3424
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.7775
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.9853 | 23.0158
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3 | 2.1367
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2979 | 0.87238
temperatura powietrza w kanale (3) | 15.0932
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 24.5953 | 22.1552
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1604 | 2.0559
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3063 | 0.86338
temperatura powietrza w kanale (4) | 15.0977
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 25.1485 | 22.5126
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1909 | 2.0812
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3044 | 0.86162
temperatura powietrza w kanale (5) | 15.1142
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 25.0379 | 22.4513
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1839 | 2.0757
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3048 | 0.862
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.2182 | 28.6654
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 16.851
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 20.851 | 20.851
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 17.2713
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 29.1593 | 24.9988
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2848 | 2.1028
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2988 | 0.87487
temperatura powietrza w kanale (3) | 17.5362
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.8491 | 24.2536
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1495 | 2.0304
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.307 | 0.86521
temperatura powietrza w kanale (4) | 17.536
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 27.3726 | 24.5706
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1791 | 2.0539
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3051 | 0.86352
temperatura powietrza w kanale (5) | 17.5499
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 27.2655 | 24.5148
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1724 | 2.0488
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3056 | 0.86388
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.9093 | 19.9349
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 19.3044
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 23.3044 | 23.3044
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 19.7107
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 31.286 | 26.9386
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2696 | 2.0679
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2997 | 0.87751
temperatura powietrza w kanale (3) | 19.9287
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.0551 | 26.3038
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1387 | 2.004
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3077 | 0.86714
temperatura powietrza w kanale (4) | 19.922
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 29.5482 | 26.5803
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1674 | 2.0259
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3059 | 0.86553
temperatura powietrza w kanale (5) | 19.9334
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 29.4444 | 26.5299
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1609 | 2.0212
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3063 | 0.86588
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 43.4363 | 15.0014
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 24.0105
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 28.0105 | 28.0105
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7402 | 1.7836
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.3397 | 0.90294
temperatura powietrza w kanale (2) | 24.3813
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 35.3578 | 30.6526
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2397 | 1.9958
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3014 | 0.88328
temperatura powietrza w kanale (3) | 24.5529
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 33.3147 | 30.25
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.117 | 1.9485
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3092 | 0.8714
temperatura powietrza w kanale (4) | 24.5468
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 33.7623 | 30.4631
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1439 | 1.9669
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.3074 | 0.86996
temperatura powietrza w kanale (5) | 24.5559
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 33.6671 | 30.4245
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1378 | 1.963
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.3078 | 0.87026

## dn900
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 87.0386 | 61.6338
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 108.7983 | 77.0423
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 920 | 920
grubość ścianki [mm] | 15 | 15
grubość izolacji [mm] | 120 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.0558 | 0.64597
szerokość kanału w świetle [mm] | 2500
wysokość kanału w świetle [mm] | 1600
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 2610.1411
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 2910.1411
zagłębienie kanału [m] | 2.15
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.010186
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.13631
temperatura powietrza w kanale (1) | 5.6655
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 9.6655 | 9.6655
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.439
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.1183 | 16.6445
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3144 | 2.1998
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1739 | 0.78197
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.2036
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 17.5502 | 15.5161
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1583 | 2.0898
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1825 | 0.77682
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.1736
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.1913 | 15.987
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1925 | 2.1206
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1805 | 0.77492
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.2126
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.0726 | 15.9122
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1846 | 2.1137
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1809 | 0.77534
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 103.8135 | 73.8669
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | 6.5461
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 10.5461 | 10.5461
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 7.2837
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 20.8515 | 17.3117
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3097 | 2.1902
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1742 | 0.78256
temperatura powietrza w kanale (3) | 8.007
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.2917 | 16.2095
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1551 | 2.0829
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1827 | 0.77726
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.9807
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 18.9266 | 16.6694
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1889 | 2.1131
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1807 | 0.77538
temperatura powietrza w kanale (5) | 8.0176
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 18.8083 | 16.5961
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1811 | 2.1063
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1811 | 0.7758
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 93.7852 | 67.429
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.2855
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.2855 | 12.2855
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 8.951
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 22.2985 | 18.6286
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.3002 | 2.1708
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1746 | 0.78378
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.5928
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 19.7549 | 17.5768
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1487 | 2.0689
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.183 | 0.77815
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.5734
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 20.3773 | 18.015
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1818 | 2.0979
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1811 | 0.77632
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.6062
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 20.2599 | 17.9446
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1742 | 2.0914
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1815 | 0.77672
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 83.6687 | 60.8603
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 9.9922
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 13.9922 | 13.9922
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 10.5851
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.7167 | 19.9192
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2909 | 2.1513
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1751 | 0.78503
temperatura powietrza w kanale (3) | 11.1473
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.1887 | 18.9155
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1423 | 2.0547
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1834 | 0.77906
temperatura powietrza w kanale (4) | 11.134
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.7983 | 19.332
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1747 | 2.0826
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1815 | 0.77728
temperatura powietrza w kanale (5) | 11.1628
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.6818 | 19.2644
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1673 | 2.0764
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1819 | 0.77767
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.4489 | 54.1389
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 11.661
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 15.661 | 15.661
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 12.1805
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.1014 | 21.1794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2816 | 2.1317
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1756 | 0.78631
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.665
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 22.5882 | 20.221
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1359 | 2.0406
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1838 | 0.77998
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.657
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 23.1849 | 20.616
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1677 | 2.0672
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1819 | 0.77825
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.682
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 23.0691 | 20.5511
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1605 | 2.0614
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1823 | 0.77863
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 63.1054 | 47.2348
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.2847
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.2847 | 17.2847
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 13.7301
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 26.4463 | 22.4033
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2725 | 2.1121
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1761 | 0.78761
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.1386
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.9467 | 21.487
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1297 | 2.0264
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1842 | 0.78092
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.1352
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.5302 | 21.8608
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1609 | 2.0519
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1823 | 0.77924
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.1563
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.4152 | 21.7983
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1538 | 2.0463
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1827 | 0.77961
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.9523 | 39.2659
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 15.3236
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 19.3236 | 19.3236
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 15.7302
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.1823 | 23.9831
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2606 | 2.0861
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1767 | 0.78938
temperatura powietrza w kanale (3) | 16.0735
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 25.7291 | 23.1455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1214 | 2.0071
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1847 | 0.78222
temperatura powietrza w kanale (4) | 16.0706
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.2914 | 23.4887
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1518 | 2.0312
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1829 | 0.7806
temperatura powietrza w kanale (5) | 16.0884
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.1784 | 23.4303
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1448 | 2.0259
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1833 | 0.78095
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 54.4721 | 30.2696
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 17.7115
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 21.7115 | 21.7115
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 18.1106
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 30.2482 | 25.8632
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2462 | 2.0537
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1775 | 0.79164
temperatura powietrza w kanale (3) | 18.3995
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 27.8701 | 25.1344
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1111 | 1.9827
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1853 | 0.78389
temperatura powietrza w kanale (4) | 18.3928
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 28.4039 | 25.4391
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1406 | 2.0052
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1835 | 0.78234
temperatura powietrza w kanale (5) | 18.4077
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 28.2942 | 25.3858
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1339 | 2.0004
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1839 | 0.78268
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.0538 | 20.8277
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 20.0398
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 24.0398 | 24.0398
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 20.4325
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 32.2634 | 27.6971
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2319 | 2.0206
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1783 | 0.79403
temperatura powietrza w kanale (3) | 20.6712
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 29.96 | 27.0723
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.1009 | 1.9577
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1859 | 0.78566
temperatura powietrza w kanale (4) | 20.6587
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 30.4644 | 27.3384
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1296 | 1.9786
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1842 | 0.78418
temperatura powietrza w kanale (5) | 20.671
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 30.3578 | 27.29
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1231 | 1.9741
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1846 | 0.78449
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.2291 | 15.5476
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 24.6426
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 28.6426 | 28.6426
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.7019 | 1.7406
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.18296
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2164 | 0.81785
temperatura powietrza w kanale (2) | 25.0037
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 36.2308 | 31.3077
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2029 | 1.9502
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1799 | 0.79937
temperatura powietrza w kanale (3) | 25.1925
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 34.1152 | 30.9127
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0799 | 1.9034
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1872 | 0.78964
temperatura powietrza w kanale (4) | 25.1815
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 34.5744 | 31.1167
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1068 | 1.921
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.1856 | 0.78832
temperatura powietrza w kanale (5) | 25.1913
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 34.4764 | 31.0799
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1007 | 1.9172
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.1859 | 0.7886

## dn1000
Obliczenie strat ciepła w kanałowych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 90.5554 | 79.2774
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 113.1942 | 99.0968
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 1020 | 1020
grubość ścianki [mm] | 16 | 16
grubość izolacji [mm] | 140 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.1045 | 0.58655
szerokość kanału w świetle [mm] | 3800
wysokość kanału w świetle [mm] | 1600
grubość ścianki kanału [mm] | 150
wsp. przewodzenia ciepła ścianki kanału [W/mK] | 1.7
zastępcza średnica wewnętrzna kanału [mm] | 3437.7468
zastępcza średnica zewnętrzna kanału [mm] | 3737.7468
zagłębienie kanału [m] | 2.15
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia ścianki kanału [mK/W] | 0.0078329
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.078398
temperatura powietrza w kanale (1) | -2.7153
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 1.2847 | 1.2847
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | -1.2
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 11.905 | 10.8848
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2256 | 2.2438
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2142 | 0.70843
temperatura powietrza w kanale (3) | -0.57133
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 9.4166 | 8.9889
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0795 | 2.1161
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2219 | 0.70191
temperatura powietrza w kanale (4) | -0.55725
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 10.0637 | 9.6714
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1117 | 2.1522
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2201 | 0.69997
temperatura powietrza w kanale (5) | -0.52525
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 9.9461 | 9.554
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.1042 | 2.1443
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2205 | 0.70039
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 108.018 | 94.9559
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura powietrza w kanale (1) | -1.4671
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 2.5329 | 2.5329
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | -0.019582
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 12.9464 | 11.8114
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2197 | 2.2319
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2145 | 0.70908
temperatura powietrza w kanale (3) | 0.5739
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 10.4824 | 9.9784
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0754 | 2.1074
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2221 | 0.70238
temperatura powietrza w kanale (4) | 0.58963
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 11.1194 | 10.6416
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.1071 | 2.1428
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2204 | 0.70047
temperatura powietrza w kanale (5) | 0.61995
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 11.003 | 10.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0998 | 2.1351
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2208 | 0.70088
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 97.6034 | 86.5695
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura powietrza w kanale (1) | 1.0144
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 5.0144 | 5.0144
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 2.3253
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 15.0149 | 13.6521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.2078 | 2.2077
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2151 | 0.71042
temperatura powietrza w kanale (3) | 2.8495
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 12.5996 | 11.9422
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.067 | 2.0898
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2226 | 0.70336
temperatura powietrza w kanale (4) | 2.8681
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 13.2162 | 12.5671
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.098 | 2.1238
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2209 | 0.70149
temperatura powietrza w kanale (5) | 2.8951
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 13.1023 | 12.4593
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0908 | 2.1163
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2213 | 0.70189
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 87.0955 | 78.0263
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura powietrza w kanale (1) | 3.4735
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 7.4735 | 7.4735
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 4.6462
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 17.0623 | 15.4739
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.1958 | 2.183
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2157 | 0.71182
temperatura powietrza w kanale (3) | 5.1029
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 14.6952 | 13.8839
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0586 | 2.0716
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2231 | 0.70438
temperatura powietrza w kanale (4) | 5.1236
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 15.2911 | 14.4706
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0888 | 2.1042
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2214 | 0.70256
temperatura powietrza w kanale (5) | 5.1472
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 15.1797 | 14.369
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0818 | 2.0971
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2218 | 0.70295
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 76.4782 | 69.3
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura powietrza w kanale (1) | 5.9066
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 9.9066 | 9.9066
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 6.9391
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 19.085 | 17.2738
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.1837 | 2.1577
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2163 | 0.71329
temperatura powietrza w kanale (3) | 7.3301
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 16.7658 | 15.8
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0501 | 2.053
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2236 | 0.70545
temperatura powietrza w kanale (4) | 7.3522
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 17.3408 | 16.3488
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0795 | 2.0842
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2219 | 0.70367
temperatura powietrza w kanale (5) | 7.3726
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 17.2316 | 16.2532
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0728 | 2.0775
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2223 | 0.70405
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 65.7299 | 60.355
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura powietrza w kanale (1) | 8.3087
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 12.3087 | 12.3087
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 9.1989
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 21.0785 | 19.0477
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.1717 | 2.1319
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2169 | 0.71482
temperatura powietrza w kanale (3) | 9.526
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 18.8066 | 17.6861
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0417 | 2.034
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2241 | 0.70656
temperatura powietrza w kanale (4) | 9.5487
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 19.3602 | 18.1973
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0703 | 2.0638
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2224 | 0.70483
temperatura powietrza w kanale (5) | 9.566
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 19.2533 | 18.1075
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0637 | 2.0573
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2228 | 0.7052
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.1951 | 50.5172
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura powietrza w kanale (1) | 10.9679
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 14.9679 | 14.9679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 11.7586
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 23.3365 | 21.0569
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.1577 | 2.1015
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2176 | 0.71668
temperatura powietrza w kanale (3) | 12.0293
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 21.1315 | 19.8316
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0318 | 2.0113
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2247 | 0.70792
temperatura powietrza w kanale (4) | 12.0495
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 21.6586 | 20.2986
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0595 | 2.0395
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.223 | 0.70624
temperatura powietrza w kanale (5) | 12.0639
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 21.5549 | 20.2156
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0531 | 2.0334
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2234 | 0.7066
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.3491 | 39.7855
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura powietrza w kanale (1) | 13.8419
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 17.8419 | 17.8419
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 14.57
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 25.8166 | 23.2638
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.1421 | 2.0664
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2185 | 0.71889
temperatura powietrza w kanale (3) | 14.7916
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 23.6956 | 22.1933
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0206 | 1.985
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2253 | 0.70953
temperatura powietrza w kanale (4) | 14.8063
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 24.1915 | 22.6106
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0474 | 2.0114
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2237 | 0.70791
temperatura powietrza w kanale (5) | 14.8182
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 24.0915 | 22.5352
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0413 | 2.0058
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2241 | 0.70825
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 53.5492 | 28.5421
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura powietrza w kanale (1) | 16.6727
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 20.6727 | 20.6727
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 17.3372
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 28.2577 | 25.436
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.1264 | 2.0301
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2193 | 0.72125
temperatura powietrza w kanale (3) | 17.513
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 26.2203 | 24.514
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 2.0094 | 1.9576
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.226 | 0.71125
temperatura powietrza w kanale (4) | 17.5204
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 26.684 | 24.8818
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0352 | 1.9823
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2245 | 0.7097
temperatura powietrza w kanale (5) | 17.5299
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 26.5877 | 24.8135
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0293 | 1.977
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2248 | 0.71002
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 48.4645 | 21.9638
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura powietrza w kanale (1) | 21.7213
temperatura zewn. powierzchni izolacji (1) | 25.7213 | 25.7213
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji [W/m2K] | 1.6543 | 1.7019
wsp. przejmowania ciepła na wewn. pow. ściany kanału [W/m2K] | 3
opór cieplny ścianki kanału i gruntu [mK/W] | 0.11462
opór cieplny rury i izolacji [mK/W] | 1.2521 | 0.74723
temperatura powietrza w kanale (2) | 22.3117
temperatura zewn. powierzchni izolacji (2) | 32.6459 | 29.3408
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 2.0973 | 1.9595
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2209 | 0.72611
temperatura powietrza w kanale (3) | 22.446
temperatura zewn. powierzchni izolacji (3) | 30.7925 | 28.7028
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 1.9882 | 1.9033
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2273 | 0.7148
temperatura powietrza w kanale (4) | 22.4525
temperatura zewn. powierzchni izolacji (4) | 31.2104 | 28.9946
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (4) [W/m2K] | 2.0123 | 1.9246
opór cieplny rury i izolacji (4) [mK/W] | 1.2258 | 0.71338
temperatura powietrza w kanale (5) | 22.4599
temperatura zewn. powierzchni izolacji (5) | 31.1227 | 28.9409
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (5) [W/m2K] | 2.0068 | 1.9201
opór cieplny rury i izolacji (5) [mK/W] | 1.2262 | 0.71368