## Dane sieci
dz [mm] | gścr [mm] | gizz [mm] | gizp [mm] | liz [W/(m )K] | gpł [mm] | lpł [W/(m )K] | emis. | lsieci [m]
33.7 | 2.6 | 40 | 30 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
38 | 2.9 | 40 | 30 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
48.3 | 2.9 | 50 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
57 | 2.9 | 50 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
76.1 | 3.2 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
88.9 | 3.6 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 50
108 | 4 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
133 | 4 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
159 | 4.5 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
219.1 | 6.3 | 60 | 40 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
273 | 7 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 666
324 | 8 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
356 | 8 | 100 | 80 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 167
406 | 9 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
457 | 10 | 80 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
508 | 11 | 100 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
620 | 11 | 100 | 60 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
720 | 12 | 120 | 70 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
821 | 14 | 120 | 70 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
920 | 15 | 120 | 70 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.44 | 0
1020 | 16 | 140 | 80 | 0.035 | 2 | 0.35 | 0.9 | 0
w [m/s] | 3
dz | średnica zewnętrzna rurociągu
gścr | grubość ścianki rury
gizz | grubość warstwy izolacji w przewodzie zasilającym
gizp | grubość warstwy izolacji w przewodzie powrotnym
liz | współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
gpł | grubość płaszcza ochronnego izolacji
lpł | współczynnik przewodzenia ciepła płaszcza izolacji
emis. | współczynnik emisyjności powierzchni
lsieci | długość sieci
w | prędkość wiatru |  | [m/s]
Note on I1: długość nitki sieci

## Zestawienie
Zestawienie strumieni ciepła w odcinkach sieci przy różnych wartościach temperatury zewnętrznej (z -zasilenie, p- powrót)
dz | lsieci | -20 |  | -18 |  | -14 |  | -10 |  | -6 |  | -2 |  | 2 |  | 6 |  | 10 |  | lato
[mm] | [m] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW]
33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.9 | 50 | 2.223 | 1.6909 | 2.1223 | 1.6202 | 1.9195 | 1.4768 | 1.7147 | 1.3308 | 1.5074 | 1.1815 | 1.2973 | 1.0284 | 1.1628 | 0.8707 | 1.0944 | 0.70704 | 1.026 | 0.53528 | 0.92338 | 0.42836
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 666 | 54.8765 | 39.8509 | 52.3911 | 38.1836 | 47.3859 | 34.8058 | 42.3293 | 31.3632 | 37.2127 | 27.8453 | 32.0251 | 24.2378 | 28.7046 | 20.5206 | 27.0161 | 16.6634 | 25.3276 | 12.6154 | 22.7949 | 10.0956
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 167 | 14.2744 | 9.8564 | 13.6279 | 9.4441 | 12.326 | 8.6086 | 11.0107 | 7.7571 | 9.6798 | 6.8871 | 8.3303 | 5.9948 | 7.4666 | 5.0754 | 7.0274 | 4.1214 | 6.5882 | 3.1202 | 5.9294 | 2.497
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | 883 | 71.3739 | 51.3982 | 68.1413 | 49.2478 | 61.6314 | 44.8913 | 55.0546 | 40.4511 | 48.3999 | 35.9138 | 41.6527 | 31.261 | 37.334 | 26.4667 | 35.1379 | 21.4918 | 32.9418 | 16.2708 | 29.6476 | 13.0209
Zestawienie strat ciepła w sieci
|  |  |  | teśr [oC] | czas [h] | Q[GJ] |  |  | Zamość | Warszawa
|  |  |  | -18 | 0 | 0 |  |  | 31.2 | 0
|  |  |  | -14 | 2 | 0.76696 |  |  | 103.2 | 2
|  |  |  | -10 | 72 | 24.7551 |  |  | 244.8 | 72
|  |  |  | -6 | 362 | 109.8777 |  |  | 470.4 | 362
|  |  |  | -2 | 911 | 239.1278 |  |  | 1584 | 911
|  |  |  | 2 | 1849 | 424.6835 |  |  | 1276.8 | 1849
|  |  |  | 6 | 1245 | 253.8145 |  |  | 840 | 1245
|  |  |  | 10 | 1096 | 194.1734 |  |  | 849.6 | 1096
|  |  |  | lato | 3223 | 495.0742
|  |  |  | Razem | 8760 | 1742.2731

## Wykres reg.
tzo [oC] | tpo [oC] | ti [oC] | teo [oC]
110 | 55 | 20 | -20
teśr [oC] | tz [oC] | tp [oC]
-18 | 106.1122 | 53.8622
-14 | 98.2551 | 51.5051
-10 | 90.2761 | 49.0261
-6 | 82.1553 | 46.4053
-2 | 73.8659 | 43.6159
2 | 70 | 40.6201
6 | 70 | 37.3607
10 | 70 | 33.7423
16 | 70 | 35 | (lato)
tzo | obliczeniowa temperatura zasilania
tpo | obliczeniowa temperatura powrotu
ti | temperatura wewnętrzna
teo | obliczeniowa temperatura zewnętrzna
teśr | średnia temperatura zewnętrzna
tz | temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
tp | temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

## dn25
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 23.06 | 15.698
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.131 | 21.1924
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 33.7 | 33.7
grubość ścianki [mm] | 2.6 | 2.6
grubość izolacji [mm] | 40 | 30
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 5.5462 | 4.6697
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6288 | 30.1858
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -17.8952 | -18.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6286 | 30.1856
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -17.8951 | -18.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6286 | 30.1856
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.7211 | 20.3057
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6289 | 30.1859
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -15.8952 | -16.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6288 | 30.1858
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -15.8952 | -16.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6288 | 30.1858
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.8817 | 18.5095
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6292 | 30.1861
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -11.8952 | -12.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.629 | 30.1859
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -11.8952 | -12.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6291 | 30.1861
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.0131 | 16.6787
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1862
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -7.8952 | -8.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6292 | 30.1862
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -7.8952 | -8.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6292 | 30.1862
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.1105 | 14.8079
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -3.8952 | -4.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -3.8952 | -4.3057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.1676 | 12.8895
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 0.10481 | -0.30569
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 0.10481 | -0.30569
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.2839 | 10.9127
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 4.1048 | 3.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 4.1048 | 3.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.3261 | 8.8615
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6294 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 8.1048 | 3.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 8.1048 | 3.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6293 | 30.1863
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.3682 | 6.7087
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6295 | 30.1865
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 12.1048 | 11.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6294 | 30.1864
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 12.1048 | 11.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6294 | 30.1864
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.9314 | 5.3687
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.6299 | 30.1869
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 18.1048 | 17.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.6298 | 30.1868
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 18.1048 | 17.6943
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.6298 | 30.1868
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.6375 | 4.7777

## dn32
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 24.7303 | 16.9274
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.3859 | 22.852
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 38 | 38
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
grubość izolacji [mm] | 40 | 30
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 5.1683 | 4.3269
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5226 | 30.056
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -17.8144 | -18.2424
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5225 | 30.0559
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -17.8144 | -18.2424
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5225 | 30.0559
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.8738 | 21.8959
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5228 | 30.0562
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -15.8144 | -16.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5227 | 30.056
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -15.8144 | -16.2424
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5227 | 30.056
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.8287 | 19.959
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.523 | 30.0564
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -11.8145 | -12.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5229 | 30.0562
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -11.8144 | -12.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.523 | 30.0563
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.7524 | 17.9848
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5231 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -7.8145 | -8.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5231 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -7.8145 | -8.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5231 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.6396 | 15.9675
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -3.8145 | -4.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -3.8145 | -4.2425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.4835 | 13.8989
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 0.18553 | -0.24248
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 0.18553 | -0.24248
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0565
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.4634 | 11.7673
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 4.1855 | 3.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 4.1855 | 3.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.4361 | 9.5554
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 8.1855 | 3.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 8.1855 | 3.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5232 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.4089 | 7.2341
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5234 | 30.0567
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 12.1855 | 11.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5233 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 12.1855 | 11.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5233 | 30.0566
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 13.868 | 5.7892
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 29.5238 | 30.0572
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 18.1855 | 17.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 29.5237 | 30.057
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 18.1855 | 17.7575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 29.5237 | 30.057
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.2567 | 4.4307

## dn40
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 25.0667 | 16.5233
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.84 | 22.3064
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 48.3 | 48.3
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
grubość izolacji [mm] | 50 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 5.1138 | 4.4569
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8749 | 29.2843
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.1856 | -18.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8748 | 29.2841
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.1856 | -18.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8748 | 29.2841
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.3074 | 21.3732
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8751 | 29.2845
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.1856 | -16.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.875 | 29.2843
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.1856 | -16.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.875 | 29.2843
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.2209 | 19.4825
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8753 | 29.2847
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.1857 | -12.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8751 | 29.2845
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.1856 | -12.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8753 | 29.2846
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.5391
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.1027 | 17.5555
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8754 | 29.2848
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.1857 | -8.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8754 | 29.2848
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.1857 | -8.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8754 | 29.2848
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.9475 | 15.5863
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.1857 | -4.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2848
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.1857 | -4.6425
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2848
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.7485 | 13.5671
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.18566 | -0.64249
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.18566 | -0.64249
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.701 | 11.4864
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.8143 | 3.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.8143 | 3.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.6597 | 9.3273
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.8143 | 3.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.8143 | 3.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.6185 | 7.0614
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8757 | 29.2851
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.8143 | 11.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.8143 | 11.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.8755 | 29.2849
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.0566 | 5.651
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.8761 | 29.2855
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.8143 | 17.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.876 | 29.2853
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 5.1862 | 4.539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.8143 | 17.3575
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.876 | 29.2853
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 5.1862 | 4.539

## dn50
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 27.7304 | 18.388
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.436 | 24.8238
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 57 | 57
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
grubość izolacji [mm] | 50 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 4.6192 | 4.0012
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.715 | 29.0984
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.0907 | -18.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7148 | 29.0982
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.0907 | -18.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7148 | 29.0982
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 35.7405 | 23.7853
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7151 | 29.0986
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.0907 | -16.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.715 | 29.0984
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.0907 | -16.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.715 | 29.0984
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.326 | 21.6812
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7154 | 29.0988
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.0907 | -12.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7152 | 29.0986
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.0907 | -12.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7153 | 29.0987
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.8764 | 19.5367
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.0907 | -8.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7154 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.0907 | -8.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7154 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.386 | 17.3453
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.0907 | -4.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.0907 | -4.5734
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.8471 | 15.0982
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.090748 | -0.57344
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.090748 | -0.57344
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.5819 | 12.7827
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7155 | 29.099
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.9093 | 3.4266
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.9093 | 3.4266
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7155 | 29.0989
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.43 | 10.3799
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7156 | 29.099
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.9092 | 3.4266
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7155 | 29.099
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.9093 | 3.4266
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7155 | 29.099
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.2782 | 7.8583
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7157 | 29.0991
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.9092 | 11.4265
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.7156 | 29.099
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.9092 | 11.4266
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.7156 | 29.099
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.5503 | 6.2887
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.7161 | 29.0996
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.9092 | 17.4265
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.716 | 29.0994
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.688 | 4.0787
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.9092 | 17.4265
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.716 | 29.0994
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.688 | 4.0787

## dn65
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 29.7449 | 22.4011
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.1556 | 30.2415
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 76.1 | 76.1
grubość ścianki [mm] | 3.2 | 3.2
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 4.3139 | 3.2788
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0974 | 28.7311
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.316 | -18.4498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0972 | 28.7309
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.316 | -18.4498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0972 | 28.7309
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.3369 | 28.9763
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0976 | 28.7312
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.316 | -16.4498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0974 | 28.7311
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.316 | -16.4498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0974 | 28.7311
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.6744 | 26.413
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0978 | 28.7315
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.316 | -12.4499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0976 | 28.7313
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.316 | -12.4498
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0977 | 28.7314
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.9742 | 23.8005
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.316 | -8.4499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7315
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.316 | -8.4499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7315
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.2302 | 21.1309
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.316 | -4.4499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.316 | -4.4499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.4342 | 18.3933
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.316 | -0.44987
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.316 | -0.44987
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.0045 | 15.5724
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.684 | 3.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.684 | 3.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0979 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.7689 | 12.6453
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.098 | 28.7317
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.684 | 3.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.098 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.684 | 3.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.098 | 28.7316
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.5334 | 9.5734
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0981 | 28.7318
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.684 | 11.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.098 | 28.7317
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.684 | 11.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.098 | 28.7317
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.68 | 7.6612
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 28.0986 | 28.7322
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.684 | 17.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 28.0984 | 28.7321
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 4.3705 | 3.348
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.684 | 17.5501
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 28.0984 | 28.7321
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 4.3705 | 3.348

## dn80
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 32.9327 | 25.0503
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.4591 | 33.8179
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 88.9 | 88.9
grubość ścianki [mm] | 3.6 | 3.6
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 3.8939 | 2.9294
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9237 | 28.5109
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.2367 | -18.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9236 | 28.5108
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.2367 | -18.3824
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9236 | 28.5108
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.4455 | 32.4031
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9239 | 28.5111
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.2367 | -16.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9238 | 28.511
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.2367 | -16.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9238 | 28.511
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.3905 | 29.5366
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9241 | 28.5113
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.2367 | -12.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9239 | 28.5111
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.2367 | -12.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.924 | 28.5112
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.2938 | 26.6152
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9242 | 28.5114
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.2367 | -8.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9242 | 28.5114
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.2367 | -8.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9242 | 28.5114
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.1485 | 23.6299
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9242 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.2367 | -4.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9242 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.2367 | -4.3825
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9242 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.9456 | 20.5685
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.23672 | -0.38248
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.23672 | -0.38248
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.2555 | 17.414
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.7633 | 3.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.7633 | 3.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.8876 | 14.1407
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.7633 | 3.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.7633 | 3.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.5196 | 10.7055
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9244 | 28.5117
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.7633 | 11.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.7633 | 11.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9243 | 28.5115
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.4676 | 8.5672
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.9249 | 28.5121
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.7632 | 17.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.9247 | 28.5119
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.9474 | 2.994
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.7632 | 17.6175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.9247 | 28.5119
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.9474 | 2.994

## dn100
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 37.6204 | 28.9659
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.7876 | 39.104
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 108 | 108
grubość ścianki [mm] | 4 | 4
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 3.406 | 2.5305
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6848 | 28.2137
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.1356 | -18.2979
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6847 | 28.2136
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.1356 | -18.2979
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6847 | 28.2136
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 48.4874 | 37.468
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.685 | 28.2139
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.1356 | -16.2979
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6849 | 28.2138
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.1356 | -16.2979
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6849 | 28.2138
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 43.8551 | 34.1535
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6852 | 28.2141
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.1356 | -12.298
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.685 | 28.2139
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.1356 | -12.2979
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6851 | 28.2141
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.1752 | 30.7754
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6853 | 28.2142
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.1356 | -8.298
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6853 | 28.2142
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.1356 | -8.298
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6853 | 28.2142
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.44 | 27.3234
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.1356 | -4.298
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.1356 | -4.298
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.6388 | 23.7836
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.13561 | -0.29797
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.13561 | -0.29797
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.5658 | 20.136
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.8644 | 3.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.8644 | 3.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.0031 | 16.3511
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.8644 | 3.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.8644 | 3.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2143
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.4404 | 12.3789
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.6856 | 28.2145
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.8644 | 11.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2144
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.8644 | 11.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6854 | 28.2144
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.0964 | 9.9064
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.686 | 28.2149
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.8643 | 17.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.6859 | 28.2148
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.8644 | 17.702
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.6859 | 28.2148
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 3.4556 | 2.5892

## dn125
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 43.673 | 34.0468
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.9586 | 45.9632
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 133 | 133
grubość ścianki [mm] | 4 | 4
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.9315 | 2.1502
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.403 | 27.8705
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.0261 | -18.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4028 | 27.8703
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.0261 | -18.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4028 | 27.8703
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.2883 | 44.0402
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4031 | 27.8707
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.0261 | -16.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.403 | 27.8705
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.0261 | -16.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.403 | 27.8705
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.9108 | 40.1443
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4033 | 27.8709
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.0261 | -12.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4031 | 27.8707
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2029
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.0261 | -12.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4033 | 27.8708
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.478 | 36.1737
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4034 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.0261 | -8.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4034 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.0261 | -8.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4034 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.9809 | 32.1162
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.0261 | -4.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.0261 | -4.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.4073 | 27.9554
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.026102 | -0.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.026102 | -0.2081
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.8399 | 23.6681
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.9739 | 3.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.9739 | 3.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4035 | 27.871
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.0258 | 19.2192
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4035 | 27.8711
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.9739 | 3.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4035 | 27.8711
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.9739 | 3.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4035 | 27.8711
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.2117 | 14.5503
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4037 | 27.8712
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.9739 | 11.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.4036 | 27.8711
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.9739 | 11.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.4036 | 27.8711
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.4905 | 11.644
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.4041 | 27.8717
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.9739 | 17.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.404 | 27.8715
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.9739 | 17.7919
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.404 | 27.8715
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.9767 | 2.2028

## dn150
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 49.9017 | 39.2958
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 67.3673 | 53.0493
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 159 | 159
grubość ścianki [mm] | 4.5 | 4.5
grubość izolacji [mm] | 60 | 40
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.5637 | 1.8611
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1401 | 27.5569
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -17.9319 | -18.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.14 | 27.5567
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -17.9319 | -18.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.14 | 27.5567
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 64.3162 | 50.8299
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1403 | 27.557
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -15.9319 | -16.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1402 | 27.5569
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -15.9319 | -16.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1402 | 27.5569
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.1718 | 46.3334
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1405 | 27.5573
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -11.9319 | -12.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1403 | 27.5571
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -11.9319 | -12.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1404 | 27.5572
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 51.9641 | 41.7506
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1406 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -7.932 | -8.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1406 | 27.5573
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -7.932 | -8.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1406 | 27.5573
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.683 | 37.0675
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -3.932 | -4.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -3.932 | -4.1321
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.3145 | 32.2653
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 0.06804 | -0.13211
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 0.06804 | -0.13211
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 35.2383 | 27.317
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 4.068 | 3.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 4.068 | 3.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.1655 | 22.1822
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5575
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 8.068 | 3.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 8.068 | 3.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5574
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.0926 | 16.7935
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1409 | 27.5576
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 12.068 | 11.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5575
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 12.068 | 11.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1407 | 27.5575
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.9834 | 13.4392
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 27.1413 | 27.558
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 18.068 | 17.8678
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 27.1412 | 27.5579
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 18.068 | 17.8679
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 27.1412 | 27.5579
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.6051 | 1.9086

## dn200
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 45.2392 | 32.8216
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.0729 | 44.3092
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 219.1 | 219.1
grubość ścianki [mm] | 6.3 | 6.3
grubość izolacji [mm] | 95 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.8441 | 2.252
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1327 | 26.4721
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.6661 | -18.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1325 | 26.4719
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.6661 | -18.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1325 | 26.4719
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.3069 | 42.4555
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1329 | 26.4722
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.6661 | -16.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1327 | 26.4721
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.6661 | -16.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1327 | 26.4721
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.7366 | 38.6998
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1331 | 26.4724
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.6661 | -12.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1329 | 26.4722
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.6661 | -12.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.133 | 26.4724
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.1089 | 34.872
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1332 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.6661 | -8.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1332 | 26.4725
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.6661 | -8.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1332 | 26.4725
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.4147 | 30.9605
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.6661 | -4.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1332 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.6661 | -4.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1332 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 35.6412 | 26.9494
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.66612 | -0.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.66612 | -0.9131
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.9459 | 22.8164
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.3339 | 3.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.3339 | 3.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.0667 | 18.5276
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4727
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.3339 | 3.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.3339 | 3.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4726
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.1875 | 14.0267
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1335 | 26.4728
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.3339 | 11.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4727
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.3339 | 11.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1333 | 26.4727
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.3688 | 11.225
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 26.1339 | 26.4732
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.3338 | 17.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 26.1337 | 26.473
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.3339 | 17.0869
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 26.1337 | 26.473
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.8736 | 2.2851

## dn250
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 61.0349 | 44.3231
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 82.3971 | 59.8361
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 273 | 273
grubość ścianki [mm] | 7 | 7
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.1019 | 1.6616
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9862 | 26.2368
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.2892 | -18.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.986 | 26.2366
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.2892 | -18.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.986 | 26.2366
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 78.6653 | 57.3328
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9863 | 26.237
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.2892 | -16.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9862 | 26.2368
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.2892 | -16.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9862 | 26.2368
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 71.15 | 52.261
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9865 | 26.2372
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.2892 | -12.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9863 | 26.237
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.2892 | -12.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9865 | 26.2371
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 63.5574 | 47.0919
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9866 | 26.2373
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.2892 | -8.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9866 | 26.2373
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.2892 | -8.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9866 | 26.2373
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 55.875 | 41.8098
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.2892 | -4.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2373
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.2892 | -4.6455
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2373
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 48.0857 | 36.3931
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.28921 | -0.64553
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.28921 | -0.64553
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 43.1001 | 30.8117
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.7108 | 3.3545
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.7108 | 3.3545
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.5648 | 25.0201
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9868 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.7108 | 3.3545
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.7108 | 3.3545
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9867 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.0295 | 18.942
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9869 | 26.2376
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.7108 | 11.3545
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9868 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.7108 | 11.3545
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9868 | 26.2374
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.2265 | 15.1585
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.9873 | 26.238
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.7107 | 17.3544
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.9872 | 26.2378
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.7108 | 17.3544
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.9872 | 26.2378
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.1299 | 1.6921

## dn300
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 70.1059 | 51.2137
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 94.643 | 69.1384
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 324 | 324
grubość ścianki [mm] | 8 | 8
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.829 | 1.437
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7009 | 25.9216
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.2208 | -18.5962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7007 | 25.9215
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.2207 | -18.5962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7007 | 25.9215
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 90.3566 | 66.2459
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7011 | 25.9218
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.2208 | -16.5962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7009 | 25.9217
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.2208 | -16.5962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7009 | 25.9217
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 81.7243 | 60.3857
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7013 | 25.922
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.2208 | -12.5963
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7011 | 25.9218
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.2208 | -12.5962
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7012 | 25.9219
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.0033 | 54.413
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9221
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.2208 | -8.5963
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7013 | 25.9221
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.2208 | -8.5963
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7013 | 25.9221
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 64.1791 | 48.3096
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.2208 | -4.5963
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.2208 | -4.5963
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 55.2322 | 42.0509
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.22079 | -0.59626
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.22079 | -0.59626
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 49.5056 | 35.6018
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.7792 | 3.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.7792 | 3.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7014 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.5935 | 28.9098
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7015 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.7792 | 3.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7015 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.7792 | 3.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7015 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 43.6814 | 21.8868
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7016 | 25.9224
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.7792 | 11.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7015 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.7792 | 11.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7015 | 25.9222
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.3133 | 17.5151
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.7021 | 25.9228
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.7792 | 17.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.7019 | 25.9226
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.7792 | 17.4037
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.7019 | 25.9226
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.8543 | 1.4645

## dn350
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 63.3153 | 43.7189
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 85.4757 | 59.0205
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 356 | 356
grubość ścianki [mm] | 8 | 8
grubość izolacji [mm] | 100 | 80
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.0308 | 1.6915
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3496 | 25.5382
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.5803 | -18.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3494 | 25.538
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.5803 | -18.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3494 | 25.538
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 81.6044 | 56.5512
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3498 | 25.5383
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.5803 | -16.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3496 | 25.5382
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.5803 | -16.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3496 | 25.5382
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.8083 | 51.5486
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.35 | 25.5385
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.5803 | -12.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3498 | 25.5383
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.5803 | -12.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3499 | 25.5385
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 65.9321 | 46.45
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.5803 | -8.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5386
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.5803 | -8.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5386
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 57.9626 | 41.2398
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.5803 | -4.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.5803 | -4.9521
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 49.8823 | 35.897
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.58032 | -0.95211
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.58032 | -0.95211
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.7104 | 30.3917
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.4197 | 3.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.4197 | 3.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3501 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.0803 | 24.679
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3502 | 25.5388
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.4197 | 3.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3502 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.4197 | 3.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3502 | 25.5387
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.4503 | 18.6838
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3503 | 25.5389
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.4197 | 11.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3502 | 25.5388
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.4197 | 11.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3502 | 25.5388
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 35.5053 | 14.9519
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3508 | 25.5393
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.4196 | 17.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3506 | 25.5392
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.4197 | 17.0479
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3506 | 25.5392
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 2.0532 | 1.7155

## dn400
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 84.6219 | 62.2563
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 114.2396 | 84.046
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 406 | 406
grubość ścianki [mm] | 9 | 9
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.5142 | 1.1811
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3048 | 25.4896
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.1325 | -18.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3046 | 25.4894
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.1325 | -18.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3046 | 25.4894
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 109.0656 | 80.5298
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3049 | 25.4897
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.1325 | -16.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3048 | 25.4896
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.1325 | -16.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3048 | 25.4896
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 98.646 | 73.4059
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3052 | 25.4899
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.1325 | -12.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.305 | 25.4897
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.1325 | -12.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3051 | 25.4899
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 88.1193 | 66.1455
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.1326 | -8.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3052 | 25.49
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.1326 | -8.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3052 | 25.49
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.4679 | 58.7261
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.1326 | -4.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.1326 | -4.5331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.6684 | 51.1178
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.13256 | -0.53315
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.13256 | -0.53315
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.7561 | 43.2783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.8674 | 3.4669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.8674 | 3.4669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.241 | 35.1433
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3054 | 25.4902
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.8674 | 3.4668
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.8674 | 3.4669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3053 | 25.4901
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.726 | 26.606
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3055 | 25.4903
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.8674 | 11.4668
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3054 | 25.4902
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.8674 | 11.4668
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3054 | 25.4902
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.4534 | 21.2917
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.3059 | 25.4907
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.8674 | 17.4668
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.3058 | 25.4906
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.8674 | 17.4668
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.3058 | 25.4906
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5362 | 1.2047

## dn450
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 93.6211 | 69.1084
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 126.3884 | 93.2964
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 457 | 457
grubość ścianki [mm] | 10 | 10
grubość izolacji [mm] | 80 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.3681 | 1.0636
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0888 | 25.2565
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.0873 | -18.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0887 | 25.2563
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.0873 | -18.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0887 | 25.2563
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 120.6643 | 89.3931
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.089 | 25.2566
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.0873 | -16.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0889 | 25.2565
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.0873 | -16.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0889 | 25.2565
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 109.1366 | 81.4852
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0892 | 25.2568
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.0873 | -12.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.089 | 25.2566
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.0873 | -12.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0892 | 25.2568
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 97.4904 | 73.4257
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0893 | 25.2569
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.0873 | -8.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0893 | 25.2569
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.0873 | -8.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0893 | 25.2569
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 85.7063 | 65.1897
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.0873 | -4.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.0873 | -4.5009
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.7583 | 56.744
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.08732 | -0.50092
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.08732 | -0.50092
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.1109 | 48.0416
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.9127 | 3.4991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.9127 | 3.4991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 62.222 | 39.0113
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.9127 | 3.4991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.9127 | 3.4991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0894 | 25.257
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.3331 | 29.5343
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.0896 | 25.2572
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.9127 | 11.4991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0895 | 25.2571
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.9127 | 11.4991
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0895 | 25.2571
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.4998 | 23.6351
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 25.09 | 25.2576
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.9126 | 17.499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 25.0899 | 25.2575
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.9126 | 17.499
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 25.0899 | 25.2575
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.3886 | 1.0853

## dn500
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 84.9489 | 75.9521
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 114.6811 | 102.5353
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 508 | 508
grubość ścianki [mm] | 11 | 11
grubość izolacji [mm] | 100 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.5123 | 0.96735
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7481 | 25.0448
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.4654 | -18.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7479 | 25.0447
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.4654 | -18.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7479 | 25.0447
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 109.4871 | 98.2456
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7483 | 25.045
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.4654 | -16.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7481 | 25.0449
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.4654 | -16.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7481 | 25.0449
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 99.0272 | 89.5545
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7485 | 25.0452
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.4655 | -12.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7483 | 25.045
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.4654 | -12.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7484 | 25.0451
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 88.4598 | 80.6968
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0453
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.4655 | -8.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7485 | 25.0453
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.4655 | -8.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7485 | 25.0453
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.7673 | 71.6453
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.4655 | -4.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.4655 | -4.4726
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.9261 | 62.3633
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.46546 | -0.47263
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.46546 | -0.47263
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.987 | 52.7991
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.5345 | 3.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.5345 | 3.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7486 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.4584 | 42.8745
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7487 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.5345 | 3.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7487 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.5345 | 3.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7487 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.9297 | 32.459
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7488 | 25.0456
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.5345 | 11.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7487 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.5345 | 11.5274
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7487 | 25.0454
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.6368 | 25.9756
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.7493 | 25.046
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.5345 | 17.5273
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.7491 | 25.0458
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.5345 | 17.5273
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.7491 | 25.0458
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.5303 | 0.98746

## dn600
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 100.8106 | 90.9628
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 136.0943 | 122.7997
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 620 | 620
grubość ścianki [mm] | 11 | 11
grubość izolacji [mm] | 100 | 60
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.2737 | 0.80715
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3892 | 24.6395
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.4033 | -18.4205
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.389 | 24.6394
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.4033 | -18.4205
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.389 | 24.6394
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 129.9305 | 117.6622
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3893 | 24.6397
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.4033 | -16.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3892 | 24.6396
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.4033 | -16.4205
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3892 | 24.6396
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 117.5176 | 107.2535
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3895 | 24.6399
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.4033 | -12.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3893 | 24.6397
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.4033 | -12.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3895 | 24.6398
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 104.977 | 96.6453
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3897 | 24.64
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.4033 | -8.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3896 | 24.64
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.4033 | -8.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3896 | 24.64
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 92.288 | 85.8048
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.4033 | -4.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.4033 | -4.4206
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 79.4225 | 74.6884
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.4033 | -0.42057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.4033 | -0.42057
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 71.1878 | 63.2339
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.5967 | 3.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.5967 | 3.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 67.0003 | 51.3479
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3898 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.5967 | 3.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.5967 | 3.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3897 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 62.8128 | 38.874
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3899 | 24.6403
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.5967 | 11.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3898 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.5967 | 11.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3898 | 24.6401
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.5315 | 31.1093
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.3903 | 24.6407
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.5967 | 17.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.3902 | 24.6405
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.5967 | 17.5794
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.3902 | 24.6405
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.2895 | 0.82451

## dn700
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 98.191 | 90.8662
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 132.5578 | 122.6694
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 720 | 720
grubość ścianki [mm] | 12 | 12
grubość izolacji [mm] | 120 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.3102 | 0.81021
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.0094 | 24.2738
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.6496 | -18.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.0092 | 24.2736
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.6496 | -18.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.0092 | 24.2736
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 126.5542 | 117.5373
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.0096 | 24.274
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.6496 | -16.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.0094 | 24.2738
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.6496 | -16.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.0094 | 24.2738
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 114.4638 | 107.1397
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.0098 | 24.2742
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.6496 | -12.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.0096 | 24.274
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.6496 | -12.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.0097 | 24.2741
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 102.2491 | 96.5427
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.0099 | 24.2743
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.6496 | -8.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.0099 | 24.2743
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.6496 | -8.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.0099 | 24.2743
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 89.8898 | 85.7137
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.6496 | -4.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.0099 | 24.2743
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.6496 | -4.6209
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.0099 | 24.2743
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.3587 | 74.6091
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.64963 | -0.62091
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.64963 | -0.62091
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 69.338 | 63.1668
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.3504 | 3.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.3504 | 3.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 65.2592 | 51.2934
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.3504 | 3.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.3504 | 3.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.1805 | 38.8328
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.0102 | 24.2746
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.3504 | 11.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.3504 | 11.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.01 | 24.2744
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 55.0625 | 31.0763
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 24.0106 | 24.275
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.3239 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.3503 | 17.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 24.0104 | 24.2748
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.324 | 0.82539
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.3503 | 17.3791
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 24.0104 | 24.2748
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.324 | 0.82539

## dn800
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 110.1185 | 102.495
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 148.66 | 138.3683
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 821 | 821
grubość ścianki [mm] | 14 | 14
grubość izolacji [mm] | 120 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.168 | 0.718
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7714 | 24.0069
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.6155 | -18.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7712 | 24.0068
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.6154 | -18.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7712 | 24.0068
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 141.9271 | 132.5794
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7715 | 24.0071
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.6155 | -16.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7714 | 24.007
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.6155 | -16.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7714 | 24.007
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 128.3681 | 120.8512
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7718 | 24.0073
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.6155 | -12.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7716 | 24.0071
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.6155 | -12.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7717 | 24.0072
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 114.6696 | 108.898
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0074
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.6155 | -8.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7718 | 24.0074
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.6155 | -8.5917
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7718 | 24.0074
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 100.809 | 96.6832
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.6155 | -4.5918
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.6155 | -4.5918
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 86.7556 | 84.1574
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.61549 | -0.59175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.61549 | -0.59175
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.7606 | 71.2508
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.3845 | 3.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.3845 | 3.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.1865 | 57.8578
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.772 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.3845 | 3.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.3845 | 3.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7719 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.6123 | 43.8025
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7721 | 24.0077
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.3845 | 11.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.772 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.3845 | 11.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.772 | 24.0075
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.7511 | 35.0533
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.7725 | 24.0081
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.3845 | 17.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.7724 | 24.0079
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.3845 | 17.4082
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.7724 | 24.0079
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.1805 | 0.73174

## dn900
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 121.7945 | 113.8859
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 164.4226 | 153.746
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 920 | 920
grubość ścianki [mm] | 15 | 15
grubość izolacji [mm] | 120 | 70
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.44
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.0558 | 0.64597
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.561 | 23.7736
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.5864 | -18.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5608 | 23.7734
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.5864 | -18.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5608 | 23.7734
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 156.9758 | 147.3138
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5612 | 23.7738
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.5864 | -16.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.561 | 23.7736
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.5864 | -16.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.561 | 23.7736
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 141.9791 | 134.2821
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5614 | 23.774
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.5864 | -12.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5612 | 23.7738
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.5864 | -12.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5613 | 23.7739
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 126.8282 | 121.0005
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.5864 | -8.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.5864 | -8.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 111.4979 | 107.4282
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.5864 | -4.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.5864 | -4.5669
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 95.9544 | 93.5103
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.58642 | -0.56691
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.58642 | -0.56691
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5615 | 23.7741
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 86.0057 | 79.1693
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.4136 | 3.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.4136 | 3.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 80.9465 | 64.2879
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.4136 | 3.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.4136 | 3.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 75.8874 | 48.6705
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5617 | 23.7743
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.4136 | 11.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.4136 | 11.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.5616 | 23.7742
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.2986 | 38.949
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.5622 | 23.7748
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.4135 | 17.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.562 | 23.7746
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.4136 | 17.4331
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.562 | 23.7746
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.0674 | 0.65855

## dn1000
Obliczenie strat ciepła w nadziemnych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 116.592 | 110.9978
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 157.3991 | 149.847
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
prędkość wiatru [m/s] | 3
średnica zewn. rury [mm] | 1020 | 1020
grubość ścianki [mm] | 16 | 16
grubość izolacji [mm] | 140 | 80
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 2 | 2
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
emisyjność powierzchni | 0.9
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.1045 | 0.66426
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -15 | -15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2944 | 23.5203
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -18.7782 | -18.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.294 | 23.52
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -18.7782 | -18.7312
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.294 | 23.52
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 150.2705 | 143.578
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -13 | -13
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2947 | 23.5207
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -16.7782 | -16.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2944 | 23.5204
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -16.7782 | -16.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2944 | 23.5204
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 135.9144 | 130.8768
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -9 | -9
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2952 | 23.5211
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -12.7783 | -12.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2947 | 23.5207
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -12.7782 | -12.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.295 | 23.521
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 121.4106 | 117.932
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -5 | -5
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2954 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -8.7783 | -8.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2953 | 23.5213
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -8.7783 | -8.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2953 | 23.5213
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 106.7352 | 104.7039
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | -1 | -1
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -4.7783 | -4.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2954 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -4.7783 | -4.7313
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2954 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 91.8557 | 91.1389
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 3 | 3
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | -0.77828 | -0.73133
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | -0.77828 | -0.73133
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 82.3319 | 77.1616
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 7 | 7
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5215
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 3.2217 | 3.2687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 3.2217 | 3.2687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5214
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.4889 | 62.6576
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 11 | 11
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2956 | 23.5216
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 7.2217 | 3.2687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5215
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 7.2217 | 3.2687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2955 | 23.5215
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 72.6458 | 47.4363
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 15 | 15
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2959 | 23.5218
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 11.2217 | 11.2687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2956 | 23.5216
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 11.2217 | 11.2687
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2956 | 23.5216
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 65.3812 | 37.9613
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
temperatura powierzchni izolacji [oC] | 21 | 21
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (1) [W/m2K] | 23.2968 | 23.5227
opór cieplny rury i izolacji (1) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (2) [oC] | 17.2216 | 17.2686
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (2) [W/m2K] | 23.2964 | 23.5224
opór cieplny rury i izolacji (2) [mK/W] | 1.115 | 0.67569
temperatura powierzchni izolacji (3) [oC] | 17.2217 | 17.2686
wsp. przejmowania ciepła na zewn. pow. izolacji (3) [W/m2K] | 23.2964 | 23.5224
opór cieplny rury i izolacji (3) [mK/W] | 1.115 | 0.67569