## Dane zbiorcze
Dane systemu |  | 120/70
Fco [MW] | Fcw [MW] | Fco+cw [MW] | Qrco [GJ] | Qrcw [GJ] | Qr [GJ]
7.7 | 2.1 | 9.8 | 40040 | 24365.88 | 64405.88
Zestawienie strat ciepła w sieci
|  | kanałowej | nadziemnej | preizolowanej | Łącznie
teśr [oC] | czas [h] | Q[GJ] | Q[GJ] | Q[GJ] | Q[GJ]
-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | 2 | 0.87739 | 0.76696 | 0.28337 | 1.9277
-10 | 72 | 28.3002 | 24.7551 | 9.142 | 62.1973
-6 | 362 | 125.5264 | 109.8777 | 40.5566 | 275.9606
-2 | 911 | 272.9909 | 239.1278 | 88.2102 | 600.3289
2 | 1849 | 484.1458 | 424.6835 | 157.1322 | 1065.9616
6 | 1245 | 288.7305 | 253.8145 | 94.6298 | 637.1748
10 | 1096 | 220.343 | 194.1734 | 73.1551 | 487.6715
lato | 3223 | 560.3393 | 495.0742 | 187.5306 | 1242.9441
Razem | 8760 | 1981.2535 | 1742.2731 | 650.64 | 4374.1666
Zestawienie charakterystycznych wskaźników
wskaźnik | zima | lato | średnio
w1 | 0.040097 | 0.051012
w2 | 0.063734 | 0.13675 | 0.067916
w3 | 0.059916 | 0.1203 | 0.063596
w1 - wskaźnik strat mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych |  |  |  |  | moc tracona/moc odbiorców
w2 - roczny wskaźnik strat ciepła |  |  |  |  | ciepło tracone/ciepło sprzedane
w3 - roczny wskaźnik strat ciepła |  |  |  |  | ciepło tracone/ciepło wyprodukowane

## Dane sieci
dz [mm] | gścr [mm] | D [mm] | h [mm] | gizz [mm] | gizp [mm] | liz [W/(m K)] | gpł [mm] | lpł [W/mK] | lsieci [m]
33.7 | 2.6 | 90 | 600 | 25.15 | 25.15 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
42.4 | 2.9 | 110 | 600 | 30.8 | 30.8 | 0.035 | 3 | 0.35 | 10
48.3 | 2.6 | 110 | 600 | 27.85 | 27.85 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
60.3 | 2.9 | 125 | 600 | 29.35 | 29.35 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
76.1 | 2.9 | 140 | 600 | 28.95 | 28.95 | 0.035 | 3 | 0.35 | 200
88.9 | 3.2 | 160 | 600 | 32.55 | 32.55 | 0.035 | 3 | 0.35 | 90
114.3 | 3.6 | 200 | 700 | 39.85 | 39.85 | 0.035 | 3 | 0.35 | 80
139.7 | 3.6 | 225 | 600 | 39.65 | 39.65 | 0.035 | 3 | 0.35 | 175
168.3 | 4 | 250 | 800 | 37.85 | 37.85 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
219.1 | 4.5 | 315 | 1000 | 44.95 | 44.95 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
273 | 5 | 400 | 1000 | 60.5 | 60.5 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
355.6 | 5.6 | 450 | 1100 | 44.2 | 44.2 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
355.6 | 5.6 | 500 | 1000 | 69.2 | 69.2 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
406.4 | 6.3 | 520 | 1300 | 53.8 | 53.8 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
457.2 | 6.3 | 560 | 1300 | 48.4 | 48.4 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
508 | 6.3 | 630 | 1500 | 58 | 58 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
609.6 | 7.1 | 780 | 1500 | 82.2 | 82.2 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
711 | 8 | 900 | 1500 | 91.5 | 91.5 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
813 | 8.8 | 1000 | 1500 | 90.5 | 90.5 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
914 | 10 | 1100 | 1500 | 90 | 90 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
1016 | 10 | 1200 | 1500 | 89 | 89 | 0.035 | 3 | 0.35 | 0
lg [W/(m K)] | 1.1
dz | średnica zewnętrzna rurociągu
gścr | grubość ścianki rury
D | średnica zewnętrzna płaszcza
h | zagłębienie osi rurociągu
gizz | grubość warstwy izolacji w przewodzie zasilającym
gizp | grubość warstwy izolacji w przewodzie powrotnym
liz | współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
gpł | grubość płaszcza ochronnego izolacji
lpł | współczynnik przewodzenia ciepła płaszcza izolacji
lsieci | długość sieci
lg | współczynnik przewodzenia ciepła gruntu
Note on J1: długość nitki sieci

## Zestawienie
Zestawienie strumieni ciepła w odcinkach sieci przy różnych wartościach temperatury zewnętrznej (z -zasilenie, p- powrót)
dz | lsieci | -20 |  | -18 |  | -14 |  | -10 |  | -6 |  | -2 |  | 2 |  | 6 |  | 10 |  | lato
[mm] | [m] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW] | Fz [kW] | Fp [kW]
33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 10 | 0.31416 | 0.18125 | 0.29993 | 0.17366 | 0.27128 | 0.1583 | 0.24233 | 0.14264 | 0.21304 | 0.12664 | 0.18334 | 0.11024 | 0.16433 | 0.09333 | 0.15466 | 0.075787 | 0.145 | 0.057376 | 0.1305 | 0.045916
48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76.1 | 200 | 9.5216 | 5.4932 | 9.0904 | 5.2634 | 8.2219 | 4.7978 | 7.3445 | 4.3233 | 6.4568 | 3.8383 | 5.5567 | 3.3411 | 4.9805 | 2.8287 | 4.6876 | 2.297 | 4.3946 | 1.739 | 3.9551 | 1.3916
88.9 | 90 | 4.4268 | 2.5539 | 4.2263 | 2.4471 | 3.8225 | 2.2306 | 3.4146 | 2.01 | 3.0019 | 1.7845 | 2.5834 | 1.5533 | 2.3155 | 1.3151 | 2.1793 | 1.0679 | 2.0431 | 0.80848 | 1.8388 | 0.64699
108 | 80 | 4.0845 | 2.3564 | 3.8995 | 2.2578 | 3.5269 | 2.0581 | 3.1506 | 1.8545 | 2.7697 | 1.6465 | 2.3836 | 1.4332 | 2.1365 | 1.2134 | 2.0108 | 0.98532 | 1.8851 | 0.74596 | 1.6966 | 0.59696
133 | 175 | 10.4356 | 6.0205 | 9.9629 | 5.7686 | 9.0111 | 5.2583 | 8.0495 | 4.7382 | 7.0766 | 4.2068 | 6.09 | 3.6618 | 5.4586 | 3.1002 | 5.1375 | 2.5174 | 4.8164 | 1.9059 | 4.3348 | 1.5252
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | 555 | 28.7826 | 16.6053 | 27.479 | 15.9106 | 24.8538 | 14.5031 | 22.2016 | 13.0687 | 19.518 | 11.6028 | 16.7971 | 10.0996 | 15.0555 | 8.5507 | 14.1699 | 6.9434 | 13.2843 | 5.2567 | 11.9558 | 4.2067
Zestawienie strat ciepła w sieci
|  |  |  | teśr [oC] | czas [h] | Q[GJ] |  |  | Zamość | Warszawa
|  |  |  | -18 | 0 | 0 |  |  | 31.2 | 0
|  |  |  | -14 | 2 | 0.28337 |  |  | 103.2 | 2
|  |  |  | -10 | 72 | 9.142 |  |  | 244.8 | 72
|  |  |  | -6 | 362 | 40.5566 |  |  | 470.4 | 362
|  |  |  | -2 | 911 | 88.2102 |  |  | 1584 | 911
|  |  |  | 2 | 1849 | 157.1322 |  |  | 1276.8 | 1849
|  |  |  | 6 | 1245 | 94.6298 |  |  | 840 | 1245
|  |  |  | 10 | 1096 | 73.1551 |  |  | 849.6 | 1096
|  |  |  | lato | 3223 | 187.5306
|  |  |  | Razem | 8760 | 650.64

## Wykres reg.
tzo [oC] | tpo [oC] | ti [oC] | teo [oC]
110 | 55 | 20 | -20
teśr [oC] | tz [oC] | tp [oC]
-18 | 106.1122 | 53.8622
-14 | 98.2551 | 51.5051
-10 | 90.2761 | 49.0261
-6 | 82.1553 | 46.4053
-2 | 73.8659 | 43.6159
2 | 70 | 40.6201
6 | 70 | 37.3607
10 | 70 | 33.7423
16 | 70 | 35 | (lato)
tzo | obliczeniowa temperatura zasilania
tpo | obliczeniowa temperatura powrotu
ti | temperatura wewnętrzna
teo | obliczeniowa temperatura zewnętrzna
teśr | średnia temperatura zewnętrzna
tz | temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
tp | temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

## dn25
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 27.8969 | 16.0943
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.6866 | 17.7038
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 33.7 | 33.7
grubość ścianki [mm] | 2.6 | 2.6
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 90 | 90
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 4.1852 | 4.1852
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.47486
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 4.66 | 4.66
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.2967 | 16.9631
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.4979 | 15.4625
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.6702 | 13.9331
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.8091 | 12.3703
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.9082 | 10.7677
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.0514 | 9.1163
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.1072 | 7.4027
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.163 | 5.6044
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 12.7467 | 4.485

## dn32
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 28.5599 | 16.4769
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.4159 | 18.1246
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 42.4 | 42.4
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 110 | 110
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 4.1061 | 4.1061
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.44573
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 4.5518 | 4.5518
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.9931 | 17.3663
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.1277 | 15.83
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.2328 | 14.2643
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.3037 | 12.6643
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.3338 | 11.0236
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.4329 | 9.333
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.4663 | 7.5787
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 14.4997 | 5.7376
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 13.0497 | 4.5916

## dn40
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 32.8344 | 18.9429
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.1178 | 20.8372
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 48.3 | 48.3
grubość ścianki [mm] | 2.6 | 2.6
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 110 | 110
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 3.5135 | 3.5135
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.44573
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 3.9593 | 3.9593
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.482 | 19.9654 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.1878 | 18.1992 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.8596 | 16.3992 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.4921 | 14.5597 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.0778 | 12.6734 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.8924 | 10.7298 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 17.7811 | 8.7129 | 0.27783
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.6698 | 6.5963
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 15.0028 | 5.2788

## dn50
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 36.7116 | 21.1798
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.3827 | 23.2977
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 60.3 | 60.3
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 125 | 125
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 3.114 | 3.114
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.42714
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 3.5411 | 3.5411
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.5538 | 22.323
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.8705 | 20.3483
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.1494 | 18.3357
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.3843 | 16.279
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.5667 | 14.17
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.1233 | 11.9968
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.8807 | 9.7418
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 18.6382 | 7.3752
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 16.7744 | 5.9021

## dn65
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 43.2801 | 24.9693
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.6081 | 27.4662
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 76.1 | 76.1
grubość ścianki [mm] | 2.9 | 2.9
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 140 | 140
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.593 | 2.593
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.41064
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 3.0037 | 3.0037
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.4519 | 26.3171
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.1096 | 23.989
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.7227 | 21.6163
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.2839 | 19.1917
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.7833 | 16.7053
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.9027 | 14.1433
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.4378 | 11.4848
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.973 | 8.6948
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 19.7757 | 6.9581

## dn80
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 44.7149 | 25.797
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 49.1864 | 28.3767
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 88.9 | 88.9
grubość ścianki [mm] | 3.2 | 3.2
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 160 | 160
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.5161 | 2.5161
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.39117
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 2.9073 | 2.9073
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.9587 | 27.1896
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.4725 | 24.7843
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.9401 | 22.3329
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.3541 | 19.8279
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.7044 | 17.2591
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.7283 | 14.6122
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.2148 | 11.8655
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 22.7014 | 8.9831
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 20.4313 | 7.1888

## dn100
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 46.4143 | 26.7775
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 51.0558 | 29.4553
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 114.3 | 114.3
grubość ścianki [mm] | 3.6 | 3.6
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 200 | 200
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.4198 | 2.4198
zagłębienie sieci [m] | 0.7
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.38109
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 2.8009 | 2.8009
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 48.7434 | 28.2229
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.0867 | 25.7263
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.3821 | 23.1817
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.6218 | 20.5815
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.7953 | 17.9151
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 26.7061 | 15.1676
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 25.1352 | 12.3165
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 23.5642 | 9.3245
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 21.2078 | 7.462

## dn125
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 54.2108 | 31.2755
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.6319 | 34.403
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 139.7 | 139.7
grubość ścianki [mm] | 3.6 | 3.6
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 225 | 225
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 2.0568 | 2.0568
zagłębienie sieci [m] | 0.6
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.3412
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 2.398 | 2.398
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.9311 | 32.9637
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 51.4922 | 30.0477
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.9973 | 27.0757
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.4374 | 24.0387
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.8002 | 20.9243
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.1921 | 17.7153
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.3572 | 14.3854
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 27.5224 | 10.8908
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 24.7702 | 8.7154

## dn150
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 62.8575 | 36.2639
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 69.1432 | 39.8903
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 168.3 | 168.3
grubość ścianki [mm] | 4 | 4
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 250 | 250
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.7002 | 1.7002
zagłębienie sieci [m] | 0.8
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.36798
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 2.0682 | 2.0682
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.0117 | 38.2214
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.7052 | 34.8403
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 53.3339 | 31.3943
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.8872 | 27.8729
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 40.3509 | 24.2618
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.1672 | 20.5409
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.0397 | 16.6799
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 31.9122 | 12.6278
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 28.721 | 10.1055

## dn200
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 67.0401 | 38.677
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.7441 | 42.5447
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 219.1 | 219.1
grubość ścianki [mm] | 4.5 | 4.5
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 315 | 315
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.5723 | 1.5723
zagłębienie sieci [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.36681
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.9391 | 1.9391
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 70.4042 | 40.7647
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 63.6781 | 37.1586
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.8828 | 33.4833
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.0072 | 29.7276
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 43.0359 | 25.8762
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 38.5738 | 21.9077
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.3048 | 17.7898
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 34.0357 | 13.4681
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 30.6322 | 10.778

## dn250
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 64.773 | 37.3691
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 71.2503 | 41.106
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 273 | 273
grubość ścianki [mm] | 5 | 5
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 400 | 400
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.6753 | 1.6753
zagłębienie sieci [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.33168
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 2.007 | 2.007
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.0234 | 39.3862
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.5247 | 35.902
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 54.9593 | 32.351
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 48.3161 | 28.7223
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.5806 | 25.0012
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 37.2694 | 21.1669
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 35.0771 | 17.1882
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 32.8848 | 13.0127
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 29.5963 | 10.4135

## dn300
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 96.7137 | 55.7964
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 106.3851 | 61.376
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 355.6 | 355.6
grubość ścianki [mm] | 5.6 | 5.6
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 450 | 450
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.0158 | 1.0158
zagłębienie sieci [m] | 1.1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.32836
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.3442 | 1.3442
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 101.5668 | 58.8082
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 91.8636 | 53.6059
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 82.0606 | 48.3038
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 72.1416 | 42.8857
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 62.0846 | 37.3297
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 55.6476 | 31.6047
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.3742 | 25.664
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 49.1008 | 19.4294
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 44.1907 | 15.5486

## dn350
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 72.2627 | 41.69
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 79.4889 | 45.859
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 355.6 | 355.6
grubość ścianki [mm] | 5.6 | 5.6
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 500 | 500
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.5004 | 1.5004
zagłębienie sieci [m] | 1
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.29855
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.799 | 1.799
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 75.8889 | 43.9404
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.6388 | 40.0533
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.3142 | 36.0917
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 53.9029 | 32.0434
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.3885 | 27.892
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 41.5788 | 23.6144
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 39.133 | 19.1756
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 36.6872 | 14.5173
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 33.0185 | 11.6176

## dn400
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 92.5151 | 53.3741
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 101.7666 | 58.7115
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 406.4 | 406.4
grubość ścianki [mm] | 6.3 | 6.3
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 520 | 520
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.0735 | 1.0735
zagłębienie sieci [m] | 1.3
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.33168
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.4052 | 1.4052
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 97.1575 | 56.2552
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 87.8755 | 51.2787
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 78.4981 | 46.2068
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 69.0097 | 41.0239
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.3894 | 35.7091
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 53.2317 | 30.2326
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.1005 | 24.5498
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.9692 | 18.5859
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.2723 | 14.8736

## dn450
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 108.4229 | 62.5516
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 119.2651 | 68.8068
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 457.2 | 457.2
grubość ścianki [mm] | 6.3 | 6.3
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 560 | 560
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 0.87829 | 0.87829
zagłębienie sieci [m] | 1.3
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.32072
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.199 | 1.199
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 113.8636 | 65.9282
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 102.9856 | 60.096
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 91.9957 | 54.152
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 80.8758 | 48.0779
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 69.6012 | 41.8492
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 62.3848 | 35.4311
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 58.7151 | 28.7711
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 55.0454 | 21.7818
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 49.5409 | 17.4311

## dn500
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 102.8353 | 59.3281
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 113.1188 | 65.2609
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 508 | 508
grubość ścianki [mm] | 6.3 | 6.3
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 630 | 630
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 0.93969 | 0.93969
zagłębienie sieci [m] | 1.5
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.32447
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.2642 | 1.2642
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 107.9956 | 62.5306
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 97.6782 | 56.9989
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 87.2547 | 51.3613
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 76.7079 | 45.6002
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.0143 | 39.6925
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 59.1698 | 33.6051
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 55.6893 | 27.2884
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 52.2087 | 20.6592
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 46.9878 | 16.5327

## dn600
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 94.064 | 54.2677
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 103.4704 | 59.6945
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 609.6 | 609.6
grubość ścianki [mm] | 7.1 | 7.1
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 780 | 780
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.0894 | 1.0894
zagłębienie sieci [m] | 1.5
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.29268
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.382 | 1.382
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 98.7842 | 57.197
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 89.3468 | 52.1373
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 79.8124 | 46.9804
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 70.1651 | 41.7108
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 60.3837 | 36.3069
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 54.123 | 30.7388
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.9393 | 24.9608
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 47.7556 | 18.8971
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 42.98 | 15.1226

## dn700
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 98.8046 | 57.0027
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 108.6851 | 62.7029
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 711 | 711
grubość ścianki [mm] | 8 | 8
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 900 | 900
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 1.0446 | 1.0446
zagłębienie sieci [m] | 1.5
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.27112
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.3157 | 1.3157
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 103.7627 | 60.0796
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 93.8497 | 54.7648
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 83.8347 | 49.3481
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.7013 | 43.8129
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 63.4269 | 38.1367
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.8507 | 32.2879
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 53.5065 | 26.2188
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.1623 | 19.8495
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 45.1461 | 15.8847

## dn800
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 110.9309 | 63.9986
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 122.024 | 70.3984
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 813 | 813
grubość ścianki [mm] | 8.8 | 8.8
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 1000 | 1000
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 0.91686 | 0.91686
zagłębienie sieci [m] | 1.5
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.25505
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.1719 | 1.1719
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 116.4975 | 67.4532
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 105.3678 | 61.4861
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 94.1238 | 55.4046
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 82.7466 | 49.19
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 71.2113 | 42.8172
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 63.8279 | 36.2506
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 60.0733 | 29.4366
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.3188 | 22.2856
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 50.6869 | 17.8343

## dn900
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 122.6017 | 70.7317
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 134.8619 | 77.8049
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 914 | 914
grubość ścianki [mm] | 10 | 10
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 1100 | 1100
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 0.82002 | 0.82002
zagłębienie sieci [m] | 1.5
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.24032
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 1.0603 | 1.0603
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 128.7539 | 74.5498
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 116.4534 | 67.955
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 104.0263 | 61.2336
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 91.4522 | 54.3652
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 78.7033 | 47.3219
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 70.5431 | 40.0645
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 66.3935 | 32.5336
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 62.2439 | 24.6302
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 56.0195 | 19.7106

## dn1000
Obliczenie strat ciepła w preizolowanych sieciach ciepłowniczych
| zasilenie | powrót
jednostkowy strumień ciepła [W/m] | 134.9742 | 77.8698
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 148.4717 | 85.6567
temperatura nośnika ciepła [oC] | 110 | 55
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -20 | -20
średnica zewn. rury [mm] | 1016 | 1016
grubość ścianki [mm] | 10 | 10
średnica zewnętrzna płaszcza rury [mm] | 1200 | 1200
wsp. przewodzenia ciepła izolacji [W/mK] | 0.035 | 0.035
grubość płaszcza izolacji [mm] | 3 | 3
wsp. przewodzenia ciepła płaszcza izolacji [W/mK] | 0.35 | 0.35
opór przewodzenia ciepła rury i izolacji [mK/W] | 0.73645 | 0.73645
zagłębienie sieci [m] | 1.5
wsp. przewodzenia ciepła gruntu [W/mK] | 1.1
opór przewodzenia gruntu [mK/W] | 0.22669
łączny opór przewodzenia ciepła [mK/W] | 0.96315 | 0.96315
temperatura nośnika ciepła [oC] | 106.1122 | 53.8622
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -18 | -18
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 141.7473 | 82.0731
temperatura nośnika ciepła [oC] | 98.2551 | 51.5051
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -14 | -14
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 128.2054 | 74.8127
temperatura nośnika ciepła [oC] | 90.2761 | 49.0261
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -10 | -10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 114.5243 | 67.4131
temperatura nośnika ciepła [oC] | 82.1553 | 46.4053
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -6 | -6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 100.6813 | 59.8516
temperatura nośnika ciepła [oC] | 73.8659 | 43.6159
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | -2 | -2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 86.6457 | 52.0975
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 40.6201
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 2 | 2
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 77.6621 | 44.1077
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 37.3607
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 6 | 6
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 73.0937 | 35.8168
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 33.7423
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 10 | 10
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 68.5254 | 27.1159
temperatura nośnika ciepła [oC] | 70 | 35
temperatura otoczenia (powietrza zewnętrznego) [oC] | 16 | 16
jednostkowy skorygowany strumień ciepła [W/m] | 61.6728 | 21.6997