## Promień gięcia
Gięcie elastyczne |  |  | dn<=900
DN[mm] | dz [mm] | R [m] | a [o] - 12 m
200 | 219.1 | 109.55 | 6.2761
Gięcie trwałe na budowie |  |  | 50<=dn<=125
DN [mm] | dz [mm] | R [m] | a [o] - 12 m
80 | 88.9 | 31.115 | 22.097

## kompensacja
WYMIAROWANIE UKŁADÓW KOMPENSACJI LOGSTOR ROR | [9 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne | [8 empty] | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 0.929 | 0.162
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 | [6 empty] | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 0.964 | 0.188
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 | [5 empty] | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1 | 1.161 | 0.162
współczynnik tarcia | m | 0.4 | [6 empty] | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 1.166 | 0.196
naprężenia dopuszczalne | s | 190 | N/mm2 | [5 empty] | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3 | 1.166 | 0.196
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | [5 empty] | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5 | 1.185 | 0.24
2. Dane rurociągu |  | zakres średnic: 20..600 mm | [6 empty] | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3 | 1.355 | 0.235
średnica nominalna rurociągu | DN | 125 | mm | [5 empty] | 100 | 23 | 24 | 25 | 1.29 | 0.25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1 | m | [5 empty] | 125 | 30 | 32 | 33 | 1.29 | 0.25
średnica zewnętrzna rurociągu | DZ | 139.7 | mm | [5 empty] | 150 | 41 | 43 | 55 | 1.503 | 0.269
grubość ścianki rury | g | 3.6 | mm | [5 empty] | 200 | 66 | 68 | 72 | 1.492 | 0.3
powierzchnia przekroju rury | A | 1539.2547 | mm2 | [5 empty] | 250 | 99 | 103 | 108 | 1.537 | 0.297
3. Obliczenie długościtarcia i maksymalnego wydłużenia | [8 empty] | 300 | 135 | 140 | 144 | 1.565 | 0.302
| seria 1 | seria 2 | seria 3 | [5 empty] | 350 | 159 | 163 | 171 | 1.019 | 0.18
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 294.3 | 313.92 | 323.73 | [5 empty] | 400 | 201 | 209 | 219 | 1.019 | 0.18
średnica płaszcza D [mm] | 225 | 250 | 280 | [5 empty] | 450 | 253 | 264 | 276 | 1.375 | 0.335
wypór gruntu [N/m] | 715.6941 | 883.5729 | 1108.3539 | [5 empty] | 500 | 298 | 310 | 326 | 1.375 | 0.335
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 3293.8534 | 3558.3998 | 3838.7952 | [5 empty] | 600 | 322 | 336 | 341 | 1.678 | 0.301
długość tarcia LF [m] | 88.7891 | 82.1882 | 76.1849
wydłużenie przy długości montażowej DLmax [mm] | 87.6898 | 81.1706 | 75.2417 | [5 empty] | średnica | a | b
[9 empty] | Ć26.9 | 0.929 | 0.162
4. Wydłużenie przy dowolnej długości | [8 empty] | Ć33.7 | 0.964 | 0.188
długość rurociągu [m] | l | 70 | m | [5 empty] | Ć42.4 | 1.161 | 0.162
| seria 1 | seria 2 | seria 3 | [5 empty] | Ć48.3, 60.3 | 1.166 | 0.196
wydłużenie przy dowolnej długości Dl [mm] | 75.8345 | 73.8294 | 71.7041 | [5 empty] | Ć76.1 | 1.185 | 0.24
[9 empty] | Ć88.9 | 1.355 | 0.235
5. Wydłużenie punktu o współrzędnej x na rurociagu o długości j.w. | [8 empty] | Ć114.3, 139.7 | 1.29 | 0.25
długość rurociągu [m] | x | 47 | m | [5 empty] | Ć168.3 | 1.503 | 0.269
| seria 1 | seria 2 | seria 3 | [5 empty] | Ć219.1 | 1.492 | 0.3
wydłużenie przy dowolnej długości Dl [mm] | 45.4097 | 43.6211 | 41.7253 | [5 empty] | Ć273 | 1.537 | 0.297
[9 empty] | Ć323.9 | 1.565 | 0.302
[9 empty] | Ć355.6, 406.4 | 1.019 | 0.18
6. Siła działająca na punkt stały (jednostronna) | [8 empty] | Ć508 | 1.375 | 0.335
L - odległość od załamania do punktu stałego | [8 empty] | Ć609.6 | 1.678 | 0.301
|  |  | L= | 72 | m
| L |  |  | (L<=Lmax)
|  | PS |  |  | seria 1 | seria 2 | seria 3
|  |  |  | F1 [N/m] | 3293.8534 | 3558.3998 | 3838.7952
|  |  |  | F [kN] | 237.1574 | 256.2048 | 276.3933
7. Kompensacja "L" | [7 empty] | 7. Kompensacja "L"
L - odległość załamania od punktu stałego (umownego lub rzeczywistego) | [7 empty] | szkody górnicze
n - liczba mat piankowych | [7 empty] | dane z lewej, wpisać kategorię
|  |  | L= | 56 | m | [5 empty] | L= | 56 | m
| L |  |  | (L<=Lmax) |  | a | b |  | L |  |  | (L<=Lmax) |  | a | b
[6 empty] | 1.29 | 0.25 |  |  |  |  | kategoria | II | 1.29 | 0.25
[5 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3 | [5 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
|  | Fmin |  | Dl | 64.6621 | 63.3788 | 62.0186 |  |  | Fmin |  | Dlterm | 64.6621 | 63.3788 | 62.0186
|  |  |  | Fmin | 3.6581 | 3.6398 | 3.6201 |  |  |  |  | Dlgorn | 168 | 168 | 168
|  |  |  | n | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Dlsum | 232.6621 | 231.3788 | 230.0186
[12 empty] | Fmin | 5.0382 | 5.0312 | 5.0238
8. Kompensacja "L" odgałęzienia bocznego | [11 empty] | n | 3 | 3 | 3
L - odległość załamania od punktu stałego (umownego lub rzeczywistego)
LT - odległość odgałęzienia od punktu stałego | [12 empty] | I | 0.0015
n - liczba mat piankowych | L |  | L= | 100 | m | [7 empty] | II | 0.003
| LT |  | LT= | 45 | m | [7 empty] | III | 0.006
|  |  |  | (L<=Lmax) | [8 empty] | IV | 0.009
|  | Fmin | [10 empty] | V | 0.012
[5 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
|  |  |  | Dl | L>Lmax | L>Lmax | L>Lmax
Fmin
n
9. Kompensacja "Z"
n1,2 - liczba mat piankowych, odpowiednio od strony 1 i 2
|  |  | L1= | 56 | m
|  |  | L2= | 20 | m
(L1,2<=Lmax)
L1
Fmin
L2
[5 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
|  |  |  | Dl1 | 64.6621 | 63.3788 | 62.0186
|  |  |  | Dl2 | 26.762 | 26.5983 | 26.4248
|  |  |  | Dl1+2 | 91.4241 | 89.9771 | 88.4435
|  |  |  | Fmin | 3.59 | 3.5757 | 3.5604
|  |  |  | n1 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | n2 | 1 | 1 | 1
10. Kompensacja "U"
n1,2 - liczba mat piankowych, odpowiednio od strony 1 i 2
|  |  | L1 | 70 | m
|  |  | L2 | 45 | m | (LT<=L)
(L1,2<=Lmax)
|  | L1 |  |  |  | L2
Fmin
[5 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
|  |  |  | Dl1 | 75.8345 | 73.8294 | 71.7041
|  |  |  | Dl2 | 54.4826 | 53.654 | 52.7757
|  |  |  | Fmin | 3.8068 | 3.7814 | 3.7538
|  |  |  | n1 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | n2 | 2 | 2 | 2
11. Dopuszczalne przemieszczenie przy kącie załamania trasy
[5 empty] | l1 | 24 | m |  | 20 | 18
[5 empty] | l2 | 30 | m |  | 25 | 21
[5 empty] | b | 45 | o |  | 30 | 26
[5 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3 |  | 35 | 31
|  |  |  | Dl1 | 31.6253 | 31.3896 | 31.1398 |  | 40 | 40
|  |  |  | Dl2 | 38.6145 | 38.2462 | 37.8559 |  | 45 | 50
|  |  |  | Dl | 49.9123 | 49.4781 | 49.0179 |  | 50 | 57
|  |  |  | Dlmax | 50 |  |  |  | 55 | 70
|  |  |  | Dl | OK | OK | OK |  | 60 | 80
[9 empty] | 65 | 93
[9 empty] | 70 | 103
[9 empty] | 75 | 115
[9 empty] | 80 | 125

## l<2lF
Układ naprężeń w rurociągu o długości l<2lF |  |  |  |  | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne |  |  |  | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 |  | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1
współczynnik tarcia | m | 0.4 |  | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9
naprężenia dopuszczalne | s | 190 | N/mm2 | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5
2. Dane rurociągu |  | zakres średnic: 20..600 mm |  | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3
średnica nominalna rurociągu | dn | 200 | mm | 100 | 23 | 24 | 25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1 | m | 125 | 30 | 32 | 33
średnica zewnętrzna rurociągu | dz | 219.1 | mm | 150 | 41 | 43 | 55
grubość ścianki rury | g | 4.5 | mm | 200 | 66 | 68 | 72
powierzchnia przekroju rury | A | 3033.836 | mm2 | 250 | 99 | 103 | 108
3. Obliczenie długości montażowej i maksymalnego wydłużenia |  |  |  | 300 | 135 | 140 | 144
| seria 1 | seria 2 | seria 3 | 350 | 159 | 163 | 171
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 647.46 | 667.08 | 706.32 | 400 | 201 | 209 | 219
średnica płaszcza D [mm] | 315 | 355 | 400 | 450 | 253 | 264 | 276
wypór gruntu [N/m] | 1402.7604 | 1781.6365 | 2261.9467 | 500 | 298 | 310 | 326
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 4446.0461 | 4747.2784 | 5049.2577 | 600 | 322 | 336 | 341
długość tarcia LF [m] | 129.6498 | 121.423 | 114.1611
wydłużenie przy długości tarcia DLF [mm] | 128.0446 | 119.9197 | 112.7477
długość rurociągu | l | 100 | m
siła osiowa | F | 222302.3036 | N
naprężenia | s | 73.2743 | MPa
| 0 | 50 | 100
| 0 | -73.2743 | 0
| 0 | 73.2743 | 0
| 0.1 | 0.1 | 0.1

## poziom 270 MPa
Układ naprężeń w rurociągu, poziom 270 MPa | [6 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne | [5 empty] | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 |  |  |  | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 |  |  | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1
współczynnik tarcia | m | 0.4 |  |  |  | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9
naprężenia dopuszczalne | s | 270 | N/mm2 |  |  | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | 302.4 |  | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5
2. Dane rurociągu |  | zakres średnic: 20..600 mm |  |  |  | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3
średnica nominalna rurociągu | dn | 200 | mm |  |  | 100 | 23 | 24 | 25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1.2 | m |  |  | 125 | 30 | 32 | 33
średnica zewnętrzna rurociągu | dz | 219.1 | mm |  |  | 150 | 41 | 43 | 55
grubość ścianki rury | g | 4.5 | mm |  |  | 200 | 66 | 68 | 72
powierzchnia przekroju rury | A | 3033.836 | mm2 |  |  | 250 | 99 | 103 | 108
3. Obliczenie długości montażowej i maksymalnego wydłużenia | [5 empty] | 300 | 135 | 140 | 144
| seria 1 | seria 2 | seria 3 |  |  | 350 | 159 | 163 | 171
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 647.46 | 667.08 | 706.32 |  |  | 400 | 201 | 209 | 219
średnica płaszcza D [mm] | 315 | 355 | 400 |  |  | 450 | 253 | 264 | 276
wypór gruntu [N/m] | 1402.7604 | 1781.6365 | 2261.9467 |  |  | 500 | 298 | 310 | 326
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 5486.3154 | 5919.6454 | 6370.2346 |  |  | 600 | 322 | 336 | 341
długość tarcia LF [m] | 149.3053 | 138.3758 | 128.588
wydłużenie przy długości tarcia DLF [mm] | 119.0176 | 110.3053 | 102.503
długość rurociągu | l | 298.6105 | m
siła osiowa | F | 819135.7269 | N
naprężenia | s | 270 | MPa
| 0 | 149.3053 | 298.6105
| 0 | -270 | 0
| 0 | 270 | 0
| 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0 | 83.6 | 149.3053 | 215.0105 | 298.6105
| 0 | 135 | 32.4 | 135 | 0

## podgrzew wstepny
Układ naprężeń qw rurociagu, podgrzew wstępny | [8 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne | [7 empty] | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 | [5 empty] | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 |  |  |  |  | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1
współczynnik tarcia | m | 0.4 | [5 empty] | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9
naprężenia dopuszczalne | s | 190 | N/mm2 |  |  |  |  | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | 302.4 |  |  |  | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5
temperatura zasilania | Tmax | 110 | oC
temperatura montażu | Tmin | 0 | oC
temperatura podgrzewu | tpod | 60 | oC
naprężenia ściskające | s- | 126 | MPa
naprężenia rozciągające | s+ | 151.2 | MPa
2. Dane rurociągu |  | zakres średnic: 20..600 mm | [5 empty] | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3
średnica nominalna rurociągu | dn | 200 | mm |  |  |  |  | 100 | 23 | 24 | 25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1.2 | m |  |  |  |  | 125 | 30 | 32 | 33
średnica zewnętrzna rurociągu | dz | 219.1 | mm |  |  |  |  | 150 | 41 | 43 | 55
grubość ścianki rury | g | 4.5 | mm |  |  |  |  | 200 | 66 | 68 | 72
powierzchnia przekroju rury | A | 3033.836 | mm2 |  |  |  |  | 250 | 99 | 103 | 108
3. Obliczenie długości montażowej i maksymalnego wydłużenia | [7 empty] | 300 | 135 | 140 | 144
| seria 1 | seria 2 | seria 3 |  |  |  |  | 350 | 159 | 163 | 171
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 647.46 | 667.08 | 706.32 |  |  |  |  | 400 | 201 | 209 | 219
średnica płaszcza D [mm] | 315 | 355 | 400 |  |  |  |  | 450 | 253 | 264 | 276
wypór gruntu [N/m] | 1402.7604 | 1781.6365 | 2261.9467 |  |  |  |  | 500 | 298 | 310 | 326
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 5486.3154 | 5919.6454 | 6370.2346 |  | l |  |  | 600 | 322 | 336 | 341
długość tarcia LF [m] | 105.0667 | 97.3756 | 90.4879 |  | 83.6109 | 151.2
wydłużenie przy długości tarcia DLF [mm] | 15.5098 | 14.3745 | 13.3577 |  | 50 | -151.2
302.4
długość rurociągu | l | 500 | m
151.2
112.4
|  |  | 38.8 | 21.4557
| 0 | 83.6 | 250 | 416.4 | 112.4
| 0 | 95 | 302.4 | 95 | 0
ogrzewanie | 0 | 52.5333 | 105.0667 | 250 | 394.9333 | 447.4667 | 500
| 0 | -63 | -126 | -126 | -126 | -63 | 0
chłodzenie | 0 | 83.6 | 105.0557 | 250 | 394.9443 | 416.4 | 500
| 0 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 0

## kompensatory startowe
Układ naprężeń w rurociagu, kompensatory startowe | [6 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne | [5 empty] | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 |  |  |  | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 |  |  | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1
współczynnik tarcia | m | 0.4 |  |  |  | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9
naprężenia dopuszczalne | s | 190 | N/mm2 |  |  | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | 302.4 |  | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5
temperatura zasilania | Tmax | 120 | oC
temperatura montażu | Tmin | 10 | oC
temperatura podgrzewu do spawania komopensatorów | tpod | 90 | oC
przyrost naprężeń ściskających | Ds | 75.6 | MPa
naprężenia wstępne | s0 | 114.4 | MPa
2. Dane rurociągu | [5 empty] | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3
średnica nominalna rurociągu | dn | 200 | mm |  |  | 100 | 23 | 24 | 25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1.2 | m |  |  | 125 | 30 | 32 | 33
średnica zewnętrzna rurociągu | dz | 219.1 | mm |  |  | 150 | 41 | 43 | 55
grubość ścianki rury | g | 4.5 | mm |  |  | 200 | 66 | 68 | 72
powierzchnia przekroju rury | A | 3033.836 | mm2 |  |  | 250 | 99 | 103 | 108
3. Obliczenie rozstawu kompensatorów i maksymalnego wydłużenia | [5 empty] | 300 | 135 | 140 | 144
| seria 1 | seria 2 | seria 3 |  |  | 350 | 159 | 163 | 171
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 647.46 | 667.08 | 706.32 |  |  | 400 | 201 | 209 | 219
średnica płaszcza D [mm] | 315 | 355 | 400 |  |  | 450 | 253 | 264 | 276
wypór gruntu [N/m] | 1402.7604 | 1781.6365 | 2261.9467 |  | 189 | 500 | 298 | 310 | 326
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 5486.3154 | 5919.6454 | 6370.2346 |  |  | 600 | 322 | 336 | 341
rozstaw kompensatorów lE [m] | 126.5224 | 117.2607 | 108.9664
wydłużenie odcinka z kompensatorami jednorazowymi DLE [mm] | 104.2303 | 96.6005 | 89.7676
(przy ogrzewaniu) | -28.3169 | -26.2441 | -24.3877
wielkosć "ściśnięcia" kompensatora DLE0 [mm] | 86.9992 | 80.6307 | 74.9274
wstępnie | 0 | 63.2612 | 126.5224
| 0 | -114.4 | 0
ogrzewanie | 0 | 63.2612 | 126.5224
| -75.6 | -190 | -75.6
chłodzenie | 0 | 63.2612 | 126.5224
| 226.8 | 112.4 | 226.8
| 0 | 63.2612 | 126.5224
| 0.1 | 0.1 | 0.1

## zimny montaz
Układ naprężeń w rurociągu, zimny montaż | [6 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne | [5 empty] | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 |  |  |  | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 |  |  | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1
współczynnik tarcia | m | 0.4 |  |  |  | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9
naprężenia dopuszczalne | s | 302.4 | N/mm2 |  |  | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | 302.4 |  | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5
2. Dane rurociągu |  | zakres średnic: 20..600 mm |  |  |  | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3
średnica nominalna rurociągu | dn | 200 | mm |  |  | 100 | 23 | 24 | 25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1.2 | m |  |  | 125 | 30 | 32 | 33
średnica zewnętrzna rurociągu | dz | 219.1 | mm |  |  | 150 | 41 | 43 | 55
grubość ścianki rury | g | 4.5 | mm |  |  | 200 | 66 | 68 | 72
powierzchnia przekroju rury | A | 3033.836 | mm2 |  |  | 250 | 99 | 103 | 108
3. Obliczenie długości montażowej i maksymalnego wydłużenia | [5 empty] | 300 | 135 | 140 | 144
| seria 1 | seria 2 | seria 3 |  |  | 350 | 159 | 163 | 171
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 647.46 | 667.08 | 706.32 |  |  | 400 | 201 | 209 | 219
średnica płaszcza D [mm] | 315 | 355 | 400 |  |  | 450 | 253 | 264 | 276
wypór gruntu [N/m] | 1402.7604 | 1781.6365 | 2261.9467 |  |  | 500 | 298 | 310 | 326
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 5486.3154 | 5919.6454 | 6370.2346 |  |  | 600 | 322 | 336 | 341
długość tarcia LF [m] | 167.2219 | 154.9809 | 144.0186
wydłużenie przy długości tarcia DLF [mm] | 120.3998 | 111.5863 | 103.6934
długość rurociągu | l | 295 | m
siła osiowa | F | 809231.5161 | N
naprężenia | s | 266.7354 | MPa
| 0 | 147.5 | 295
| 0 | -266.7354 | 0
| 0 | 266.7354 | 0
| 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0 | 83.6 | 147.5 | 211.4 | 295
| 0 | 151.2 | 35.6646 | 151.2 | 0

## zimny montaz 2
Układ naprężeń w rurociagu, długość nieograniczona | [8 empty] | seria 1 | seria 2 | seria 3
1. Dane ogólne | [7 empty] | 20 | 3.3 | 3.7 | 4.1
współczynnik tarcia spoczynkowego | Ko | 0.46 | [5 empty] | 25 | 3.9 | 4.3 | 4.7
ciężar właściwy gruntu | g | 18000 | N/m3 |  |  |  |  | 32 | 5.3 | 4.7 | 6.1
współczynnik tarcia | m | 0.4 | [5 empty] | 40 | 6.1 | 6.5 | 6.9
naprężenia dopuszczalne | s | 300 | N/mm2 |  |  |  |  | 50 | 8.4 | 7.7 | 9.3
maksymalna różnica temperatury | Dt | 120 | K | 302.4 |  |  |  | 65 | 11.4 | 11.9 | 12.5
2. Dane rurociągu |  | zakres średnic: 20..600 mm | [5 empty] | 80 | 14.7 | 15.3 | 16.3
średnica nominalna rurociągu | dn | 200 | mm |  |  |  |  | 100 | 23 | 24 | 25
zagłębienie osi rurociągu | h | 1.2 | m |  |  |  |  | 125 | 30 | 32 | 33
średnica zewnętrzna rurociągu | dz | 219.1 | mm |  |  |  |  | 150 | 41 | 43 | 55
grubość ścianki rury | g | 4.5 | mm |  |  |  |  | 200 | 66 | 68 | 72
powierzchnia przekroju rury | A | 3033.836 | mm2 |  |  |  |  | 250 | 99 | 103 | 108
3. Obliczenie długości montażowej i maksymalnego wydłużenia | [7 empty] | 300 | 135 | 140 | 144
| seria 1 | seria 2 | seria 3 |  |  |  |  | 350 | 159 | 163 | 171
jednostkowy ciężar rury z wodą [N/m] | 647.46 | 667.08 | 706.32 |  |  |  |  | 400 | 201 | 209 | 219
średnica płaszcza D [mm] | 315 | 355 | 400 |  |  |  |  | 450 | 253 | 264 | 276
wypór gruntu [N/m] | 1402.7604 | 1781.6365 | 2261.9467 |  |  |  |  | 500 | 298 | 310 | 326
współczynnik wzrostu siły tarcia F1 [N/m] | 5486.3154 | 5919.6454 | 6370.2346 |  |  |  |  | 600 | 322 | 336 | 341
długość tarcia LF [m] | 165.8947 | 153.7509 | 142.8756
wydłużenie przy długości tarcia DLF [mm] | 120.3922 | 111.5792 | 103.6868
długość rurociągu | l | 440 | m
siła osiowa | F | 1206989.38 | N
naprężenia | s | 397.8427 | MPa
| 0 | 220 | 440
| 0 | -397.8427 | 0
| 0 | 397.8427 | 0
| 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0 | 83.6 | 220 | 356.4 | 440
| 0 | 150 | -95.4427 | 150 | 0
ogrzewanie | 0 | 83.6 | 167.2 | 220 | 272.8 | 356.4 | 440
| 0 | -151.2 | -302.4 | -302.4 | -302.4 | -151.2 | 0
chłodzenie | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0

## strefy kompensacji
5
5 | 2.8 |  | 10
10 | 3.2 |  | 20
20 | 4.2 |  | 40
40 | 5.1 |  | 80
80 | 6.3 |  | 120
120 | 7.1 |  | 180 | `
180 | 8
średnica | a | b
Ć26.9 | 0.929 | 0.162
Ć33.7 | 0.964 | 0.188
Ć42.4 | 1.161 | 0.162
Ć48.3, 60.3 | 1.166 | 0.196
Ć76.1 | 1.185 | 0.24
Ć88.9 | 1.355 | 0.235
Ć114.3, 139.7 | 1.29 | 0.25
Ć168.3 | 1.503 | 0.269
Ć219.1 | 1.492 | 0.3
Ć273 | 1.537 | 0.297
Ć323.9 | 1.565 | 0.302
Ć355.6, 406.4 | 1.019 | 0.18
Ć508 | 1.375 | 0.335
Ć609.6 | 1.678 | 0.301