## L
średnica nominalna | DN | 100 | mm
szereg wymiarowy |  | EN10217
średnica zewnętrzna | Dz | 0.1143 | m
długość dłuższego ramienia | l1 | 60 | m
długość krótszego ramienia | l2 | 4 | m
kąt załamania | j | 0 | o
maksymalna temperatura | tmax | 120 | oC
minimalna temperatura | tmin | 0 | oC
| m | 15
współczynnik rozszerzalności liniowej | a | 1.2e-05 | 1/K
wydłużenie dłuższego ramienia | Dl1 | 0.0864 | m
wydłużenie krótszego ramienia | Dl2 | 0.00576 | m
moduł sprężystości | E | 210000 | MPa
naprężenia dopuszczalne | sdop | 190 | MPa
naprężenia rzeczywiste | s | 144.018 | MPa
WYNIK |  | POZYTYWNY
| EN10217 | PN 74219
15 | 20 | 27.1
20 | 26.9 | 28.1
25 | 33.7 | 34.2
32 | 42.4 | 38
40 | 48.3 | 44.5
50 | 60.3 | 57
65 | 76.1 | 76.1
80 | 88.9 | 88.9
100 | 114.3 | 108
125 | 139.7 | 133
150 | 168.3 | 159
200 | 219.1 | 219.1
250 | 273 | 273
300 | 323.9 | 324
350 | 355.6 | 356
400 | 406.4 | 406
450 | 457.2 | 457
500 | 508 | 508
550 | 558 | 570
600 | 609.6 | 620
700 | 711 | 720
800 | 813 | 821
900 | 914 | 920
1000 | 1016 | 1020
1100 | 1118 | 1124
1200 | 1220 | 1224

## U
średnica nominalna | DN | 400 | mm
szereg wymiarowy |  | EN10217
średnica zewnętrzna | Dz | 0.406 | m
długość odcinka sieci | l | 100 | m
maksymalna temperatura | tmax | 120 | oC
minimalna temperatura | tmin | 0 | oC
wydłuzenie odcinka sieci | Dl | 0.144 | m
współczynnik rozszerzalności liniowej | a | 1.2e-05 | 1/K
wysięg wydłużki | H | 5.9481 | m
| EN10217 | PN 74219
15 | 20 | 27.1
20 | 26.9 | 28.1
25 | 33.7 | 34.2
32 | 42.4 | 38
40 | 48.3 | 44.5
50 | 60.3 | 57
65 | 76.1 | 76.1
80 | 88.9 | 88.9
100 | 114.3 | 108
125 | 139.7 | 133
150 | 168.3 | 159
200 | 219.1 | 219.1
250 | 273 | 273
300 | 323.9 | 324
350 | 355.6 | 356
400 | 406.4 | 406
450 | 457.2 | 457
500 | 508 | 508
550 | 558 | 570
600 | 609.6 | 620
700 | 711 | 720
800 | 813 | 821
900 | 914 | 920
1000 | 1016 | 1020
1100 | 1118 | 1124
1200 | 1220 | 1224

## sily
1. Siła od ciśnienia w rurociagu
ciśnienie nośnika ciepla | PN | 25 | bar
średnica zewnętrzna przekroju | D2 | 160.3 | mm
średnica wewnętrzna przekroju | D1 | 0 | mm
pole przekroju | A | 0.020182 | m2
siła parcia | P | 50.4542 | kN
2. Siła od ciężaru rurociagu i tarcia
średnica nominalna | DN | 200 | mm
szereg wymiarowy |  | EN10217
średnica wewnętrzna | Dw | 0.2101 | m
średnica zewnętrzna | Dz | 0.2191 | m |  | 34.6691
gęstość stali | r | 7810 | kg/m3 |  | 23.6943
grubość izlolacji | g | 80 | mm |  | 5.6379
gęstość zlolacji | r | 75 | kg/m3 |  | 1.6099
grubość płaszcza izolacji | g | 0.5 | mm |  | 65.6112
gęstość płaszcza zlolacji | r | 2700 | kg/m3
ciężar rurociagu o długości 1 m | FG1 | 0.64365 | kN
długość odcinka działającego na podporę | l1 | 4 | m
łączna siła od ciężaru | FG | 2.5746 | kN
współczynnik tarcia | m | 0.4
siła tarcia | FT | 1.0298 | kN
3. Siła parcia wiatru
średnica nominalna | DN | 200 | mm
szereg wymiarowy |  | EN10217
średnica wewnętrzna | Dw | 0.2065 | m
średnica zewnętrzna | Dz | 0.2191 | m
grubość izlolacji | g | 80 | mm
grubość płaszcza izolacji | g | 0.5 | mm
współczynnik opływu | C | 1.2
gęstość powietrza | r | 1.2 | kg/m3
prędkość wiatru | w | 80 | km/h
długość odcinka działającego na podporę | l1 | 4 | m
łączna siła od działania wiatru | FW | 0.54059 | kN
4. Siła reakcji elementów kompensacji
średnica nominalna | DN | 200 | mm
szereg wymiarowy |  | EN10217
średnica wewnętrzna | Dw | 0.2065 | m
średnica zewnętrzna | Dz | 0.2191 | m
długość odcinka wydłużającego się | l1 | 40 | m
długość ramienia działającego na podporę | l2 | 12 | m
maksymalna temperatura | tmax | 120 | oC
minimalna temperatura | tmin | 0 | oC
współczynnik rozszerzalności liniowej | a | 1.2e-05 | 1/K
ugięcie ramienia działającego na podporę | Dl | 0.0576 | m
moment bezwładnosci przekroju | J | 2.3861e-05 | m4
moduł sprężystości stali | E | 210000000000 | Pa
siła podłużna reakcji elelemtu kompensacji | F1 | 0.50109 | kN
siła poprzeczna reakcji elelemtu kompensacji | F2 | 0 | kN
| dw |  | dz
| EN10217 | PN 74219 | EN10217 | PN 74219
20 | 21.7 | 27.1 | 26.9 | 28.1
25 | 28.5 | 28.1 | 33.7 | 34.2
32 | 37.2 | 34.2 | 42.4 | 38
40 | 43.1 | 38.7 | 48.3 | 44.5
50 | 54.5 | 51.2 | 60.3 | 57
65 | 70.3 | 69.7 | 76.1 | 76.1
80 | 82.5 | 81.7 | 88.9 | 89
100 | 107.1 | 100 | 114.3 | 108
125 | 132.5 | 125 | 139.7 | 133
150 | 160.3 | 150 | 168.3 | 159
200 | 210.1 | 206.5 | 219.1 | 219.1
250 | 263 | 259 | 273 | 273
300 | 312.7 | 308 | 323.9 | 324
Note on C4: 0 jeśli pełen przekrój

## Arkusz4
l | 40
D | 0.108
d | 0.1
J | 1.7695e-06 | m4
E | 210000000000 | Pa
EJ | 371604.6693
P | 100 | N
y | 5.7409