## Bez akumulatora (2)
| Moc GEN [kW] | #REF!
Obciążenie generatorów
| Moc c.w. [kW] | PRACA - 1 | Moc GEN [kW] | Moc kotła [kW] |  | 2019-01-01
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | czas | 580 | h
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | produkcja | 3802 | MWh
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | moc | 6.5552 | MW
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | procent czasu | 77.96%
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Ciepło skierowane do sieci w czasie doby[GJ]
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | z akumulatorem | bez akumulatora
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Różnica | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Jednostkowy koszt produkcji ciepła [zł/GJ] | 30
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Róznica kosztu produkcji | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Róznica kosztu produkcji w okresie lata | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Koszt budowy akumulatora (2500 zł/m3) | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | Prosty czas zwrotu [lata] | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0
22-23 | #REF! | 1 | #REF! | 0
23-0 | #REF! | 1 | #REF! | 0
Razem [kWh] | #REF! | 24 | #REF! | 0
Note on H14: Proszę o ewentualne skorygowanie

## Obliczenie_akumulatora
[8 empty] | VA | 961.2027 | m3
| Moc cieplna EC [MW] | 35 | BILANS [GJ] |  |  |  | MIN | objętość zmagazynowanej wody |  |  | temperatura | t | 65 | oC
| Moc systemu [MW] | Moc GEN [MW] | X | Y | A | STAN | -28.08 | m3 | Z % | G % | gęstość | r | 980.4755 | kg/m3
0-1 | 24.3 | 35 | 126 | 87.48 | 38.52 | 38.52 | 66.6 | 324.4936 | 66.24% | 33.76% | objętość właściwa | v | 0.0010199 | m3/kg
1-2 | 24.5 | 35 | 126 | 88.2 | 37.8 | 76.32 | 104.4 | 508.6657 | 47.08% | 52.92% | współczynnik przewodzenia ciepła | l | 0.65706 | W/mK
2-3 | 26.8 | 35 | 126 | 96.48 | 29.52 | 105.84 | 133.92 | 652.4953 | 32.12% | 67.88% | liczba Prandtla | Pr | 2.7628
3-4 | 27.8 | 35 | 126 | 100.08 | 25.92 | 131.76 | 159.84 | 778.7847 | 18.98% | 81.02% | kinematyczny współczynnik lepkości | n | 4.4272e-07 | m2/s
4-5 | 33.7 | 35 | 126 | 121.32 | 4.68 | 136.44 | 164.52 | 801.5869 | 16.61% | 83.39% | ciepło właściwe | cp | 4.1866 | kJ/(kg K)
5-6 | 31.1 | 35 | 126 | 111.96 | 14.04 | 150.48 | 178.56 | 869.9937 | 9.489% | 90.51%
6-7 | 29.8 | 35 | 126 | 107.28 | 18.72 | 169.2 | 197.28 | 961.2027 | 0% | 100%
7-8 | 42.3 | 35 | 126 | 152.28 | -26.28 | 142.92 | 171 | 833.1593 | 13.32% | 86.68%
8-9 | 39.6 | 35 | 126 | 142.56 | -16.56 | 126.36 | 154.44 | 752.4744 | 21.72% | 78.28%
9-10 | 38.9 | 35 | 126 | 140.04 | -14.04 | 112.32 | 140.4 | 684.0676 | 28.83% | 71.17%
10-11 | 40.6 | 35 | 126 | 146.16 | -20.16 | 92.16 | 120.24 | 585.8425 | 39.05% | 60.95%
11-12 | 39.3 | 35 | 126 | 141.48 | -15.48 | 76.68 | 104.76 | 510.4197 | 46.9% | 53.1%
12-13 | 38.5 | 35 | 126 | 138.6 | -12.6 | 64.08 | 92.16 | 449.029 | 53.28% | 46.72%
13-14 | 37.5 | 35 | 126 | 135 | -9 | 55.08 | 83.16 | 405.1785 | 57.85% | 42.15%
14-15 | 37.8 | 35 | 126 | 136.08 | -10.08 | 45 | 73.08 | 356.066 | 62.96% | 37.04%
15-16 | 38 | 35 | 126 | 136.8 | -10.8 | 34.2 | 62.28 | 303.4454 | 68.43% | 31.57%
16-17 | 37.8 | 35 | 126 | 136.08 | -10.08 | 24.12 | 52.2 | 254.3328 | 73.54% | 26.46%
17-18 | 34 | 35 | 126 | 122.4 | 3.6 | 27.72 | 55.8 | 271.873 | 71.72% | 28.28%
18-19 | 35.9 | 35 | 126 | 129.24 | -3.24 | 24.48 | 52.56 | 256.0868 | 73.36% | 26.64%
19-20 | 35.4 | 35 | 126 | 127.44 | -1.44 | 23.04 | 51.12 | 249.0708 | 74.09% | 25.91%
20-21 | 40.9 | 35 | 126 | 147.24 | -21.24 | 1.8 | 29.88 | 145.5836 | 84.85% | 15.15%
21-22 | 43.3 | 35 | 126 | 155.88 | -29.88 | -28.08 | 0 | 0 | 100% | 0%
22-23 | 33.8 | 35 | 126 | 121.68 | 4.32 | -23.76 | 4.32 | 21.0482 | 97.81% | 2.19%
23-0 | 34 | 35 | 126 | 122.4 | 3.6 | -20.16 | 7.92 | 38.5884 | 95.99% | 4.015%
| 845.6 | 35 |  |  | NORMA | 197.28 | GJ
[5 empty] | Dt | 50 | K
[5 empty] | mw | 942435.6416 | kg
[5 empty] | VA | 961.2027 | m3

## profil c.w.
Godzina | Moc [MW] | Godzina | Moc [MW]
0-1 | 24.3 | 13-14 | 37.5
1-2 | 24.5 | 14-15 | 37.8
2-3 | 26.8 | 15-16 | 38
3-4 | 27.8 | 16-17 | 37.8
4-5 | 33.7 | 17-18 | 34
5-6 | 31.1 | 18-19 | 35.9
6-7 | 29.8 | 19-20 | 35.4
7-8 | 42.3 | 20-21 | 40.9
8-9 | 39.6 | 21-22 | 43.3
9-10 | 38.9 | 22-23 | 33.8
10-11 | 40.6 | 23-0 | 34
11-12 | 39.3 | razem | 845.6
12-13 | 38.5 | srednio | 35.2333
| 437.2 |  | 408.4