## Arkusz1
TYP | DN | Kv
CIM 74AO | 20 | 7
CIM 74AO | 25 | 10
CIM 74AO | 32 | 16
CIM 74AO | 40 | 24
CIM 74AO | 50 | 35
IMP 020-021 | 65 | 95
IMP 020-021 | 80 | 140
IMP 020-021 | 100 | 201

## Obliczenia
Centrala z pompami ciepła (sprężarkowymi)
dolne źródło: grunt
1. Bilans zapotrzebowania na moc cieplną
zapotrzebowanie na moc cieplną do c.o. | Fco | 27.56 | kW |  |  |  | LU |  | 2 | 0.15 | 0.415
liczba mieszkańców | lm | 30 | (z KS) |  |  | w,n | 2 |  | 4 | 0.256 | 0.321
liczba mieszkań | LM | 10 | (z KS) |  |  | z | 1.5 |  | >300 | 0.0482 | 0.614
jednostkowe, średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w. | mśrd | 40 | kg/d os. |  |  | u,b | 1
średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w. | mśrd | 1200 | kg/d
średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. | mśrh | 50 | kg/h
współczynnik nierównomierności 20 minutowej | N20 | 6.4389
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w. | mmax20 | 321.9442 | kg/h
|  | 0.089429 | kg/s |  |  | Wyposażenie mieszkań | [5 empty] | tśr | 27.5 | oC
chwilowy strumeń objętości w instalacji c.w. (wg PN EN 806) | q | 0.72807 | dm3/s |  |  | u | zl | w,n | suma |  |  | r | 996.5 | kg/m3
temperatura ciepłej wody | tcw | 45 | oC |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | n | 8.4443e-07 | m2/s
temperatura wody zimnej | twz | 10 | oC |  |  | 10 | 15 | 20 | 45 |  |  | cp | 4.18 | kJ/kg K
średnie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. | Fśrhcw | 2.0319 | kW
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. | Fmax20cw | 13.0833 | kW |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500
maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. | Fmax | 106.8901 | kW |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
założony współczynnik akumulacji | j | 0.65 | zalecane >0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
pełna pojemność akumulacyjna | Vmin | 1104.0264 | dm3
wymagana pojemność zasobników c.w. | Vz | 717.6172 | dm3
przyjęta pojemność zasobników c.w. | Vz | 750 | dm3
rzeczywisty współczynnik akumulacji | j | 0.67933
współczynnik redukcji | b | 0.213
20 minutowe zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. (min 5 kW) | Fzrcw | 2.7868 | kW
założony czas pracy układu c.w. | t | 4 | h
przyjęta moc wymienników c.w. | Fzrcw | 16.7206 | kW
przyjęta moc centrali | Fc | 27.56 | kW
2. Dobór zbiornika buforowego
liczba stopni (sprężarek) | n | 2
minimalna moc cieplna (8%) | Fmin | 2.2048 | kW
minimalna moc pompy ciepła (30%) | Fmin | 4.134 | kW
nadmiar mocy cieplnej | Fnad | 1.9292 | kW | [8 empty] | tśr | 46 | oC
minimalny czas pracy sprężarki | tmin | 20 | min | [8 empty] | r | 989.8238 | kg/m3
przyrost temperatury wody w zbiorniku buforowym | Dt | 3.5 | K | [8 empty] | n | 5.9208e-07 | m2/s
temperatura zasilania w obiegu skraplacza | tz | 50 | oC | [8 empty] | cp | 4.1782 | kJ/kg K
temperatura powrotu w obiegu skraplacza (max) | tp | 42 | oC
wymagana pojemność zbiornika buforowego | Vzb | 0.15993 | m3
przyjęta pojemność zbiornika buforowego | Vzb | 0.25 | m3
3. Obieg dolnego źródła ciepła
współczynnik COP w warunkach obliczeniowych | COP | 2.85
moc sprężarki | Ps | 9.6702 | kW | [8 empty] | tśr | 2 | oC
moc odebrana z dolnego źródła | Fo | 18.3733 | kW | [8 empty] | r | 1038.0616 | kg/m3
jednostkowa moc cieplna wymiennika gruntowego (na 1 rurę) | q | 18 | W/m | [8 empty] | n | 7.8189e-06 | m2/s
długość wymiennika gruntowego | l | 1020.7407 | m | [8 empty] | cp | 3.8274 | kJ/kg K
liczba pętli wymiennika | n | 6
długość jednej pętli (2xgłębokość sondy) | l1 | 170.1235 | m
czynnik w obiegu parownika (woda lub glikol) |  | GP35
temperatura zasilania w obiegu parownika | tz | 4 | oC
temperatura powrotu w obiegu parownika | tp | 0 | oC
strumień masy w obiegu żródła dolnego [kg/s] | md | 1.2001 | kg/s
|  | 4.3204 | t/h
strumień objętości w obiegu żródła dolnego [m3/h] | Vd | 4.162 | m3/h
średnica 1 pętli wymiennika gruntowego SDR17.6 | dz1 | 40 | mm |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | Sz | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  |  | Re | 64/Re | lambda
średnica przewodu zbiorczego SDR11 | dz | 50 | mm |  | 1 pętla | 0.69366 | 40 | 35.2 | 200.1235 | 7 |  | 39.9834 | 0.19074 |  | 8.1338 |  |  | 858.7067 | 0.074531 | 0.065405 | 0.067278 | 0.066866 | 0.066956 | 0.066936 | 0.074531
jednostkowy opór liniowy | R | 393.6425 | Pa/m |  | łącznie | 4.3204 | 50 | 40.8 | 25 | 10 | 24 | 393.6425 | 0.88427 | 3.1218 | 17.0213 |  |  | 4614.2565 | 0.01387 | 0.047035 | 0.03854 | 0.03973 | 0.039544 | 0.039573 | 0.039573
prędkość przepływu | w | 0.88427 | m/s
opór przewodów w obiegu dolnego źródła | Dprk | 25.1551 | kPa |  |  | FILTRY
opór parownika (dane pompy ciepła) | Dpp | 20 | kPa |  |  | De | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
wymagana wydajność pompy | Vp | 4.162 | m3/h |  |  | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
wymagana wysokość podnoszenia pompy | Hp | 4.4357 | m |  |  | kv | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 35 | 95 | 140 | 201
pojemność przewodów (+10%) | Vprz | 1128.6094 | dm3
minimalna temperatura glikolu | t1 | -4 | oC
maksymalna temperatura glikolu | t2 | 12 | oC | [9 empty] | tśr | -4 | 12
wymagana pojemność użytkowa NW | Vu | 8.23 | dm3 | [9 empty] | r | 1036.388 | 1028.8852
minimalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmin | 1 | bar | [9 empty] | 1/r | 0.00096489 | 0.00097193
maksymalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmax | 3 | bar |  | 2 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 50 |  | Dv/v | 0.0072921
wymagana pojemność całkowita NW | Vc | 16.4599 | dm3 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |  | n | 8.4894e-06 | 4.0114e-06
przyjęta pojemność całkowita NW | Vc | 18 | dm3 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
obliczenie zaworu bezpieczeństwa obiegu źródła dolnego | według PN EN 4126 |  |  |  |  | SYR 1915 | do | DN | Kd | Re | Kv
maksymalne ciśnienie w instalacji | pmaxs | 3 | bar |  |  |  | 12 | 15 | 0.25 | 54.6062 | 0.57927 | 1318.5118 | TRUE | 12 | 15 | 1318.5118 |  | tśr | 7.9 | 8.1
przepustowość zaworu bezpieczeństwa | Qm | 7.6468 | kg/h |  |  |  | 14 | 20 | 0.2 | 46.8053 | 0.54987 | 1362.8509 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | r | 1030.7826 | 1030.6895
przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa | Qm | 1318.5118 | kg/h |  |  |  | 20 | 25 | 0.3 | 32.7637 | 0.47634 | 3614.1114 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 1/r | 0.00097014 | 0.00097022
przyjęta średnica dolotowa zaworu bezpieczeństwa [mm] | do | 12 | mm |  |  |  | 27 | 32 | 0.25 | 24.2694 | 0.40826 | 4704.4466 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | Dv/v | 9.0296e-05
przyjęta średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa | dn | 15 | mm |  |  |  | 35 | 40 | 0.2 | 18.7221 | 0.3446 | 5338.1079 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | b | 0.00045148
[7 empty] | 42 | 50 | 0.2 | 15.6018 | 0.29713 | 6627.8817 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | cp | 3.9052 | kJ/kg K
4. Obieg skraplacza | [5 empty] | Si6301 | 50 | 65 | 0.3 | 13.1055 | 0.24954 | 11833.4344 | FALSE | 0 | 0 | 0
strumień masy w obiegu skraplacza [kg/s] | mco | 0.82451 | kg/s |  |  |  | 65 | 80 | 0.3 | 10.0811 | 0.1738 | 13928.6298 | FALSE | 0 | 0 | 0
|  | 2.9682 | t/h |  |  |  | 80 | 100 | 0.3 | 8.1909 | 0.11024 | 13382.3925 | FALSE | 0 | 0 | 0
strumień objętości w obiegu skraplacza | Vsk | 2.9987 | m3/h | [10 empty] | 12 | 15 | 1318.5118
średnica obiegu skraplacza stal (zasiskana) | dz | 35 | mm |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | dzeta | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  |  | Re | 64/Re | lambda
jednostkowy opór liniowy | R | 474.7784 | Pa/m |  |  | 2.9682 | 35 | 32 | 15 | 10 | 16 | 474.7784 | 1.0357 | 6.9539 | 19.3847 |  |  | 55977.799 | 0.0011433 | 0.03523 | 0.028417 | 0.028624 | 0.028616 | 0.028617 | 0.028617
prędkość przepływu | w | 1.0357 | m/s
opór przewodów w obiegu skraplacza | Dprk | 19.3847 | kPa
opór skraplacza (dane pompy ciepła) | Dps | 25 | kPa |  |  | FILTRY
wymagana wydajność pompy | Vp | 2.9987 | m3/h |  |  | De | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 89 | 108
wymagana wysokość podnoszenia pompy | Hp | 4.5725 | m |  |  | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
[6 empty] | kv | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 35 | 95 | 140 | 201
5. Obiegi grzewcze c.o. (stal zaciskana)
numer obiegu | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wspólny |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | lz [m] | Sz | R [Pa/m] | w [m/s] | Dp [kPa] |  |  |  | Re | 64/Re | lambda
moc c.o.[kW] | Fco | 1: 13.78; 2: 13.78 | 27.56 |  | 1.1875 | 28 | 25.6 | 5 | 8 | 259.093 | 0.64584 | 2.951 |  |  |  | 25116.6588 | 0.0025481 | 0.039424 | 0.031708 | 0.032069 | 0.03205 | 0.032051 | 0.032051
temperatura zasilania w obiegu c.o. | tz | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |  | 1.1875 | 28 | 25.6 | 7 | 8 | 259.093 | 0.64584 | 3.4692 |  |  |  | 25116.6588 | 0.0025481 | 0.039424 | 0.031708 | 0.032069 | 0.03205 | 0.032051 | 0.032051
temperatura powrotu w obiegu c.o. | tp | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
strumień masy wody w obiegu [kg/s] | mco | 0.32986 | 0.32986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[t/h] |  | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.409 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
średnica obiegu c.o. [mm] | dz | 1: 28; 2: 28 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
jednostkowy opór liniowy [Pa/m] | R | 259.093 | 259.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.5846 |  | 4.409 | 42 | 39 | 11 | 9 | 368.5846 | 1.0358 | 4.0544 |  |  |  | 68224.3464 | 0.00093808 | 0.033717 | 0.026877 | 0.027082 | 0.027074 | 0.027075 | 0.027075
prędkość przepływu [m/s] | w | 0.64584 | 0.64584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0358
opór przewodów [kPa] | Dprco | 2.951 | 3.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0544
współczynnik przepływu zaworu mieszającego [m3/h] | kv | 1: 4; 2: 4
strata ciśnienia w zaworze mieszającym [kPa] | Dpzawco | 8.882 | 8.882 | 0 | 0 | 0 | 0
strata ciśnienia w instalacji [kPa] | Dpi | 1: 25; 2: 27.4 |  |  | HRB, HRE, HFE + AMB162 | [11 empty] | tśr | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46
łączny opór obiegu [kPa] | Dprco | 40.8875 | 43.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | 12 | 18 | 28 | 44 | 66 | 100 | 150 | 225 | r | 992.2895 | 992.2895 | 992.2895 | 992.2895 | 992.2895 | 992.2895 | 989.8238
wymagana wydajność pompy [m3/h] | Vp | 1.1967 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | n | 6.5827e-07 | 6.5827e-07 | 6.5827e-07 | 6.5827e-07 | 6.5827e-07 | 6.5827e-07 | 5.9208e-07
wymagana wysokość podnoszenia pompy [m] | Hp | 4.2018 | 4.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | cp | 4.1775 | 4.1775 | 4.1775 | 4.1775 | 4.1775 | 4.1775 | 4.1782
obliczenie naczynia wzbiorczego obiegów grzewczych
pojemność instalacji (wszystkich obiegów grzewczych) bez bufora | Vi | 1: 210; 2: dm3 |  |  | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 50 | 80 | 100 | 140 | 200
temperatura wody do napełniania instalacji | t1 | 1: 10; 2: oC |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
wymagana pojemność użytkowa NW | Vu | 1: 5.3761; 2: dm3 |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
minimalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmin | 1: 1.5; 2: bar | [5 empty] | r1 | 999.7242 | kg/m3
maksymalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmax | 1: 3; 2: bar | [5 empty] | tmax | 50 | oC
wymagana pojemność całkowita NW | Vc | 1: 14.3363; 2: dm3 | [5 empty] | r2 | 988.0402 | kg/m3
przyjęta pojemność całkowita NW | Vc | 1: 18; 2: dm3 |  |  |  |  | Qn | Dv/v | 0.011687 |  |  |  | tśr | 49.99 | 50.01
obliczenie zaworu bezpieczeństwa obiegów grzewczych |  | 5: SYR 1915; 6: do | DN | Kd | Re | Kv | [6 empty] | r | 988.0448 | 988.0356
maksymalne ciśnienie w instalacji | pmaxs | 1: 3; 2: bar; 6: 12 | 15 | 0.25 | 589.1985 | 0.87834 | 1959.1558 | TRUE | 12 | 15 | 1959.1558 |  | 1/r | 0.0010121 | 0.0010121
przepustowość zaworu bezpieczeństwa | Qm | 1: 10.9405; 2: kg/h; 6: 14 | 20 | 0.2 | 505.0273 | 0.86646 | 2104.454 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | Dv/v | 9.2935e-06
przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa | Qm | 1: 1959.1558; 2: kg/h; 6: 20 | 25 | 0.3 | 353.5191 | 0.83553 | 6212.232 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | b | 0.00046468
przyjęta średnica dolotowa zaworu bezpieczeństwa [mm] | do | 1: 12; 2: mm; 6: 27 | 32 | 0.25 | 261.866 | 0.80552 | 9095.9731 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | cp | 4.214 | kJ/kg K
przyjęta średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa | dn | 1: 15; 2: mm; 6: 35 | 40 | 0.2 | 202.0109 | 0.77643 | 11786.1231 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | n | 5.5408e-07 | 5.539e-07
|  | 6: 42 | 50 | 0.2 | 168.3424 | 0.75414 | 16484.9851 | FALSE | 0 | 0 | 0
6. Obieg grzewczy c.w. |  | 5: Si6301; 6: 50 | 65 | 0.3 | 141.4076 | 0.73136 | 33985.6874 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | tśr | 45 | oC
temperatura zasilania w ob. grzejnym c.w. | tz | 1: 50; 2: oC; 6: 65 | 80 | 0.3 | 108.7751 | 0.69423 | 54519.7709 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | r | 990.2527 | kg/m3
temperatura powrotu | tz | 1: 40; 2: oC; 6: 80 | 100 | 0.3 | 88.3798 | 0.66232 | 78790.609 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | n | 6.0231e-07 | m2/s
średnia temperatura wody | tśr | 1: 45; 2: oC | [6 empty] | 12 | 15 | 1959.1558 |  | cp | 4.178 | kJ/kg K
strumień masy w obiegu grzejnym c.w. | mgcw | 1: 0.4002; 2: kg/s
|  | 1.4407 | t/h
średnica obiegu [mm] | dz | 22 | mm |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | Sz | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  |  | Re | 64/Re | lambda
jednostkowy opór liniowy | R | 1316.9828 | Pa/m |  |  | 1.4407 | 22 | 20 | 15 | 8 |  | 1316.9828 | 1.2742 |  | 19.7547 |  |  | 42311.2835 | 0.0015126 | 0.038699 | 0.032285 | 0.032459 | 0.032454 | 0.032454
prędkość przepływu | w | 1: 1.2742; 2: m/s
opór przewodów w obiegu grzejnym c.w. | Dppcw | 1: 19.7547; 2: kPa | [10 empty] | tśr | 45 | oC
opór wymiennika c.w. (z karty doboru) | Dpwcw | 1: 12.56; 2: kPa | [10 empty] | r | 999.732 | kg/m3
łączna strata ciśnienia w obiegu grzejnym c.w. | Dpcw | 1: 32.3147; 2: kPa; 5: FILTRY | [10 empty] | n | 1.7972e-06 | m2/s
wymagana wydajność pompy obiegu grzejnego c.w. | Vp | 1.4549 | m3/h |  |  | De | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |  | cp | 4.214 | kJ/kg K
wymagana wysokość podnoszenia pompy | Hp | 3.3276 | m |  |  | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
|  | 5: kv; 6: 3.5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 35 | 95 | 140 | 201
7. Obieg instalacyjny c.w.
temperatura wody ciepłej | tz | 45 | oC |  |  | tmax | 45 | oC
chwilowy strumień masy ciepłej wody | q | 0.72807 | kg/s |  |  | r | 990.2527 | kg/m3
|  | 2.6211 | t/h |  |  | n | 6.0231e-07 | m2/s
średnica instalacji c.w. (PEX SDR11) | dz | 40 | mm |  |  | cp | 4.178 | kJ/kg K
jednostkowy opór liniowy | R | 1: 339.8444; 2: Pa/m
prędkość przepływu | w | 0.88085 | m/s |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | Sz | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  |  | Re | 64/Re | lambda
strata ciśnienia w przewodach c.w. | Dpicw | 5.1124 | kPa |  |  | 2.6211 | 40 | 32.6 | 6 | 8 |  | 339.8444 | 0.88085 |  | 5.1124 |  |  | 47676.2258 | 0.0013424 | 0.03573 | 0.028601 | 0.028848 | 0.028838 | 0.028839 | 0.028839
strata ciśnienia w instalacji cyrkulacji | Dpinstcyrk | 1: 25; 2: kPa
strumień masy wody cyrkulacyjnej | mcyrk | 1: 0.072807; 2: kg/s
|  | 0.26211 | t/h
średnica instalacji cyrkulacji (PEX SDR11) | dz | 1: 20; 2: mm
jednostkowy opór liniowy | R | 1: 367.731; 2: Pa/m
prędkość przepływu | w | 1: 0.47762; 2: m/s
strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji | Dpicw | 6.3864 | kPa |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | Sz | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  |  | Re | 64/Re | lambda
wymagana wydajność pompy cyrkulacyjnej | Vpc | 0.26469 | m3/h |  |  | 0.26211 | 20 | 14 | 15 | 6 | 6 | 367.731 | 0.47762 | 0.19271 | 6.3864 |  |  | 4479.3432 | 0.014288 | 0.052625 | 0.044897 | 0.045653 | 0.045572 | 0.04558 | 0.04558
wymagana wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej | Hpc | 1: 3.232; 2: m
zakres pomiarowy wodomierza c.w. | Qn | 1: 3.5; 2: m3/h
8. Obieg ładowania zasobnika c.w.
temperatura wody ciepłej | tz | 45 | oC |  |  | tmax | 45 | oC
strumień masy w obiegu ładowania | mł | 0.11434 | kg/s |  |  | r | 990.2527 | kg/m3
|  | 0.41164 | t/h |  |  | n | 6.0231e-07 | m2/s
średnica instalacji c.w. (PEX SDR11) | dz | 25 | mm |  |  | cp | 4.178 | kJ/kg K
jednostkowy opór liniowy | R | 1: 110.6265; 2: Pa/m
prędkość przepływu | w | 0.35328 | m/s |  |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | Sz | kv filtra | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpfiltra [kPa] | Dp [kPa] |  |  | Re | 64/Re | lambda
strata ciśnienia w przewodach obiegu ładowania | Dpicw | 1.1581 | kPa |  |  | 0.41164 | 25 | 20.4 | 6 | 8 |  | 110.6265 | 0.35328 |  | 1.1581 |  |  | 11965.3535 | 0.0053488 | 0.044216 | 0.036014 | 0.036559 | 0.036518 | 0.036521 | 0.036521
strata ciśnienia w wymienniku c.w. | Dpwym | 1: 12.45; 2: kPa
wymagana wydajność pompy ładującej | Vpc | 1: 0.41569; 2: m3/h
wymagana wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej | Hpc | 1: 1.4013; 2: m
obliczenie zaworu bezpieczeństwa c.w. |  | 5: SYR 1915; 6: do | DN | Kd | Re | Kv |  |  | 12 | 15 | 1979.3782
maksymalne ciśnienie w instalacji | pmaxs | 1: 3.5; 2: bar; 6: 12 | 15 | 0.25 | 303.2231 | 0.82066 | 1979.3782 | TRUE | 0 | 0 | 0 |  | tśr | 44.99 | 45
przepustowość zaworu bezpieczeństwa | Qm | 1: 6.1362; 2: kg/h; 6: 14 | 20 | 0.2 | 259.9055 | 0.80472 | 2113.4694 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | r | 990.257 | 990.2527
przyjęta średnica dolotowa zaworu bezpieczeństwa [mm] | do | 1: 12; 2: mm; 6: 20 | 25 | 0.3 | 181.9339 | 0.76382 | 6141.0065 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 1/r | 0.0010098 | 0.0010098
przyjęta średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa | dn | 1: 15; 2: mm; 6: 27 | 32 | 0.25 | 134.7658 | 0.72481 | 8850.2551 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | Dv/v | 4.2958e-06
obliczenie naczynia wzbiorczego do c.w. |  | 6: 35 | 40 | 0.2 | 103.9622 | 0.68747 | 11284.4978 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | b | 0.00042958
pojemność instalacji (wszystkich obiegów grzewczych) | Vi | 1: 850; 2: dm3; 6: 42 | 50 | 0.2 | 86.6352 | 0.65914 | 15580.0533 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | cp | 4.214 | kJ/kg K
temperatura początkowa | t1 | 30 | oC |  |  | Si6301 | 50 | 65 | 0.3 | 72.7735 | 0.63037 | 31675.2725 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | n | 6.0241e-07 | 6.0231e-07
temperatura końcowa | t2 | 1: 50; 2: oC; 6: 65 | 80 | 0.3 | 55.9796 | 0.58387 | 49582.9656 | FALSE | 0 | 0 | 0
wymagana pojemność użytkowa NW | Vu | 1: 6.597; 2: dm3; 6: 80 | 100 | 0.3 | 45.4835 | 0.54425 | 70010.9012 | FALSE | 12 | 15 | 1979.3782
minimalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmin | 1: 3.5; 2: bar
maksymalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmax | 1: 6; 2: bar
wymagana pojemność całkowita NW | Vc | 18.4715 | dm3 |  |  | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140
przyjęta pojemność całkowita NW | Vc | 25 | dm3 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5: 0; 6: 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | r1 | 995.7685 | kg/m3
[13 empty] | tmax | 50 | oC
[13 empty] | r2 | 988.0402 | kg/m3
[13 empty] | Dv/v | 0.0077612
|  | 6: 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15
|  | 5: 2.6469; 6: FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6: 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
| PEX | 2: Cu/stal
| 16 | 2: 15
| 20 | 2: 22
| 25 | 2: 28
| 32 | 2: 35
| 40 | 2: 42
| 50 | 2: 54
| 63 | 2: 76
| 75 | 2: 89
| 90 | 2: 108
110
125
160

## średnice
Średnice przewodów
średnica obiegu źródła dolnego | dz | 50 | mm
średnica obiegu skraplacza | dz | 35 | mm
średnica obiegu c.o. nr 1 | dz | 28 | mm
średnica obiegu c.o. nr 2 | dz | 28 | mm
średnica obiegu c.o. nr 3 | dz | #REF! | mm
średnica obiegu grzewczego c.w. | dz | 22 | mm
średnica obiegu grzewczego c.w. 1 wymiennika | dz | #REF! | mm
średnica instalacji c.w. | dz | 40 | mm
średnica instalacji c.w. 1 wymiennika | dz | #REF! | mm
średnica instalacji cyrkulacji c.w. | dz | 20 | mm
średnica instalacji cyrkulacji c.w. 1 wymiennika | dz | #REF! | mm