## bilans
Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną wg EN 12831_2017
Współczynniki przenikania ciepła | [7 empty] | Całośc
Element | U | Uwagi | bu |  |  |  |  | sumaHEX | suma FEX
sz1 | 0.2 | ściana zewn. | 1 |  | kubatura ogrzewana |  |  | 425.2418 | 25634.5501 | W | 3 kondygnacje
sz2 |  |  | 1 |  | V | 2587.464 | m3
o | 1.4 | okno | 1
d | 2 | drzwi | 1
pg | 0.22447 | podłoga na gruncie | 0.47125
p | 0.6 | podłoga nad piwnicą | 0.3
sf | 0.2 | sufit | 1
m1 | 0.8 | mostek stropowy | 1 | sprawdzić,czy mostki występują
m2 | 0.65 | mostek okienny | 1
podłoga na gruncie
ti | 20 | temp. wewn. |  | fg1 | 1.45
te | -20 | temp. zewn. |  | Gw | 1 | h<1,1,.15 | poziom wody grunt.
tesr | 7 | średnia temp. zewn. |  | jsr | 0.325 | średni wsp. obciążenia
|  |  |  | fg2 | 0.47125
0.01 | Budynek
| a | b | DA | A (l) | U | wsp. bu | A×U×e (bu)
sz1 | 67.76 | 9.9 | 61 | 609.824 | 0.2 | 1 | 121.9648
o | 59 | 1 |  | 59 | 1.4 | 1 | 82.6
d | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 4
p | 22 | 11.88 |  | 261.36 | 0.6 | 0.3 | 47.0448
sf | 22 | 11.88 |  | 274.5608 | 0.2 | 1 | 54.9122
m1 | 0 | 0 |  | 143.4 | 0.8 | 1 | 114.72
[6 empty] | HT | 425.2418
|  | krotność wymiany powietrza |  | n | 0.25 | HV | 215.622
[6 empty] | HT+V | 640.8638 | HEX | FEX
[6 empty] | FHL | 25634.5501 | 425.2418 | 25634.5501
Note on D19: Odliczenia: okna i drzwi

## U grunt
[6 empty] | a | b | c1 | c2 | c3 | n1 | n2 | n3 | d
[5 empty] | podłoga | 0.9671 | -7.455 | 10.76 | 9.773 | 0.0265 | 0.5532 | 0.6027 | -0.9296 | -0.0203
[5 empty] | ściana | 0.9332 | -2.155 | 0 | 1.466 | 0.1006 | 0 | 0.4533 | -1.0068 | -0.0692
ściana | Uk | 0.4 | W/(m2 K)
| z | 1.2 | m
| Uequiv | 0.31774 | W/(m2 K)
podłoga | Uk | 0.5 | W/(m2 K)
| B' | 10 |  | pow/1/2obwodu
| Uequiv | 0.22447 | W/(m2 K)

## Arkusz3
moc przed korektą | F | 87 | kW
moc po korekcie | Fkor | 65.25 | kW
strumień masy sieciowy przed korektą | m | 1243 | kg/h
autorytet zaworu przed korektą | A | 0.55
strumień masy sieciowy po korekcie | mkor | 581 | kg/h
autorytet zaworu po korekcie | A | 0.12016