## Obliczenia
Centrala z kolektorami słonecznymi
1. Bilans zapotrzebowania na moc cieplną | [12 empty] | 2 | 0.15 | 0.415
liczba mieszkańców | lm | 30 |  |  |  |  | LU | [5 empty] | 4 | 0.256 | 0.321
liczba mieszkań | LM | 15 |  |  |  | w,n | 2 | [5 empty] | >300 | 0.0482 | 0.614
jednostkowe, średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w. | mśrd | 40 | kg/d os. |  |  | z | 1.5
średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w. | mśrd | 1200 | kg/d |  |  | u,b | 1
średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. | mśrh | 50 | kg/h
współczynnik nierównomierności 20 minutowej | N20 | 5.8632
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w. | mmax20 | 293.1592 | kg/h
pojemność zasobników c.w. |  | 1200 | dm3 | [9 empty] | tśr | 32.5 | oC
współczynnik akumulacji | j | 0.74392 |  |  |  | Wyposażenie mieszkań | [6 empty] | r | 994.979 | kg/m3
współczynnik redukcji | b | 0.21655 |  |  |  | u | zl | w,n | suma |  |  |  | n | 7.6049e-07 | m2/s
chwilowy strumeń masy w instalacji c.w. (wg PN EN 806) | q | 0.75745 | kg/s |  |  | 15 | 3 | 15 |  |  |  |  | cp | 4.1782 | kJ/kg K
temperatura ciepłej wody | tcw | 55 | oC |  |  | 15 | 4.5 | 30 | 49.5
temperatura wody zimnej | twz | 10 | oC
średnie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. | Fśrhcw | 2.6114 | kW
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. | Fmax20 | 15.3111 | kW
maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. | Fmax | 142.4159 | kW
2. Dobór kolektorów słonecznych
łączna powierzchnia kolektorów | A | 43.2 | m3
przyjęta liczba kolektorów | nk | 24
liczba baterii | nb | 4
3. Obieg grzewczy kolektorów słonecznych
jednostkowa moc cieplna kolektora słonecznego | q | 0.65 | kW/m2 | [9 empty] | tśr | 30 | oC
moc cieplna układu słonecznego | Fcw | 28.08 | kW | [9 empty] | r | 1021.0496 | kg/m3
czynnik (glikol) |  | GP35% |  |  | (glikol - 35% roztwór glikolu propylenowego) | [7 empty] | n | 2.3335e-06 | m2/s
temperatura zasilania | tz | 35 | oC | [9 empty] | cp | 3.8672 | kJ/kg K
temperatura powrotu | tz | 25 | oC
strumień masy [kg/s] | m | 0.7261 | kg/s
|  | 2.614 | t/h
strumień masy w jednej baterii [kg/s] | m1 | 0.18152 | kg/s
|  | 0.65349 | t/h
średnica przewodu w 1 baterii (Cu) | dz1 | 22 | mm
prędkość w 1 baterii | w1 | 0.37727 | m/s
średnica przewodu zbiorczego (Cu) | dz | 54 | mm
prędkość w przewodzie zbiorczym | w | 0.36218 | m/s
strata ciśnienia w obiegu | Dprk | 9.5142 | kPa
strata ciśnioenia w kolektorze | Dpk | 15 | kPa
strata ciśnienia w wymienniku c.w. | Dpwcw | 5 | kPa
wymagana wydajność pompy | Vp | 2.5601 | m3/h
wymagana wysokość podnoszenia pompy | Hp | 2.9476 | m
pojemność przewodów | Vprz | 159.5468 | dm3
minimalna temperatura glikolu | t1 | -20 | oC
maksymalna temperatura glikolu | t2 | 65 | oC | [20 empty] | ZB glikolu
wymagana pojemność użytkowa NW | Vu | 9.6545 | dm3 | [16 empty] | t | b/c |  |  | SYR 8115 | do | DN | Kd | Re | Kv | Qm
minimalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmin | 1.5 | bar | [16 empty] | 100 | 2.9616e-07 |  |  |  | 12 | 15 | 0.25 | 4353.7112 | 0.96806 | 2127.6367 | TRUE | TRUE | 12 | 15 | 2127.6367
maksymalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmax | 3 | bar |  | 2 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 50 | [13 empty] | 14 | 20 | 0.2 | 3731.7524 | 0.9645 | 2308.2264 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
wymagana pojemność całkowita NW | Vc | 25.7453 | dm3 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | [13 empty] | 20 | 25 | 0.3 | 2612.2267 | 0.95453 | 6992.9916 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
przyjęta pojemność całkowita NW | Vc | 33 | dm3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | [13 empty] | 27 | 32 | 0.25 | 1934.9828 | 0.94404 | 10503.8499 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 35 | 40 | 0.2 | 1492.701 | 0.9332 | 13958.2828 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
4. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa obiegu grzejnego | [15 empty] | tśr | 99 | 101 | [6 empty] | 42 | 50 | 0.2 | 1243.9175 | 0.92451 | 19912.7919 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
maksymalne ciśnienie w instalacji | pmaxs | 3 | bar | [12 empty] | r | 959.275 | 957.0807 | [5 empty] | Si6301 | 50 | 65 | 0.3 | 1044.8907 | 0.91532 | 41910.4527 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
przepustowość zaworu bezpieczeństwa | Qm | 59.8755 | kg/h | [13 empty] | 0.0010425 | 0.0010448 | [6 empty] | 65 | 80 | 0.3 | 803.7621 | 0.89972 | 69622.0967 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
przyjęta średnica dolotowa zaworu bezpieczeństwa [mm] | do | 12 | mm | [14 empty] | -2.3901e-06 | tśr | 100 | oC | [11 empty] | 12 | 15 | 2127.6367
przyjęta średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa | dn | 15 | mm | SYR8115 | [13 empty] | 1.195e-06 | cp | 4.0352 | kJ/kg K
[19 empty] | n | 4.2254e-07 | m2/s | [12 empty] | ZBcw
6. Obieg instalacyjny c.w. | [34 empty] | 12 | 15 | 0.25 | 54797.1987 | 0.99542 | 2187.7627 | TRUE | TRUE | 12 | 15 | 2187.7627
temperatura wody ciepłej | tz | 50 | oC |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |  |  | r | 988.0402 | kg/m3 | [19 empty] | 14 | 20 | 0.2 | 46969.0275 | 0.99397 | 2378.7499 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
chwilowy strumień masy ciepłej wody | q | 0.75745 | kg/s |  | 2.7598 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | n | 5.5399e-07 | m2/s | [14 empty] | 60 |  | 1.3e-07 |  |  | 20 | 25 | 0.3 | 32878.3192 | 0.99108 | 7260.7445 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
|  | 2.7268 | t/h |  |  | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |  | cp | 4.1793 | kJ/kg K | [19 empty] | 27 | 32 | 0.25 | 24354.3105 | 0.98892 | 11003.1859 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
średnica instalacji c.w. (PEX SDR11) | dz | 25 | mm | [31 empty] | 35 | 40 | 0.2 | 18787.611 | 0.98703 | 14763.4479 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
jednostkowy opór liniowy | R | 635.5013 | Pa/m | [31 empty] | 42 | 50 | 0.2 | 15656.3425 | 0.9856 | 21228.5928 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
prędkość przepływu | w | 1.2017 | m/s |  | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | lz [m] | l+lz [m] | dzeta | R [Pa/m] | w [m/s] | Dp [kPa] | [5 empty] | Re | 64/Re | lambda | [11 empty] | Si6301 | 50 | 65 | 0.3 | 13151.3277 | 0.9841 | 45059.8164 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
strata ciśnienia w wymienniku c.w. (instalacja) | Dpw | 25 | kPa |  | 2.7268 | 25 | 28.5 | 12 | 0 | 12 | 12 | 635.5013 | 1.2017 | 16.187 | [5 empty] | 61822.0708 | 0.0010352 | 0.032801 | 0.025088 | 0.025402 | 0.025387 | 0.025388 | 0.025388 | [7 empty] | 65 | 80 | 0.3 | 10116.4059 | 0.98146 | 75946.8872 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 0
strata ciśnienia w obiegu | Dp | 41.187 | kPa | [39 empty] | 12 | 15 | 2187.7627
obliczenie zaworu bezpieczeństwa c.w. | [7 empty] | 12 | 14 | 20 | 27 | 35 | 42
[8 empty] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
maksymalne ciśnienie w instalacji c.w. | pmaxs | 6 | bar |  | (przyjąć gęstośc w temp. 60o)
przepustowość zaworu bezpieczeństwa | Qm | 26.2829 | kg/h
przyjęta średnica dolotowa zaworu bezpieczeństwa [mm] | do | 12 | mm
przyjęta średnica nominalna zaworu bezpieczeństwa | dn | 15 | mm
|  |  |  | SYR2115 |  |  | tśr | 30 | 60 | [31 empty] | 1.2
[7 empty] | r | 995.7685 | 983.141 | [31 empty] | 0
dobór naczynia wzbiorczego do c.w. | [6 empty] | 1/r | 0.0010042 | 0.0010171 | [34 empty] | tśr | #REF! | #REF!
pojemność instalacji c.w. | Vprz | 1000 | dm3 |  |  |  | Dv/v | 0.012844 | [35 empty] | r | #REF! | #REF!
minimalna temperatura wody | t1 | 30 | oC | [40 empty] | 1/r | #REF! | #REF!
maksymalna temperatura wody | t2 | 60 | oC |  | 2 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | [20 empty] | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 |  | Dv/v | #REF!
wymagana pojemność użytkowa NW | Vu | 12.8441 | dm3 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [20 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
minimalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmin | 3.5 | bar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
maksymalne ciśnienie w instalacji (nadciśnienie) | pmax | 6 | bar
wymagana pojemność całkowita NW | Vc | 35.9634 | dm3
przyjęta pojemność całkowita NW | Vc | 40 | dm3 |  | 20
| Cu | PE | DN | DN wybrane
| 15 | 20 | 15
| 18 | 25 | 20
| 22 | 32 | 25
| 28 | 40 | 32
| 35 | 50 | 40
| 42 | 63 | 50
| 54 | 75 | 65
| 76 | 90 | 80
| 89 | 110 | 100
| 108 | 125 | 100

## obl. hydr.
[11 empty] | na zewnątrz |  | wewnątrz
odcinek | m [t/h] | dz [mm] | dw [mm] | l [m] | lz [m] | l+lz [m] | Sz | R [Pa/m] | w [m/s] | Dp [kPa] | l calk. | pojemność |  |  | Re | 64/Re | lambda
1 kol | 0.10891 | 15 | 13 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 100.7116 | 0.22323 | 0.31538 | 42 | 0.0055748 |  |  | 1243.6474 | 0.051462 | 0.062319 | 0.060077 | 0.060495 | 0.060415 | 0.06043 | 0.051462
2 kol | 0.21783 | 15 | 13 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 385.5494 | 0.44647 | 1.0656 | 15 | 0.001991 |  |  | 2487.2949 | 0.025731 | 0.054844 | 0.048431 | 0.049378 | 0.049228 | 0.049252 | 0.049252
3 kol | 0.32674 | 18 | 16 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 287.685 | 0.44211 | 0.819 | 15 | 0.0030159 |  |  | 3031.3907 | 0.021112 | 0.052395 | 0.045242 | 0.046261 | 0.046104 | 0.046128 | 0.046128
4 kol | 0.43566 | 22 | 20 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 162.7657 | 0.37727 | 0.58857 | 15 | 0.0047124 |  |  | 3233.4834 | 0.019793 | 0.05127 | 0.043877 | 0.044941 | 0.044774 | 0.0448 | 0.0448
5 kol | 0.54457 | 28 | 25.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 73.6964 | 0.28783 | 0.22654 | 2.5 | 0.0012868 |  |  | 3157.6986 | 0.020268 | 0.051003 | 0.043659 | 0.044756 | 0.044577 | 0.044606 | 0.044606
6 kol | 0.65349 | 28 | 25.6 | 6.5 | 0 | 6.5 | 1 | 100.9895 | 0.3454 | 0.71734 | 6.5 | 0.0033457 |  |  | 3789.2383 | 0.01689 | 0.049383 | 0.041479 | 0.042595 | 0.042422 | 0.042448 | 0.042448
2 bat | 1.307 | 35 | 32 | 6 | 0 | 6 | 1 | 116.1621 | 0.44211 | 0.79676 | 6 | 0.0048255 |  |  | 6062.7813 | 0.010556 | 0.045209 | 0.036265 | 0.037388 | 0.037229 | 0.037251 | 0.037251
3 bat | 1.9605 | 42 | 39 | 6 | 0 | 6 | 1 | 91.5606 | 0.44647 | 0.65113 | 6 | 0.0071675 |  |  | 7461.8847 | 0.0085769 | 0.043389 | 0.0341 | 0.035224 | 0.035068 | 0.035089 | 0.035089
4 bat | 2.614 | 54 | 50 | 65 | 0 | 65 | 20 | 46.0691 | 0.36218 | 4.3338 | 55 | 0.10799 | 10 | 0.019635 | 7760.3601 | 0.008247 | 0.042806 | 0.033376 | 0.034539 | 0.034374 | 0.034397 | 0.034397
[8 empty] | suma |  | 9.5142 | 163 | 0.13991
na zewnątrz |  |  |  | wewnątrz
tśr | -20 | 65 |  | tśr | 12 | 65
r | 1042.669 | 990.9715 |  | r | 1028.6421 | 990.9715
1/r | 0.00095908 | 0.0010091 |  | 1/r | 0.00097216 | 0.0010091
Dv/v | 0.052169 |  |  | Dv/v | 0.038014
DV | 7.299 | dm3 |  | DV | 0.7464 | dm3
DVcalk | 9.6545 | ze wsp. 1.2
średnice
Cu
15
18
22
28
35
42
54
76
89
108