## Arkusz1
temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego |  | teo | -20 | oC
temperatura przestrzeni ogrzewanej |  | ti | 20 | oC
moc cieplna do ogrzewania |  | F0 | 65 | kW
parametry instalacji ogrzewania | tz/tp | 50 | 40 | oC
| te | F | tzas | tpowr | Tskr | COP | FPC | FDZ
| -20 | 65 | 50 | 40 | 55 | 2.05 | 16.9386 | 48.0614
| -19 | 63.375 | 49.3737 | 39.6237 | 54.3737 | 2.1177 | 17.4982 | 45.8768
| -18 | 61.75 | 48.7449 | 39.2449 | 53.7449 | 2.1855 | 18.0578 | 43.6922
| -17 | 60.125 | 48.1134 | 38.8634 | 53.1134 | 2.2532 | 18.6174 | 41.5076
| -16 | 58.5 | 47.4792 | 38.4792 | 52.4792 | 2.3209 | 19.177 | 39.323
| -15 | 56.875 | 46.8421 | 38.0921 | 51.8421 | 2.3886 | 19.7366 | 37.1384
| -14 | 55.25 | 46.2021 | 37.7021 | 51.2021 | 2.4564 | 20.2962 | 34.9538
| -13 | 53.625 | 45.559 | 37.309 | 50.559 | 2.5241 | 20.8558 | 32.7692
| -12 | 52 | 44.9128 | 36.9128 | 49.9128 | 2.5918 | 21.4154 | 30.5846
| -11 | 50.375 | 44.2633 | 36.5133 | 49.2633 | 2.6595 | 21.9751 | 28.3999
| -10 | 48.75 | 43.6104 | 36.1104 | 48.6104 | 2.7273 | 22.5347 | 26.2153
| -9 | 47.125 | 42.954 | 35.704 | 47.954 | 2.795 | 23.0943 | 24.0307
| -8 | 45.5 | 42.294 | 35.294 | 47.294 | 2.8627 | 23.6539 | 21.8461
| -7 | 43.875 | 41.6301 | 34.8801 | 46.6301 | 2.9305 | 24.2135 | 19.6615
| -6 | 42.25 | 40.9621 | 34.4621 | 45.9621 | 2.9982 | 24.7731 | 17.4769
| -5 | 40.625 | 40.29 | 34.04 | 45.29 | 3.0659 | 25.3327 | 15.2923
| -4 | 39 | 39.6135 | 33.6135 | 44.6135 | 3.1336 | 25.8923 | 13.1077
| -3 | 37.375 | 38.9324 | 33.1824 | 43.9324 | 3.2014 | 26.4519 | 10.9231
| -2 | 35.75 | 38.2464 | 32.7464 | 43.2464 | 3.2691 | 27.0116 | 8.7384
| -1 | 34.125 | 37.5553 | 32.3053 | 42.5553 | 3.3368 | 27.5712 | 6.5538
| 0 | 32.5 | 36.8587 | 31.8587 | 41.8587 | 3.4045 | 28.1308 | 4.3692 | [5 empty] | moc sprężarki
| 1 | 30.875 | 36.1564 | 31.4064 | 41.1564 | 3.4723 | 28.6904 | 2.1846 | Tgr | Tgl1 | Tgl2 | Tpar | COP | Pel
granica działania pompy ciepła | 2 | 29.25 | 35.4481 | 30.9481 | 40.4481 | 3.54 | 29.25 | 0 | 8 | 4 | 0 | -4 | 3.54 | 8.2627
| 3 | 27.625 | 34.7331 | 30.4831 | 39.7331 | 3.6743 | 27.625 | 0
| 4 | 26 | 34.0112 | 30.0112 | 39.0112 | 3.8086 | 26 | 0
| 5 | 24.375 | 33.2818 | 29.5318 | 38.2818 | 3.9429 | 24.375 | 0
| 6 | 22.75 | 32.5443 | 29.0443 | 37.5443 | 4.0771 | 22.75 | 0
| 7 | 21.125 | 31.7979 | 28.5479 | 36.7979 | 4.2114 | 21.125 | 0
| 8 | 19.5 | 31.0419 | 28.0419 | 36.0419 | 4.3457 | 19.5 | 0
| 9 | 17.875 | 30.2753 | 27.5253 | 35.2753 | 4.48 | 17.875 | 0
| 10 | 16.25 | 29.4969 | 26.9969 | 34.4969 | 4.6143 | 16.25 | 0
| 11 | 14.625 | 28.7053 | 26.4553 | 33.7053 | 4.7486 | 14.625 | 0
| 12 | 13 | 27.8986 | 25.8986 | 32.8986 | 4.8829 | 13 | 0
| 13 | 11.375 | 27.0747 | 25.3247 | 32.0747 | 5.0171 | 11.375 | 0
| 14 | 9.75 | 26.2304 | 24.7304 | 31.2304 | 5.1514 | 9.75 | 0
| 15 | 8.125 | 25.3616 | 24.1116 | 30.3616 | 5.2857 | 8.125 | 0
| 16 | 6.5 | 24.4622 | 23.4622 | 29.4622 | 5.42 | 6.5 | 0
Note on G5: w białych polach wyznaczyć programem doboru sprężarki
Note on H5: moc pompy ciepła
Note on I5: moc drugiego źródła