## Arkusz1
temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego |  | teo | -20 | oC
temperatura przestrzeni ogrzewanej |  | ti | 20 | oC
moc cieplna do ogrzewania |  | F0 | 65 | kW
parametry instalacji ogrzewania | tz/tp | 50 | 40 | oC
| te | F | tzas | tpowr | Tskr | COP | FPC | FDZ
| -20 | 65 | 50 | 40 | 55 | 1.7 | 14.2888 | 50.7112
| -19 | 63.375 | 49.3737 | 39.6237 | 54.3737 | 1.7809 | 14.9688 | 48.4062
| -18 | 61.75 | 48.7449 | 39.2449 | 53.7449 | 1.8618 | 15.6489 | 46.1011
| -17 | 60.125 | 48.1134 | 38.8634 | 53.1134 | 1.9427 | 16.329 | 43.796
| -16 | 58.5 | 47.4792 | 38.4792 | 52.4792 | 2.0236 | 17.009 | 41.491
| -15 | 56.875 | 46.8421 | 38.0921 | 51.8421 | 2.1045 | 17.6891 | 39.1859
| -14 | 55.25 | 46.2021 | 37.7021 | 51.2021 | 2.1855 | 18.3691 | 36.8809
| -13 | 53.625 | 45.559 | 37.309 | 50.559 | 2.2664 | 19.0492 | 34.5758
| -12 | 52 | 44.9128 | 36.9128 | 49.9128 | 2.3473 | 19.7292 | 32.2708
| -11 | 50.375 | 44.2633 | 36.5133 | 49.2633 | 2.4282 | 20.4093 | 29.9657
| -10 | 48.75 | 43.6104 | 36.1104 | 48.6104 | 2.5091 | 21.0893 | 27.6607
| -9 | 47.125 | 42.954 | 35.704 | 47.954 | 2.59 | 21.7694 | 25.3556
| -8 | 45.5 | 42.294 | 35.294 | 47.294 | 2.6709 | 22.4495 | 23.0505
| -7 | 43.875 | 41.6301 | 34.8801 | 46.6301 | 2.7518 | 23.1295 | 20.7455
| -6 | 42.25 | 40.9621 | 34.4621 | 45.9621 | 2.8327 | 23.8096 | 18.4404
| -5 | 40.625 | 40.29 | 34.04 | 45.29 | 2.9136 | 24.4896 | 16.1354
| -4 | 39 | 39.6135 | 33.6135 | 44.6135 | 2.9945 | 25.1697 | 13.8303
| -3 | 37.375 | 38.9324 | 33.1824 | 43.9324 | 3.0755 | 25.8497 | 11.5253
| -2 | 35.75 | 38.2464 | 32.7464 | 43.2464 | 3.1564 | 26.5298 | 9.2202
| -1 | 34.125 | 37.5553 | 32.3053 | 42.5553 | 3.2373 | 27.2098 | 6.9152
| 0 | 32.5 | 36.8587 | 31.8587 | 41.8587 | 3.3182 | 27.8899 | 4.6101 |  |  |  | moc sprężarki
| 1 | 30.875 | 36.1564 | 31.4064 | 41.1564 | 3.3991 | 28.5699 | 2.3051 | Tpow | Tpar | COP | Pel
granica działania pompy ciepła | 2 | 29.25 | 35.4481 | 30.9481 | 40.4481 | 3.48 | 29.25 | 0 | 2 | -5 | 3.48 | 10.0862
| 3 | 27.625 | 34.7331 | 30.4831 | 39.7331 | 3.6236 | 27.625 | 0
| 4 | 26 | 34.0112 | 30.0112 | 39.0112 | 3.7671 | 26 | 0
| 5 | 24.375 | 33.2818 | 29.5318 | 38.2818 | 3.9107 | 24.375 | 0
| 6 | 22.75 | 32.5443 | 29.0443 | 37.5443 | 4.0543 | 22.75 | 0
| 7 | 21.125 | 31.7979 | 28.5479 | 36.7979 | 4.1979 | 21.125 | 0
| 8 | 19.5 | 31.0419 | 28.0419 | 36.0419 | 4.3414 | 19.5 | 0
| 9 | 17.875 | 30.2753 | 27.5253 | 35.2753 | 4.485 | 17.875 | 0
| 10 | 16.25 | 29.4969 | 26.9969 | 34.4969 | 4.6286 | 16.25 | 0
| 11 | 14.625 | 28.7053 | 26.4553 | 33.7053 | 4.7721 | 14.625 | 0
| 12 | 13 | 27.8986 | 25.8986 | 32.8986 | 4.9157 | 13 | 0
| 13 | 11.375 | 27.0747 | 25.3247 | 32.0747 | 5.0593 | 11.375 | 0
| 14 | 9.75 | 26.2304 | 24.7304 | 31.2304 | 5.2029 | 9.75 | 0
| 15 | 8.125 | 25.3616 | 24.1116 | 30.3616 | 5.3464 | 8.125 | 0
| 16 | 6.5 | 24.4622 | 23.4622 | 29.4622 | 5.49 | 6.5 | 0
Note on G5: w białych polach wyznaczyć programem doboru sprężarki
Note on H5: moc pompy ciepła
Note on I5: moc drugiego źródła
Note on N27: z naddatkiem 20% na rozmrażanie