## obliczenia
Obliczenia hydrauliczne - WODA |  |  |  | (2..150 oC)
tz= | 7 | oC | [5 empty] | tśr= | 9.5 | oC
tp= | 12 | oC |  | PRZEWODY | PE SDR 11 |  |  | n= | 1.3256e-06 | m2/s
k= | 0.05 | mm | [5 empty] | r= | 999.7602 | kg/m3
[8 empty] | cp= | 4.1967 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpl[kPa] | Dpm[kPa] | Dp[kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [12 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 3 | 20 | 14 | 0.10961 | 0.10961 | 684.4754 | 0.71222 | 8.8982 | 0.7607 | 9.6104 | 7521.905 | 0.0085085 | 0.045692 | 0.03704 | 0.037874 | 0.037783 | 0.037793 | 0.037792 | 0.037792
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20.4 | 0.20016 | 0.20016 | 319.9451 | 0.61253 | 2.5596 | 0.56266 | 3.1721 | 9426.4283 | 0.0067894 | 0.04305 | 0.034008 | 0.034889 | 0.03479 | 0.034801 | 0.0348 | 0.0348
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 3 | 25 | 20.4 | 0.30977 | 0.30977 | 707.0786 | 0.94797 | 10.6062 | 1.3476 | 11.5541 | 14588.5199 | 0.004387 | 0.040419 | 0.031455 | 0.032172 | 0.032105 | 0.032111 | 0.03211 | 0.03211
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 32.6 | 0.71962 | 0.71962 | 326.7581 | 0.86235 | 2.9408 | 1.1152 | 3.8032 | 21207.3982 | 0.0030178 | 0.037256 | 0.02799 | 0.028718 | 0.02865 | 0.028657 | 0.028656 | 0.028656
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 3 | 40 | 32.6 | 1.2677 | 1.2677 | 931.1952 | 1.5191 | 10.2431 | 3.4607 | 11.7622 | 37358.728 | 0.0017131 | 0.034521 | 0.025836 | 0.02635 | 0.026314 | 0.026316 | 0.026316 | 0.026316
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 3 | 50 | 40.8 | 1.3725 | 1.098 | 234.4569 | 0.84004 | 1.8757 | 1.0583 | 2.7157 | 25855.3461 | 0.0024753 | 0.035822 | 0.026456 | 0.027179 | 0.027112 | 0.027118 | 0.027118 | 0.027118
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 3 | 63 | 51.4 | 1.5727 | 1.2581 | 96.7437 | 0.60648 | 0.19349 | 0.5516 | 0.79997 | 23516.2924 | 0.0027215 | 0.035959 | 0.026293 | 0.027123 | 0.027037 | 0.027046 | 0.027045 | 0.027045
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 3 | 75 | 61.2 | 3.2597 | 2.6078 | 155.6419 | 0.88671 | 1.1673 | 1.1791 | 2.054 | 40937.6313 | 0.0015634 | 0.033014 | 0.023616 | 0.02429 | 0.02423 | 0.024236 | 0.024235 | 0.024235
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 3 | 90 | 73.6 | 5.228 | 4.1824 | 149.6704 | 0.98329 | 1.1225 | 1.4499 | 2.1058 | 54594.2425 | 0.0011723 | 0.031516 | 0.022217 | 0.02284 | 0.022788 | 0.022793 | 0.022792 | 0.022792
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 3 | 110 | 90 | 7.4821 | 5.9857 | 107.5545 | 0.94112 | 0.80666 | 1.3282 | 1.7478 | 63896.2211 | 0.0010016 | 0.030635 | 0.021288 | 0.021911 | 0.021859 | 0.021864 | 0.021863 | 0.021863
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 3 | 110 | 90 | 7.6156 | 6.0925 | 111.1274 | 0.9579 | 2.8893 | 1.376 | 3.8472 | 65035.7715 | 0.00098407 | 0.030561 | 0.021235 | 0.021852 | 0.021801 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 3 | 110 | 90 | 9.9317 | 7.9454 | 181.9532 | 1.2492 | 2.7293 | 2.3403 | 3.9785 | 84815.1113 | 0.00075458 | 0.0295 | 0.020501 | 0.021028 | 0.020989 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992
opor 2 | [12 empty] | 40
[12 empty] | Łącznie | 127.1511
| Cu/stal zacisk |  | STAL PN |  | STAL EN | [6 empty] | WYBÓR
CU/STAL ZACISK. | dn/dz | [6 empty] | SDR 17.6 | SDR11 | SDR7.2
STAL PN | 12 | 10 | 10 | 12.4 | 10 | 12.4 | 16 | 12 | 12 | 11.4 |  | 16 | 12
STAL EN | 15 | 13 | 15 | 16.9 | 15 | 16.9 | 20 | 14 | 14 | 14.4 |  | 20 | 14
PE SDR 17.6 | 18 | 16 | 20 | 21.7 | 20 | 21.7 | 25 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 25 | 20.4
PE SDR 11 | 22 | 20 | 25 | 28.1 | 25 | 28.5 | 32 | 27.2 | 26 | 28 |  | 32 | 26
PE SDR 7.2 | 28 | 25.6 | 32 | 34.2 | 32 | 37.2 | 40 | 35.2 | 32.6 | 28.8 |  | 40 | 32.6
| 35 | 32 | 40 | 38.7 | 40 | 43.1 | 50 | 46 | 40.8 | 36.2 |  | 50 | 40.8
| 42 | 39 | 50 | 51.2 | 50 | 54.5 | 63 | 55.8 | 51.4 | 45.6 |  | 63 | 51.4
| 54 | 50 | 65 | 69.7 | 65 | 70.3 | 75 | 66.4 | 61.2 | 54.2 |  | 75 | 61.2
| 63 | 59 | 80 | 81.7 | 80 | 82.5 | 90 | 79.8 | 73.6 | 65 |  | 90 | 73.6
| 76 | 72 | 100 | 100 | 100 | 107.1 | 110 | 97.4 | 90 | 79.6 |  | 110 | 90
| 89 | 85 | 125 | 125 | 125 | 132.5 | 160 | 142.8 | 131 | 115.6 |  | 160 | 131
| 108 | 103 | 150 | 150 | 150 | 160.3 | 200 | 177.2 | 163.6 | 144.4 |  | 200 | 163.6
| 133 | 127 | 200 | 206.5 | 200 | 210.1 | 225 | 199.4318 | 184.0909 | 162.5 |  | 225 | 184.0909
Note on F8: wprowadź średnice z listy