## obliczenia
Obliczenia hydrauliczne - GP25 |  |  |  | (-10..100 oC)
tz= | 7 | oC | [5 empty] | tśr= | 9.5 | oC
tp= | 12 | oC |  | PRZEWODY | PE SDR 11 |  |  | n= | 3.6165e-06 | m2/s
k= | 0.05 | mm | [5 empty] | r= | 1025.4165 | kg/m3
[8 empty] | cp= | 3.9717 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpl[kPa] | Dpm[kPa] | Dp[kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [12 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 3 | 20 | 14 | 0.11582 | 0.11582 | 932.6913 | 0.73373 | 12.125 | 0.82806 | 12.8587 | 2840.3462 | 0.022532 | 0.05337 | 0.046453 | 0.04744 | 0.047288 | 0.047311 | 0.047307 | 0.047307
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20.4 | 0.2115 | 0.2115 | 436.5613 | 0.63103 | 3.4925 | 0.61248 | 4.1235 | 3559.5131 | 0.01798 | 0.050376 | 0.04269 | 0.043766 | 0.0436 | 0.043625 | 0.043622 | 0.043622
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 3 | 25 | 20.4 | 0.32732 | 0.32732 | 937.631 | 0.9766 | 14.0645 | 1.467 | 15.0411 | 5508.7703 | 0.011618 | 0.046815 | 0.038205 | 0.039241 | 0.0391 | 0.039119 | 0.039117 | 0.039117
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 32.6 | 0.76038 | 0.76038 | 432.2875 | 0.88839 | 3.8906 | 1.2139 | 4.779 | 8008.1246 | 0.0079919 | 0.043159 | 0.033885 | 0.034952 | 0.034811 | 0.034829 | 0.034827 | 0.034827
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 3 | 40 | 32.6 | 1.3395 | 1.3395 | 1189.0097 | 1.565 | 13.0791 | 3.7671 | 14.6441 | 14107.0275 | 0.0045367 | 0.039525 | 0.030072 | 0.030956 | 0.030859 | 0.03087 | 0.030868 | 0.030868
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 3 | 50 | 40.8 | 1.4503 | 1.1602 | 309.4477 | 0.86542 | 2.4756 | 1.152 | 3.341 | 9763.236 | 0.0065552 | 0.041472 | 0.031937 | 0.033003 | 0.032864 | 0.032882 | 0.03288 | 0.03288
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 3 | 63 | 51.4 | 1.6618 | 1.3294 | 129.4947 | 0.6248 | 0.25899 | 0.60044 | 0.88379 | 8879.9861 | 0.0072072 | 0.04183 | 0.032254 | 0.033394 | 0.033237 | 0.033258 | 0.033256 | 0.033256
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 3 | 75 | 61.2 | 3.4444 | 2.7555 | 203.4322 | 0.91349 | 1.5257 | 1.2835 | 2.4392 | 15458.457 | 0.0041401 | 0.038097 | 0.028191 | 0.029212 | 0.029087 | 0.029102 | 0.0291 | 0.0291
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 3 | 90 | 73.6 | 5.5241 | 4.4193 | 193.9857 | 1.013 | 1.4549 | 1.5783 | 2.4679 | 20615.3293 | 0.0031045 | 0.036266 | 0.02627 | 0.027239 | 0.027126 | 0.027139 | 0.027138 | 0.027138
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 3 | 110 | 90 | 7.9059 | 6.3247 | 139.3256 | 0.96954 | 1.0449 | 1.4459 | 2.0145 | 24127.849 | 0.0026525 | 0.035237 | 0.025156 | 0.026118 | 0.026006 | 0.026019 | 0.026018 | 0.026018
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 3 | 110 | 90 | 8.0469 | 6.4375 | 143.8205 | 0.98683 | 3.7393 | 1.4979 | 4.7262 | 24558.1546 | 0.0026061 | 0.035142 | 0.025067 | 0.026023 | 0.025913 | 0.025926 | 0.025924 | 0.025924
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 3 | 110 | 90 | 10.4942 | 8.3954 | 232.1629 | 1.287 | 3.4824 | 2.5475 | 4.7694 | 32027.0302 | 0.0019983 | 0.033777 | 0.023823 | 0.024689 | 0.024597 | 0.024607 | 0.024606 | 0.024606
opor 2 | [12 empty] | 40
[12 empty] | Łącznie | 142.0883
| Cu/stal zacisk |  | STAL PN |  | STAL EN | [6 empty] | WYBÓR
CU/STAL ZACISK. | dn/dz | [6 empty] | SDR 17.6 | SDR11 | SDR7.2
STAL PN | 12 | 10 | 10 | 12.4 | 10 | 12.4 | 16 | 12 | 12 | 11.4 |  | 16 | 12
STAL EN | 15 | 13 | 15 | 16.9 | 15 | 16.9 | 20 | 14 | 14 | 14.4 |  | 20 | 14
PE SDR 17.6 | 18 | 16 | 20 | 21.7 | 20 | 21.7 | 25 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 25 | 20.4
PE SDR 11 | 22 | 20 | 25 | 28.1 | 25 | 28.5 | 32 | 27.2 | 26 | 28 |  | 32 | 26
PE SDR 7.2 | 28 | 25.6 | 32 | 34.2 | 32 | 37.2 | 40 | 35.2 | 32.6 | 28.8 |  | 40 | 32.6
| 35 | 32 | 40 | 38.7 | 40 | 43.1 | 50 | 46 | 40.8 | 36.2 |  | 50 | 40.8
| 42 | 39 | 50 | 51.2 | 50 | 54.5 | 63 | 55.8 | 51.4 | 45.6 |  | 63 | 51.4
| 54 | 50 | 65 | 69.7 | 65 | 70.3 | 75 | 66.4 | 61.2 | 54.2 |  | 75 | 61.2
| 63 | 59 | 80 | 81.7 | 80 | 82.5 | 90 | 79.8 | 73.6 | 65 |  | 90 | 73.6
| 76 | 72 | 100 | 100 | 100 | 107.1 | 110 | 97.4 | 90 | 79.6 |  | 110 | 90
| 89 | 85 | 125 | 125 | 125 | 132.5 | 160 | 142.8 | 131 | 115.6 |  | 160 | 131
| 108 | 103 | 150 | 150 | 150 | 160.3 | 200 | 177.2 | 163.6 | 144.4 |  | 200 | 163.6
| 133 | 127 | 200 | 206.5 | 200 | 210.1 | 225 | 199.4318 | 184.0909 | 162.5 |  | 225 | 184.0909
Note on F8: wprowadź średnice z listy

## wlasciwosci
T | Rho | Cp | Lambda | Eta
ｰC | kg/m3 | kJ/(kgｷK) | W/(mｷK) | cP
-5 | 1032 | 3.964 | 0.4622 | 7.198
-4 | 1031 | 3.964 | 0.4634 | 6.841
-3 | 1031 | 3.965 | 0.4646 | 6.505
-2 | 1030 | 3.965 | 0.4658 | 6.191
-1 | 1030 | 3.966 | 0.4669 | 5.895
0 | 1030 | 3.966 | 0.4681 | 5.617
1 | 1029 | 3.967 | 0.4692 | 5.356
2 | 1029 | 3.967 | 0.4703 | 5.11
3 | 1028 | 3.968 | 0.4714 | 4.879
4 | 1028 | 3.968 | 0.4725 | 4.661
5 | 1027 | 3.969 | 0.4736 | 4.455
6 | 1027 | 3.969 | 0.4747 | 4.261
7 | 1027 | 3.97 | 0.4757 | 4.077
8 | 1026 | 3.971 | 0.4767 | 3.904
9 | 1026 | 3.971 | 0.4778 | 3.74
10 | 1025 | 3.972 | 0.4788 | 3.586
11 | 1025 | 3.973 | 0.4798 | 3.439
12 | 1024 | 3.973 | 0.4808 | 3.3
13 | 1024 | 3.974 | 0.4817 | 3.169
14 | 1023 | 3.975 | 0.4827 | 3.044
15 | 1023 | 3.976 | 0.4836 | 2.925
16 | 1022 | 3.976 | 0.4846 | 2.813
17 | 1022 | 3.977 | 0.4855 | 2.706
18 | 1021 | 3.978 | 0.4864 | 2.605
19 | 1021 | 3.979 | 0.4873 | 2.508
20 | 1020 | 3.98 | 0.4881 | 2.417
21 | 1020 | 3.981 | 0.489 | 2.329
22 | 1019 | 3.982 | 0.4899 | 2.246
23 | 1018 | 3.983 | 0.4907 | 2.167
24 | 1018 | 3.984 | 0.4915 | 2.092
25 | 1017 | 3.984 | 0.4923 | 2.02
26 | 1017 | 3.985 | 0.4931 | 1.951
27 | 1016 | 3.987 | 0.4939 | 1.885
28 | 1016 | 3.988 | 0.4947 | 1.823
29 | 1015 | 3.989 | 0.4954 | 1.763
30 | 1014 | 3.99 | 0.4962 | 1.706
31 | 1014 | 3.991 | 0.4969 | 1.651
32 | 1013 | 3.992 | 0.4976 | 1.599
33 | 1013 | 3.993 | 0.4983 | 1.548
34 | 1012 | 3.994 | 0.499 | 1.5
35 | 1011 | 3.995 | 0.4997 | 1.455
36 | 1011 | 3.996 | 0.5003 | 1.41
37 | 1010 | 3.998 | 0.501 | 1.368
38 | 1009 | 3.999 | 0.5016 | 1.328
39 | 1009 | 4 | 0.5022 | 1.289
40 | 1008 | 4.001 | 0.5028 | 1.252
41 | 1007 | 4.003 | 0.5034 | 1.216
42 | 1007 | 4.004 | 0.504 | 1.182
43 | 1006 | 4.005 | 0.5046 | 1.148
44 | 1005 | 4.007 | 0.5051 | 1.117
45 | 1005 | 4.008 | 0.5056 | 1.086
46 | 1004 | 4.009 | 0.5062 | 1.057
47 | 1003 | 4.011 | 0.5067 | 1.029
48 | 1003 | 4.012 | 0.5072 | 1.001
49 | 1002 | 4.014 | 0.5077 | 0.9751
50 | 1001 | 4.015 | 0.5081 | 0.9499
51 | 1000 | 4.017 | 0.5086 | 0.9256
52 | 999.7 | 4.018 | 0.509 | 0.9021
53 | 998.9 | 4.02 | 0.5095 | 0.8795
54 | 998.2 | 4.021 | 0.5099 | 0.8577
55 | 997.5 | 4.023 | 0.5103 | 0.8367
56 | 996.7 | 4.024 | 0.5107 | 0.8164
57 | 995.9 | 4.026 | 0.5111 | 0.7968
58 | 995.2 | 4.028 | 0.5114 | 0.7779
59 | 994.4 | 4.029 | 0.5118 | 0.7596
60 | 993.6 | 4.031 | 0.5121 | 0.7419
61 | 992.8 | 4.033 | 0.5124 | 0.7248
62 | 992 | 4.034 | 0.5127 | 0.7083
63 | 991.2 | 4.036 | 0.513 | 0.6924
64 | 990.4 | 4.038 | 0.5133 | 0.6769
65 | 989.6 | 4.039 | 0.5136 | 0.662
66 | 988.8 | 4.041 | 0.5138 | 0.6475
67 | 988 | 4.043 | 0.5141 | 0.6335
68 | 987.2 | 4.045 | 0.5143 | 0.6199
69 | 986.3 | 4.047 | 0.5145 | 0.6068
70 | 985.5 | 4.048 | 0.5147 | 0.5941
71 | 984.6 | 4.05 | 0.5149 | 0.5817
72 | 983.8 | 4.052 | 0.5151 | 0.5698
73 | 982.9 | 4.054 | 0.5152 | 0.5582
74 | 982 | 4.056 | 0.5154 | 0.5469
75 | 981.2 | 4.058 | 0.5155 | 0.536
76 | 980.3 | 4.06 | 0.5156 | 0.5254
77 | 979.4 | 4.062 | 0.5157 | 0.5152
78 | 978.5 | 4.064 | 0.5158 | 0.5052
79 | 977.6 | 4.066 | 0.5159 | 0.4955
80 | 976.7 | 4.068 | 0.516 | 0.4861
81 | 975.8 | 4.07 | 0.516 | 0.4769
82 | 974.9 | 4.072 | 0.5161 | 0.4681
83 | 974 | 4.074 | 0.5161 | 0.4594
84 | 973.1 | 4.076 | 0.5161 | 0.451
85 | 972.1 | 4.079 | 0.5161 | 0.4429
86 | 971.2 | 4.081 | 0.5161 | 0.4349
87 | 970.2 | 4.083 | 0.5161 | 0.4272
88 | 969.3 | 4.085 | 0.516 | 0.4197
89 | 968.3 | 4.087 | 0.516 | 0.4124
90 | 967.4 | 4.09 | 0.5159 | 0.4053
91 | 966.4 | 4.092 | 0.5158 | 0.3984
92 | 965.4 | 4.094 | 0.5157 | 0.3916
93 | 964.4 | 4.096 | 0.5156 | 0.3851
94 | 963.5 | 4.099 | 0.5155 | 0.3787