## obliczenia
Obliczenia hydrauliczne - GP30 |  |  |  | (-15..100 oC)
tz= | 7 | oC | [5 empty] | tśr= | 9.5 | oC
tp= | 12 | oC |  | PRZEWODY | PE SDR 11 |  |  | n= | 4.3891e-06 | m2/s
k= | 0.05 | mm | [5 empty] | r= | 1029.9836 | kg/m3
[8 empty] | cp= | 3.9067 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpl[kPa] | Dpm[kPa] | Dp[kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [12 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 3 | 20 | 14 | 0.11775 | 0.11775 | 1008.151 | 0.74263 | 13.106 | 0.85205 | 13.8486 | 2368.7819 | 0.027018 | 0.055092 | 0.048884 | 0.049827 | 0.049674 | 0.049699 | 0.049695 | 0.049695
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20.4 | 0.21502 | 0.21502 | 471.7045 | 0.63869 | 3.7736 | 0.63023 | 4.4123 | 2968.5503 | 0.021559 | 0.052006 | 0.044899 | 0.045953 | 0.045783 | 0.04581 | 0.045806 | 0.045806
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 3 | 25 | 20.4 | 0.33276 | 0.33276 | 1008.0317 | 0.98845 | 15.1205 | 1.5095 | 16.1089 | 4594.1849 | 0.013931 | 0.048236 | 0.039938 | 0.041003 | 0.040851 | 0.040872 | 0.040869 | 0.040869
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 32.6 | 0.77303 | 0.77303 | 464.2457 | 0.89917 | 4.1782 | 1.2491 | 5.0774 | 6678.5877 | 0.0095829 | 0.044458 | 0.035375 | 0.036484 | 0.03633 | 0.036351 | 0.036348 | 0.036348
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 3 | 40 | 32.6 | 1.3618 | 1.3618 | 1268.9912 | 1.584 | 13.9589 | 3.8763 | 15.5429 | 11764.9293 | 0.0054399 | 0.040625 | 0.031169 | 0.032117 | 0.032006 | 0.032019 | 0.032017 | 0.032017
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 3 | 50 | 40.8 | 1.4744 | 1.1795 | 332.0888 | 0.87592 | 2.6567 | 1.1853 | 3.5326 | 8142.3093 | 0.0078602 | 0.04271 | 0.033313 | 0.034426 | 0.034274 | 0.034294 | 0.034292 | 0.034292
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 3 | 63 | 51.4 | 1.6894 | 1.3515 | 139.2645 | 0.63238 | 0.27853 | 0.61784 | 0.91091 | 7405.6996 | 0.008642 | 0.043114 | 0.033729 | 0.034906 | 0.034737 | 0.034761 | 0.034757 | 0.034757
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 3 | 75 | 61.2 | 3.5017 | 2.8013 | 217.839 | 0.92458 | 1.6338 | 1.3207 | 2.5584 | 12891.9897 | 0.0049643 | 0.039203 | 0.02933 | 0.030406 | 0.030268 | 0.030285 | 0.030283 | 0.030283
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 3 | 90 | 73.6 | 5.616 | 4.4928 | 207.3792 | 1.0253 | 1.5553 | 1.6241 | 2.5806 | 17192.6999 | 0.0037225 | 0.037295 | 0.027279 | 0.028307 | 0.028181 | 0.028196 | 0.028194 | 0.028194
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 3 | 110 | 90 | 8.0375 | 6.43 | 148.8976 | 0.98131 | 1.1167 | 1.4878 | 2.098 | 20122.0588 | 0.0031806 | 0.036231 | 0.026113 | 0.027133 | 0.027009 | 0.027024 | 0.027022 | 0.027022
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 3 | 110 | 90 | 8.1808 | 6.5447 | 153.6772 | 0.99881 | 3.9956 | 1.5413 | 4.9944 | 20480.9235 | 0.0031249 | 0.036132 | 0.026016 | 0.027031 | 0.026908 | 0.026923 | 0.026921 | 0.026921
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 3 | 110 | 90 | 10.6689 | 8.5351 | 247.4739 | 1.3026 | 3.7121 | 2.6214 | 5.0147 | 26709.7901 | 0.0023961 | 0.0347 | 0.024656 | 0.025584 | 0.02548 | 0.025491 | 0.02549 | 0.02549
opor 2 | [12 empty] | 40
[12 empty] | Łącznie | 146.6798
| Cu/stal zacisk |  | STAL PN |  | STAL EN | [6 empty] | WYBÓR
CU/STAL ZACISK. | dn/dz | [6 empty] | SDR 17.6 | SDR11 | SDR7.2
STAL PN | 12 | 10 | 10 | 12.4 | 10 | 12.4 | 16 | 12 | 12 | 11.4 |  | 16 | 12
STAL EN | 15 | 13 | 15 | 16.9 | 15 | 16.9 | 20 | 14 | 14 | 14.4 |  | 20 | 14
PE SDR 17.6 | 18 | 16 | 20 | 21.7 | 20 | 21.7 | 25 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 25 | 20.4
PE SDR 11 | 22 | 20 | 25 | 28.1 | 25 | 28.5 | 32 | 27.2 | 26 | 28 |  | 32 | 26
PE SDR 7.2 | 28 | 25.6 | 32 | 34.2 | 32 | 37.2 | 40 | 35.2 | 32.6 | 28.8 |  | 40 | 32.6
| 35 | 32 | 40 | 38.7 | 40 | 43.1 | 50 | 46 | 40.8 | 36.2 |  | 50 | 40.8
| 42 | 39 | 50 | 51.2 | 50 | 54.5 | 63 | 55.8 | 51.4 | 45.6 |  | 63 | 51.4
| 54 | 50 | 65 | 69.7 | 65 | 70.3 | 75 | 66.4 | 61.2 | 54.2 |  | 75 | 61.2
| 63 | 59 | 80 | 81.7 | 80 | 82.5 | 90 | 79.8 | 73.6 | 65 |  | 90 | 73.6
| 76 | 72 | 100 | 100 | 100 | 107.1 | 110 | 97.4 | 90 | 79.6 |  | 110 | 90
| 89 | 85 | 125 | 125 | 125 | 132.5 | 160 | 142.8 | 131 | 115.6 |  | 160 | 131
| 108 | 103 | 150 | 150 | 150 | 160.3 | 200 | 177.2 | 163.6 | 144.4 |  | 200 | 163.6
| 133 | 127 | 200 | 206.5 | 200 | 210.1 | 225 | 199.4318 | 184.0909 | 162.5 |  | 225 | 184.0909
Note on F8: wprowadź średnice z listy