## obliczenia
Obliczenia hydrauliczne - GP35 |  |  |  | (-10..100 oC)
tz= | 7 | oC | [5 empty] | tśr= | 9.5 | oC
tp= | 12 | oC |  | PRZEWODY | PE SDR 11 |  |  | n= | 5.4048e-06 | m2/s
k= | 0.05 | mm | [5 empty] | r= | 1033.9556 | kg/m3
[8 empty] | cp= | 3.8366 | kJ/kgK
Nr odc. | F [kW] | wsp. kor | l [m] | Sz | dz [mm] | dw [mm] | m [kg/s] | mkor [kg/s] | R [Pa/m] | w [m/s] | Dpl[kPa] | Dpm[kPa] | Dp[kPa] | Re | 64/Re | [6 empty] | lambda
opor 1 | [12 empty] | 30
1,2 | 2.3 | 1 | 13 | 3 | 20 | 14 | 0.1199 | 0.1199 | 687.3028 | 0.7533 | 8.9349 | 0.8801 | 9.6882 | 1951.2512 | 0.032799 | 0.057049 | 0.051778 | 0.052633 | 0.052487 | 0.052511 | 0.052507 | 0.032799
2,3 | 4.2 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20.4 | 0.21895 | 0.21895 | 514.4903 | 0.64787 | 4.1159 | 0.65098 | 4.7638 | 2445.302 | 0.026173 | 0.053854 | 0.047514 | 0.048514 | 0.048345 | 0.048373 | 0.048369 | 0.048369
3,4 | 6.5 | 1 | 15 | 3 | 25 | 20.4 | 0.33885 | 0.33885 | 1093.6678 | 1.0027 | 16.405 | 1.5592 | 17.4077 | 3784.396 | 0.016912 | 0.049846 | 0.041994 | 0.04307 | 0.042908 | 0.042932 | 0.042928 | 0.042928
4,5 | 15.1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 32.6 | 0.78716 | 0.78716 | 502.9917 | 0.91209 | 4.5269 | 1.2902 | 5.439 | 5501.3938 | 0.011633 | 0.045925 | 0.037132 | 0.038273 | 0.038106 | 0.03813 | 0.038127 | 0.038127
5.6 | 26.6 | 1 | 11 | 3 | 40 | 32.6 | 1.3867 | 1.3867 | 1366.0029 | 1.6067 | 15.026 | 4.0039 | 16.6328 | 9691.197 | 0.0066039 | 0.041867 | 0.032467 | 0.033479 | 0.033353 | 0.033368 | 0.033366 | 0.033366
6,7 | 28.8 | 0.8 | 8 | 3 | 50 | 40.8 | 1.5013 | 1.2011 | 359.4975 | 0.8885 | 2.876 | 1.2244 | 3.7645 | 6707.1141 | 0.0095421 | 0.044107 | 0.034931 | 0.036084 | 0.035919 | 0.035942 | 0.035939 | 0.035939
7,8 | 33 | 0.8 | 2 | 3 | 63 | 51.4 | 1.7203 | 1.3762 | 151.0773 | 0.64147 | 0.30215 | 0.63818 | 0.94362 | 6100.3421 | 0.010491 | 0.04456 | 0.035457 | 0.036662 | 0.036481 | 0.036508 | 0.036504 | 0.036504
8,9 | 68.4 | 0.8 | 7.5 | 3 | 75 | 61.2 | 3.5657 | 2.8526 | 235.2351 | 0.93786 | 1.7643 | 1.3642 | 2.7021 | 10619.5974 | 0.0060266 | 0.040447 | 0.030665 | 0.031794 | 0.031642 | 0.031662 | 0.031659 | 0.031659
9,10 | 109.7 | 0.8 | 7.5 | 3 | 90 | 73.6 | 5.7187 | 4.5749 | 223.5357 | 1.04 | 1.6765 | 1.6775 | 2.7165 | 14162.2476 | 0.0045191 | 0.038452 | 0.028461 | 0.029547 | 0.029407 | 0.029425 | 0.029422 | 0.029422
10,11 | 157 | 0.8 | 7.5 | 3 | 110 | 90 | 8.1844 | 6.5475 | 160.4308 | 0.99541 | 1.2032 | 1.5367 | 2.1986 | 16575.2663 | 0.0038612 | 0.037348 | 0.027231 | 0.02831 | 0.028172 | 0.02819 | 0.028187 | 0.028187
11,12 | 159.8 | 0.8 | 26 | 3 | 110 | 90 | 8.3304 | 6.6643 | 165.5535 | 1.0132 | 4.3044 | 1.592 | 5.3176 | 16870.8761 | 0.0037935 | 0.037244 | 0.027125 | 0.028199 | 0.028062 | 0.028079 | 0.028077 | 0.028077
12,13 | 208.4 | 0.8 | 15 | 3 | 110 | 90 | 10.8639 | 8.6911 | 265.9308 | 1.3213 | 3.989 | 2.7076 | 5.3103 | 22001.8184 | 0.0029089 | 0.035736 | 0.025632 | 0.026624 | 0.026506 | 0.02652 | 0.026518 | 0.026518
opor 2 | [12 empty] | 40
[12 empty] | Łącznie | 146.8847
| Cu/stal zacisk |  | STAL PN |  | STAL EN | [6 empty] | WYBÓR
CU/STAL ZACISK. | dn/dz | [6 empty] | SDR 17.6 | SDR11 | SDR7.2
STAL PN | 12 | 10 | 10 | 12.4 | 10 | 12.4 | 16 | 12 | 12 | 11.4 |  | 16 | 12
STAL EN | 15 | 13 | 15 | 16.9 | 15 | 16.9 | 20 | 14 | 14 | 14.4 |  | 20 | 14
PE SDR 17.6 | 18 | 16 | 20 | 21.7 | 20 | 21.7 | 25 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 25 | 20.4
PE SDR 11 | 22 | 20 | 25 | 28.1 | 25 | 28.5 | 32 | 27.2 | 26 | 28 |  | 32 | 26
PE SDR 7.2 | 28 | 25.6 | 32 | 34.2 | 32 | 37.2 | 40 | 35.2 | 32.6 | 28.8 |  | 40 | 32.6
| 35 | 32 | 40 | 38.7 | 40 | 43.1 | 50 | 46 | 40.8 | 36.2 |  | 50 | 40.8
| 42 | 39 | 50 | 51.2 | 50 | 54.5 | 63 | 55.8 | 51.4 | 45.6 |  | 63 | 51.4
| 54 | 50 | 65 | 69.7 | 65 | 70.3 | 75 | 66.4 | 61.2 | 54.2 |  | 75 | 61.2
| 63 | 59 | 80 | 81.7 | 80 | 82.5 | 90 | 79.8 | 73.6 | 65 |  | 90 | 73.6
| 76 | 72 | 100 | 100 | 100 | 107.1 | 110 | 97.4 | 90 | 79.6 |  | 110 | 90
| 89 | 85 | 125 | 125 | 125 | 132.5 | 160 | 142.8 | 131 | 115.6 |  | 160 | 131
| 108 | 103 | 150 | 150 | 150 | 160.3 | 200 | 177.2 | 163.6 | 144.4 |  | 200 | 163.6
| 133 | 127 | 200 | 206.5 | 200 | 210.1 | 225 | 199.4318 | 184.0909 | 162.5 |  | 225 | 184.0909
Note on F8: wprowadź średnice z listy